湖南高创科惟新材料股份有限公司

高性能铜合金精密部件产业化项目

安全验收评价报告

( 备 案 稿 ）

湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

APJ-（湘）-019

二〇二五年五月七日

湖南高创科惟新材料股份有限公司

高性能铜合金精密部件产业化项目

安全验收评价报告

( 备 案 稿 ）

法定代表人：杜浩楠

技术负责人：谭  爽

项目负责人：朱崇进

2025年5月7日

评  价  人  员

| 项目名称 | 湖南高创科惟新材料股份有限公司 高性能铜合金精密部件产业化项目安全验收评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记编号 | 专业 | 签字 |
| 项目负责人 | 朱崇进 | S011032000110202001153 | 041087 | 冶金工程 |  |
| 项目组成员 | 谢文成 | 1700000000301599 | 032518 | 机械设计及制造 |  |
|  | 牟海强 | 1100000000302739 | 024848 | 自动化 |  |
|  | 田晓辉 | 1700000000200826 | 032414 | 有色金属冶金 |  |
|  | 李陇陇 | 0800000000202666 | 012667 | 工业电气自动化 |  |
|  | 韩旭光 | S011013000110192000558 | 028030 | 安全工程 |  |
| 报告编制人 | 谢文成 | 1700000000301599 | 032518 | 机械设计及制造 |  |
| 报告审核人 | 张玉田 | 1500000000300178 | 028499 | 安全工程 |  |
| 过程控制 负责人 | 王志超 | S011044000110193002009 | 039259 | 建筑工程 |  |
| 技术负责人 | 谭爽 | 1600000000100094 | 034044 | 安全工程 |  |

前  言

湖南高创科惟新材料股份有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目于2023年2月16日在湖南湘江新区行政审批服务局申报备案，建设项目主要包括******等，2023年4月动工建设，2024年8月项目工程建成、进入设备安装及调试阶段。

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令36号，第77号令修订）等文件的有关要求，湖南高创科惟新材料股份有限公司委托湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司对建设项目进行安全验收评价。

湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司组织成立了湖南高创科惟新材料股份有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目安全验收评价项目小组，详细核查了高性能铜合金精密部件产业化项目安全设施的设置与运行、安全措施部署及安全生产规章制度的建立和实施等方面的情况，并就现场检查情况、检查中发现的问题以及需要整改、完善的建议与现场安全管理人员进行了沟通，并出具了“不符合项整改通知单”，要求湖南高创科惟新材料股份有限公司进行整改。湖南高创科惟新材料股份有限公司针对现场检查中发现的问题制定出了详细的整改计划，将问题落实到具体部门，明确责任人，按要求完成整改工作。

安全验收评价项目组根据生产设施、辅助设施、作业场所中存在的危险、有害因素，按照行业特点及建设项目具体情况，划分出若干个评价单元，根据《安全评价通则》(AQ 8001-2007)、《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）等要求，对建设项目的安全设施、安全措施及安全管理等进行认真的评价，并依据评价结果编制完成了《湖南高创科惟新材料股份有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目安全验收评价报告》。

建设项目安全验收评价涉及的有关原始资料数据由委托单位湖南高创科惟新材料股份有限公司提供，并对其内容的真实性负责。

本报告未采用胶装形式无效；本报告未盖“湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司”技术报告专用章无效；本报告涂改、缺页无效；本报告报告编制人、项目负责人、报告审核人、技术负责人和过程控制负责人未签字无效；复制本报告未重新加盖印章无效。报告未盖骑缝章封页或修改后的报告未盖骑缝章再次封页无效。

本报告在编写过程中，得到了湖南高创科惟新材料股份有限公司领导与员工的大力支持与配合，同时也得到了有关部门领导和专家的精心指导与支持，在此深表谢意。本报告如有不妥之处，敬请各位领导和专家批评指正。

术语和定义

1）建设项目

指拟依法设立的企业（单位）建设生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的生产、储存装置（设施）的项目。

2）化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

3）危险化学品

指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

4）危险因素

对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素。

5）有害因素

影响人的身体健康，导致疾病或者对物造成慢性损坏的因素。

6）危险程度

对人造成伤亡和对物造成突发性损坏的程度。

7）有害程度

影响人的身体健康，导致中毒、疾病或者对物造成慢性损坏的尺度。

8）防火分区

在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

9）安全设施

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

10）作业场所

指可能使从业人员接触危险有害因素的任何作业活动场所，包括从事生产、操作、处置、储存、搬运、运输等场所。

11）危险化学品重大危险源——长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

12）单元——涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

13）生产单元——危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

14）储存单元——用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

15）临界量——某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

16）安全设施——指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

17）安全评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分，其中每个相对独立部分称为评价单元。

目  录

第1章 评价说明	1

1.1评价对象和范围	1

1.2评价依据	1

1.3评价程序	8

第2章 建设项目概况	10

2.1建设单位概况	10

2.2建设项目性质	11

2.3建设项目基本概况	11

2.4改扩建项目利用原有设施情况	36

2.5设计变更	36

2.6施工监理资质	37

2.7试运行情况	37

2.8安全设施设置及安全投资情况	39

第3章 危险、有害因素辨识与分析	45

3.1危险有害因素分类依据	45

3.2建设项目固有危险有害因素辨识与分析	45

3.3主要物料危险有害因素辨识与分析	46

3.4建设项目各生产工艺系统、设备设施危险有害因素辨识与分析	65

3.5公用和辅助设备设施危险、有害因素辨识与分析	87

3.6厂内运输危险有害因素辨识	91

3.7安全管理影响辨识与分析	92

3.8自然环境及周边环境安全辨识与分析	93

3.9事故后果辨识与分析	95

3.10危险化学品重大危险源辨识	100

3.11其他危险有害因素	107

3.12危险有害因素综述	108

第4章 评价单元的划分和评价方法的选择	110

4.1评价单元划分原则	110

4.2评价单元的划分结果	110

4.3安全评价方法的选择	111

4.4评价方法的介绍	112

第5章 定性、定量分析评价	116

5.1项目法律、法规符合性评价	116

5.2选址及总平面布置单元评价	143

5.3建筑及工艺布置单元评价	156

5.4物料、产品安全性能评价单元	167

5.5生产工艺系统、装置、设施、设备单元	171

5.6公辅工程单元评价	182

5.7特种设备设施及强制检测设备设施分析评价	201

5.8周边环境适宜性分析单元	205

5.9危险化学品系统单元	207

5.10安全管理及应急救援单元	211

5.11重大生产安全事故隐患排查单元	224

第6章 安全对策措施与建议	231

6.1存在的问题和整改情况	231

6.2建议补充的安全对策措施	231

第7章 安全验收评价结论	235

7.1 验收评价结果	235

7.2 评价结论	237

第8章 与建设单位交换意见的情况结果	239

附件	240

第1章 评价说明

1.1评价对象和范围

评价对象：湖南高创科惟新材料股份有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目。

评价范围：湖南高创科惟新材料股份有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目******等。

表1-1高性能铜合金精密部件产业化项目安全验收评价范围

涉及建设项目的环保、职业卫生及厂外运输问题，应执行国家有关标准和规范，不包括在本次评价范围内。

1.2评价依据

1.2.1法律法规依据

表1-2 主要法律、法规及文件通知

| 序号 | 法律、法规及文件通知名称 | 文号或发布日期 |
| --- | --- | --- |
|  | 中华人民共和国安全生产法 | 主席令[2021]第88号修订 |
|  | 中华人民共和国劳动法 | 主席令[2018]第24号修正 |
|  | 中华人民共和国职业病防治法 | 主席令[2018]第24号修正 |
|  | 中华人民共和国环境保护法 | 主席令[2014]第9号修订 |
|  | 中华人民共和国消防法 | 主席令[2021]第81号修正 |
|  | 中华人民共和国突发事件应对法(2024修订) | 中华人民共和国主席令第25号 |
|  | 中华人民共和国特种设备安全法 | 主席令[2013]第4号 |
|  | 中华人民共和国建筑法 | 主席令[2019]第29号 |
|  | 中华人民共和国防震减灾法 | 主席令[2008]第7号修订 |
|  | 气象灾害防御条例 | 国务院令[2017]第687号修正 |
|  | 建设工程安全生产管理条例 | 国务院令[2003]第393号 |
|  | 特种设备安全监察条例 | 国务院令[2009]第549号 |
|  | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 国务院令[2015]第77号修改 |
|  | 工伤保险条例 | 国务院令[2010]第586号修订 |
|  | 生产安全事故应急条例 | 国务院令[2018]第708号 |
|  | 危险化学品安全管理条例 | 国务院令[2013]第645号修正 |
|  | 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 | 国发〔2010〕23号 |
|  | 生产经营单位安全培训规定 | 原安监总局令[2015]第80号修订 |
|  | 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 | 原安监总局令[2015]第80号修订 |
|  | 建设项目安全设施“三同时”监督管理办法 | 原安监总局令[2015]第77号修正 |
|  | 安全生产培训管理办法 | 原安监总局令[2015]第80号令修正 |
|  | 工作场所职业卫生管理规定 | 国家卫生健康委员会令[2020]第5号 |
|  | 危险化学品目录（2022年调整版） | 中华人民共和国应急管理部等十部委公告2022年第8号 |
|  | 易制爆危险化学品名录（2017年版） | 公安部2017年5月11日公告 |
|  | 高毒物品目录 | 卫法监发〔2003〕142号 |
|  | 各类监控化学品名录 | 工业和信息化部令[2020]第52号 |
|  | 特别管控危险化学品目录（第一版） | 应急管理部 工业和信息化部公安部 交通运输部[2020]第3号 |
|  | 生产安全事故应急预案管理办法 | 应急管理部2号令 |
|  | 建设工程消防设计审查验收管理暂行规定 | 住房和城乡建设部令第58号 |
|  | 重点监管的危险化学品名录（2013完整版） | 原安监总管三[2013]第12号 |
|  | 国家安监总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知 | 原安监总厅管三[2011]142号 |
|  | 国家安全监管总局关于公布 首批重点监管的危险化学品名录的通知 | 原安监总厅管三[2011]95号 |
|  | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 应急管理部令〔2023〕第10号 |
|  | 工贸企业粉尘防爆安全规定 | 应急管理部令第6号 |
|  | 工贸企业有限空间重点监管目录 | 应急厅〔2023〕37号 |
|  | 工贸企业有限空间作业安全规定 | 应急管理部令〔2023〕第13号 |
|  | 金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批) | 原安监总管四 (2017)142号 |
|  | 金属冶炼目录 (2015版) | 原安监总管四 (2015) 124号 |
|  | 冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行) | 应急厅 (2019) 17号 |
|  | 冶金企业和有色金属企业安全生产规定 | 国家安全生产监督管理总局令第91号 |
|  | 特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定 | 国家市场监督管理总局令第74号 |
|  | 企业安全生产费用提取和使用管理办法 | 财资〔2022〕136号 |
|  | 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 | 公安部令[2001]第61号 |
|  | 特种设备目录 | 质检总局[2014]第114号 |
|  | 防雷减灾管理办法 | 气象局令[2013]第24号修改 |
|  | 产业结构调整指导目录（2024年本） | 国家发展和改革委员会令第7号 |
|  | 湖南省安全生产条例 | 湖南省第十三届人民代表大会常务委员会公告[2022]第 97号修改 |
|  | 湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定 | 湖南省人民政府令[2017]第287号，湖南省人民政府令[2022]第310号修改 |
|  | 湖南省应急管理厅关于进一步加强工贸行业生产经营单位建设项目安全设施“三同时”监督管理的通知 | 湘应急发﹝2023﹞14号 |
|  | 湖南省应急管理厅关于印发《湖南省特种作业人员和高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产培训考核发证实施细则》的通知 | 湘应急发〔2020〕7号 |
|  | 湖南省应急管理厅关于印发《全省工贸企业搅拌机、破碎机和其他重要环节安全监管执法检查重点事项》的通知 | 湘应急函〔2024〕6号 |
|  | 国家安全监管总局关于印发金属冶炼建设项目安全设施验收评价报告编写提纲的通知 | 安监总管四﹝2017﹞143号 |
|  | 安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年） |  |

1.2.2标准、规范依据

表1-3 主要技术标准、规范

| 序号 | 标准规范名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
|  | 《建筑防火通用规范》 | GB55037-2022 |
|  | 《建筑设计防火规范（2018年版）》 | GB50016-2014 |
|  | 《生产设备安全卫生设计总则》 | 5083-2023 |
|  | 《有色金属工程设计防火规范》 | GB50630-2010 |
|  | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》 | GB50544-2022 |
|  | 《有色金属工业余热利用设计标准》 | GB∕T51413-2020 |
|  | 《有色金属工业厂房结构设计规范》 | GB51055-2014 |
|  | 《有色金属冶炼厂自控设计规范》 | GB50891-2013 |
|  | 《有色金属冶炼厂收尘设计规范》 | GB50753-2012 |
|  | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 | GB30080-2013 |
|  | 《铜及铜合金熔铸安全设计规范》 | GB30187-2013 |
|  | 《氢气使用安全技术规程》 | GB4962-2008 |
|  | 《氢气站设计规范》 | GB50177-2005 |
|  | 《氢系统安全的基本要求》 | GB/T29729-2022 |
|  | 《氢气储存输送系统 第1部分：通用要求》 | GB/T34542.1-2017 |
|  | 《城镇燃气设计规范 （2020年版）》 | GB50028-2006 |
|  | 《工业企业天然气使用安全规程》 | DB43/T1780-2020 |
|  | 《压缩空气站设计规范》 | GB50029-2014 |
|  | 《起重机械超载保护装置》 | GB/T12602-2020 |
|  | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》 | GB6067.1-2010 |
|  | 《消防设施通用规范》 | GB55036-2022 |
|  | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 | GB50974-2014 |
|  | 《工业企业总平面设计规范》 | GB50187-2012 |
|  | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》 | GB4387-2008 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》 | GBZ1-2010 |
|  | 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |
|  | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB50140-2005 |
|  | 《建筑抗震设计标准（2024版）》 | GB/T50011-2010 |
|  | 《中国地震动参数区划图》 | GB18306-2015 |
|  | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 | GB∕T50493-2019 |
|  | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | GB50058-2014 |
|  | 《工业燃料加热装置基本技术条件 第1部分：通用部分》 | GB／T20115.1-2021 |
|  | 《用电安全导则》 | GB/T13869-2017 |
|  | 《防止静电事故通用导则》 | GB12158-2006 |
|  | 《通用用电设备配电设计规范》 | GB50055-2011 |
|  | 《系统接地的型式及安全技术要求》 | GB14050-2008 |
|  | 《供配电系统设计规范》 | GB50052-2009 |
|  | 《低压配电设计规范》 | GB50054-2011 |
|  | 《建筑照明设计标准》 | GB/T50034-2024 |
|  | 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》 | GBZ2.1-2019 |
|  | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》行业标准第1号修改单 | GBZ2.1-2019/XG1-2022 |
|  | 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》 | GBZ2.2-2007 |
|  | 《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》 | GB/T2893.1-2013 |
|  | 《安全标志及其使用导则》 | GB2894-2008 |
|  | 《消防安全标志 第1部分：标志》 | GB13495.1-2015 |
|  | 《危险化学品仓库储存通则》 | GB15603-2022 |
|  | 《危险货物品名表》 | GB12268-2012 |
|  | 《危险化学品重大危险源辨识》 | GB18218-2018 |
|  | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 | GB/T29639-2020 |
|  | 《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单 | TSG21-2016/XG1-2020 |
|  | 《特种设备使用管理规则》 | TSG08-2017 |
|  | 《特种设备作业人员考核规则》 | TSGZ6001-2019 |
|  | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 | GB7231-2003 |
|  | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》 | GB4053.3-2009 |
|  | 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》 | GB/T8196-2018 |
|  | 《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》 | GB/T12265-2021 |
|  | 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 | GB39800.1-2020 |
|  | 《个体防护装备配备规范 第3部分：冶金、有色》 | GB39800.3-2020 |
|  | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | GB50019-2015 |
|  | 《企业职工伤亡事故分类》 | GB6441-1986 |
|  | 《安全色》 | GB2893-2008 |
|  | 《企业安全生产标准化基本规范》 | GB/T33000-2016 |
|  | 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 | GB/T13861-2022 |
|  | 《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单 | GB/T4754-2017 XG1-2019 |
|  | 《建筑钢结构防火技术规范》 | GB51249-2017 |
|  | 《室外给水设计标准》 | GB50013-2018 |
|  | 《室外排水设计标准》 | GB50014-2021 |
|  | 《建筑给水排水设计标准》 | GB50015-2019 |
|  | 《仓储场所消防安全管理规则》 | XF1131-2014 |
|  | 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 | HJ2025-2012 |
|  | 《场（厂)内专用机动车辆安全技术规程》 | TSG81-2022 |
|  | 《真空技术 真空感应熔炼炉》 | JB/T10551-2006 |
|  | 《钟罩式高温烧结炉通用规范》 | SJ20974-2007 |
|  | 《冶金用全氢罩式退火炉》 | YB/T4250-2011 |
|  | 《特种设备重大事故隐患判定准则》 | GB 45067-2024 |

1.2.3建设项目依据的批准文件或相关合法证明文件

1）关于高性能铜合金精密部件产业化项目安全设施设计的批复（湘应急许金冶设审字﹝2023﹞第026号，湖南省应急管理厅，2023年7月6日）。

2）关于湖南高创科惟新材料股份有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目环境影响报告书的批复（湘新审环评﹝2023﹞95号，湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局，2023年8月23日）。

3）特殊建设工程消防设计审查意见书（湘新建消审﹝2023﹞168号，湖南湘江新区管理委员会开发建设局，2023年10月18日）

4）建筑工程施工许可证（编号：43******201，湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局，2023年10月27日）。

1.2.4建设项目技术资料

1）《湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目安全预评价报告》(湖南安康友诚安全评价有限公司，2023年 3月 16日)

3）《湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目安全设施设计》(辽宁海慧工程技术有限公司，2023年5月)

2）《湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目试生产方案》（湖南高创科惟新材料有限公司，2024年10月）

4）《湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目环境影响评价报告书》及环评批复。

5）建设项目分项工程验收单。

6）湖南高创科惟新材料有限公司安全管理制度体系及操作规程文件。

7）湖南高创科惟新材料有限公司提供的其他资料。

1.2.5其他评价依据

湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目安全设施验收评价委托书。

1.3评价程序

建设项目评价程序包括：

1）前期准备

2）危险、有害因素分析

3）划分评价单元

4）选择评价方法

5）定性、定量分析

6）提出安全对策措施与建议

7）整理、归纳评价结论

8）编制安全验收报告等

具体安全验收评价工作流程见图1-1。

辨识与分析危险、有害因素

前期准备

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

编制安全验收评价报告

图1-1安全验收评价程序图

# 第3章 危险、有害因素辨识与分析

3.1危险有害因素分类依据

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，将生产过程中的危险有害因素分为四类，即：人的因素、物的因素、环境的因素和管理的因素。参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类，即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息及其他伤害。

3.2建设项目固有危险有害因素辨识与分析

通过对湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目一期工程生产现场及公司管理材料进行分析，建设项目的主要危险和有害因素有：

1、建设项目使用的原辅材料及中间产品产生的有毒有害物质：主要为天然气、氮气、氩气、柴油、氢气、硫酸等，具体危险性见危险化学品理化特性表。

2、建设项目生产过程中存在的危险因素和有害因素如下：

物理性危险和有害因素主要包括：设备、设施、工具和附件缺陷，防护缺陷，电伤害（如电击、电伤等），噪声和振动危害，运动物危害，明火，高温危害，高处坠落危害，车辆伤害，机械伤害，坍塌，容器爆炸，防护缺陷危害，标志缺陷危害，起重伤害、淹溺、高温、电磁辐射、有限空间伤害等。

化学性危险和有害因素：包括火灾和爆炸危害、中毒和窒息危害、腐蚀危害和化学灼伤等。

3.3主要物料危险有害因素辨识与分析

3.3.1危险化学品的辨识

根据《危险化学品目录（2022年调整版）》辨识，建设项目涉及的天然气、氮气、氢气、氩气、柴油、硫酸属于危险化学品。其危险特性见表3-1。

表3-1 主要危险、有害化学品主要危险特性分析表

| 序号 | 名称 | 火灾危险性类别 | 相对密度 （水=1） | 闪点 (℃) | 沸点 (℃) | 爆炸极限 (％) | 毒性 | 危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天然气 | 甲类 | 0.415 | 无意义 | -161.5 | 5.3~15 | 轻度 | 易燃气体，类别 1 加压气体 |
|  | 氢气 | 甲类 | 0.07 (-252℃) | 无意义 | -252.8 | 4.1~74.1 | / | 易燃气体,类别1 加压气体 |
|  | 柴油 | 丙类 | 0.87 | 55 | 282-338 | / | 麻醉和刺激性液体 | 易燃液体，类别3 |
|  | 氮气 | 戊类 | 0.81 | 无意义 | -195.6 | 无意义 | 窒息性气体 | 加压气体 |
|  | 氩气 | 戊类 | 1.40 | 无意义 | －185.7 | 无意义 | 窒息性气体 | 加压气体 |
|  | 硫酸 | 戊类 | 1.83 | 无意义 | 330.0 | 无意义 | 腐蚀性液体 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |

各危险化学品理化性质及危险特性表如下：

表3-2 天然气的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：天然气[含甲烷，压缩的]；沼气 |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：2123 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： natural gas，NG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：/ |  |  | 分子量：/ |  |  |  | CAS号：8006-14-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度(水=1) |  |  | 0.415 |  | 相对密度(空气=1) | 0.55 |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的黏液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | / |  |  |
|  | 闪点（℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | 15 |  |  |
|  | 引燃温度（℃) | 537 |  |  | 爆炸下限（v%） |  | 5.3 |  |  |
|  | 危险特性 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3 氩气的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 氩 |  |  | 英文名：argon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Ar |  | 分子量：39.95 |  |  | CAS号：7440－37－1 |
|  | 危规号：22011 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状： 无色无臭的惰性气体 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－189.2 | 沸点（℃）：－185.7 |  |  | 相对密度（水＝1）：1.40（－186℃） |  |
|  | 临界温度（℃）：－122.3 | 临界压力（MPa）：4.86 |  |  | 相对密度（空气＝1）：1.38 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：无意义 | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：202.64（－179℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 燃烧分解产物： |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：无意义 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：无意义 |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 禁忌物： |  |  |  |
|  | 危险特性： 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防措施： 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3） 未制定标准 美国TVL－TWA ACGIH 窒息性气体 美国TLV－STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入。 健康危害：普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50％以上，引起严重症状；75％以上时，可在数分钟内死亡。当空气中浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继而，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 个人防护： 一般不需要特殊防护，但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。穿一般作业工作服。戴一般作业防护手套。 其他：避免高浓度吸入，进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：5 UN编号： 1006 包装分类：Ⅲ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃或可燃物分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |

表3-4  氮气的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氮[压缩的]；氮气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品序号：172 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：nitrogen，compressed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：N2 |  |  |  | 分子量：28.01 |  |  |  |  |  | CAS号：7727-37-9 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无味压缩或气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -209.8 | 相对密度(水=1) |  |  |  |  |  | 0.81 |  | 相对密度(空气=1) |  |  |  | 0.97 |
|  | 沸点（℃） | -195.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  |  |  | 1026.42/-173℃ |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  | 临界温度（℃） |  |  |  |  | -147 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。皮肤、眼睛与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氮气 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃) | / |  |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃) | / |  |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 不燃，但在日光暴晒下，或搬运时猛烈摔甩，或者遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | ――― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 不燃，切断气源。用雾状水保持火场中容器冷却，可用雾状水喷淋加速液态蒸发，但不可使水枪射至液氮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-5 氢气的理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名：氢气 |  | 英文名：hydrogen | 分子式：H2 |  |  |  |  | 分子量：2.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险性类别：第 2.1 类 易燃气体 |  |  | CAS 号：133-74-0 |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： 无色无臭气体 |  |  | 溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚 |  |  |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压（KPa）： 13.33(-257.9℃) |  |  | 燃烧热 (KJ/mol)： 241.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临 界 温 度（ ℃ ) ：-240 |  | 熔点（℃)：-259.2 | 临界压力（MPa）：1.30 |  |  |  |  |  | 沸点 (℃)：-252.8 |
|  | 相对密度（水＝1）： 0.07(-252℃) （空气＝1）：0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 引燃温度 (℃)：400 |  |  | 闪点 (℃)：无意义 |  |  |  | 爆炸下限（%）：4.1 |  |
|  | 爆炸上限（%）： 74.1 |  | 最小点火能（mJ）：0.019 |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：0.720 |  |  |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。吸入、食入或经皮肤吸收后对身体有害。可引起灼伤。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的炎 症、水肿、痉挛，化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。 急性毒性： LD50 无资料 LC50 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意 事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、 卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和 数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贮 运 | 危 险 货 物 编 号 ： 21001 |  | 包装标志：易燃气体 |  |  | UN 编号：1049 |  | 包装类别和方法： Ⅱ类包装 |  |  |
|  | 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好瓶帽和防震橡皮圈，钢瓶一般平放，并应将瓶口朝向同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、 卤素等混装混运。 夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路 线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项：储存于阴凉、通风、地面不易产生火花的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃ ，相对湿度不超过 80%。应与氧气、压缩空气、氟、氯等隔离存放，与其他化学药剂分别贮存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-6 柴油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：柴油 | 英文名：Diesel oil |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：C17H26–C23H48 | / |
| 理化性质 | 性状：稍有黏性的棕色液体 |  |
|  | 熔点（℃）：-18；沸点（℃）：282-338 相对密度（水=1）：0.87-0.9（20/4℃） 相对密度（空气=1）：4 饱和蒸汽压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 临界压力（MPa）：无资料 溶解性：不溶于水 最小点火能（mJ）无资料 |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：易燃；闪点：大于60℃ 爆炸极限：无资料；蒸汽与空气混合物可燃限0.7%～5.0% 引燃温度：257℃ | 稳定性：稳定；聚合危害：不聚合 禁忌物：强氧化剂、卤素 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |
| 毒性 | 大鼠经口LD50：7500mg/kg。兔经皮LD50：＞5ml/kg。 |  |
| 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 储运包装 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |

表3-7 硫酸的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：硫酸 |  |  |  | 英文名：sulfuric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 |  |  | 分子量：98.08 |  |  | CAS号：7664－93－9 |
|  | 危规号：81007 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状： 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：10.5 |  | 沸点（℃）：330.0 |  |  | 相对密度（水＝1）：1.83 |  |
|  | 临界温度（℃）： |  | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.4 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：无意义 |  | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：0.13（145.8℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：氧化硫。 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：无意义 | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 2 前苏联 MAC（mg/m3） 1 美国TVL－TWA ACGIH 1mg/m3 美国TLV－STEL ACGIH 3mg/m3 急性毒性：LD50 2140mg/kg（大鼠经口） LC50 510mg/m3，2小时（大鼠吸入）； 320mg/m3，2小时（小鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈合癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20 UN编号：1830 包装分类：Ⅰ 包装方法：螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |  |  |  |

1、剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2022年调整版）进行辨识，建设项目不涉及剧毒化学品。

2、高毒物品辨识

根据《高毒物品目录（2003版）》辨识，建设项目不涉及高毒物品。

3、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（2018年9月18日中华人民共和国国务院令第703号修正）、《国务院办公厅关于同意将1－苯基－2－溴－1－丙酮和3－氧－2－苯基丁腈列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2014〕40号）、《国务院办公厅关于同意将N－苯乙基－4－哌啶酮、4－苯胺基－N－苯乙基哌啶、N－甲基－1－苯基－1－氯－2－丙胺、溴素、1－苯基－1－丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》（国办函〔2017〕120号）、《关于将4-(N-苯基氨基)哌啶、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺、大麻二酚、2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其酯类、3-氧-2-苯基丁酸及其酯类、2-甲基-3-[3,4-(亚甲二氧基)苯基]缩水甘油酸酯类列入易制毒化学品管理的公告》辨识，建设项目测试实验使用的硫酸属于易制毒化学品。

4、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017）进行辨识，建设项目不涉及易制爆危险化学品。

5、监控化学品辨识

依据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令，〔2020〕第52号）进行辨识，建设项目不涉及监控化学品。

6、特别管控危险化学品辨识

依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部公告2020年第3号）辨识，建设项目不涉及特别管控危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12号）进行辨识，建设项目涉及的天然气、氢气属于重点监管的危险化学品。

表3-8 天然气的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量 16.04， 熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度 0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1） 0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力 4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压 53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限 5.0%～16%（体积比），自燃温度 537℃，最小点火能 0.28mJ，最大爆炸压力 0.717MPa。 主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |
| 危害信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 【活性反应】 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。 【健康危害】 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。 |
| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套， 接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置， 重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 - 天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压， 严禁负压。 - 生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区 30m 以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 - 天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。 - 含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求： ——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪； ——重点监测区应设置醒目的标志； ——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为 1 级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为 3 级报警值； ——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。 （5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 1.储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。 2.应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。 3.天然气储气站中： ——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准； ——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合 建筑灭火器配置的相关规定； ——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有 2 只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。 4.采用管道输送时： ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气 管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在 38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感， 就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器， 尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向， 避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 800m。 |

表3-9  氢气的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水不溶于乙醇、乙醚。分子量2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度0.0899g/L相对密度(水=1)0.07(-252℃)，相对蒸气密度(空气=1)0.07，临界压力1.30MPa，临界温度-240℃，饱和蒸气压13.33kPa(-257.9 ℃),爆炸极限4至75%(体积比),自燃温度500℃,最小点火能 0.019m,最大爆炸压力0.720MPa。 主要用途:主要用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物化及作火箭燃料。 |
| 危害信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。 【活性反应】 与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 【健康危害】 为单纯性窒息性气体,仅在高浓度时,由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息在很高的分压下，呈现出麻醉作用。 |
| 安全措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计,并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。避免与氧化剂、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 (1)氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。制氢和充灌人员工作时，不可穿戴易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静电和撞击起火。 (2)当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。因生产需要，必须在现场(室内)使用气瓶时，其数量不得超过5瓶，并且氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m。 (3)管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。 (4)使用氢气瓶时注意以下事项: ——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓-气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门: ——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒: ——瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。 【储存安全】 (1)储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。 (2)应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。 (3)氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于 8m；与空调装置、空气压缩机或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 【运输安全】 (1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 (2)槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器(火星熄灭器)必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线;槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 (3)在使用汽车、手推车运输氢气瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。汽车装运时，气瓶头部应朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的 2/3。不能和氧化剂、卤素等同车混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。 (4)氢气管道输送时，管道敷设应符合下列要求: ——氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上； ——氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开，或净距不小于 250mm。分层敷设时，氢气管道应位于上方。气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下: ——管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等，必须穿过时应设套管保护: ——氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 2、灭火方法 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。 灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 3、泄漏应急处置 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 |

7、可燃性粉尘辨识

根据《国家安全监管总局办公厅关于印发〈工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）〉和〈工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南（试行）〉的通知》（安监总厅管四[2015]84号）辨识，建设项目原材料炭黑粉末、雾化生产的铜铝合金粉（铝含量占0.15%～0.6%）不属于重点可燃性粉尘。

3.3.2其他物料危险性辨识

高温熔融金属：生产过程中涉及高温铜液、高温铜铝合金熔液，温度高达1000℃~ 1300℃，具有流动性，若与人体接触可发生烫伤事故；另高温熔融金属与水或潮湿工器具接触可发生爆溅，会导致火灾爆炸危险和灼烫危害。

高温烟气：炉顶收集的熔炼烟气温度较高，若管道损坏，烟气泄漏，可导致烫伤；且烟气中存在部分有害物质，若烟气大量泄漏，人员吸入，也可导致中毒事故。

清洗剂：棒材清洗过程使用碱性清洗剂，清洗剂主要成分为氢氧化钠、硫酸等腐蚀性化学品，在棒材清洗过程、清洗槽维修过程及清洗废水收集处理过程中均可能发生作业人员接触碱性腐蚀性物品，发生化学灼伤。

3.4建设项目各生产工艺系统、设备设施危险有害因素辨识与分析

3.4.1生产过程中主要危险、有害因素类别的辨识

评价组按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）的规定，建设项目生产过程中存在以下四类危险、有害因素。

1、人的因素

（1）心理、生理性危险、有害因素

建设项目员工可能存在年龄、体质、专业技能、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、身体状况等差异。在生产过程中，若作业人员存在负荷超限、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌证，辨识功能缺陷（如感知延迟、辨识错误等），从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

（2）行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

建设项目生产设备技术含量相对较高，对从事专业技术工作的工作人员的专业化程度需求较高，要求职工具备较高的专业素养和安全意识。因此人的不安全行为也是建设项目不可忽视的危险、有害因素之一。

2、物的因素

1）物理性危险、有害因素

（1）设备、设施、工具、安全附件缺陷

建设项目生产过程中涉及感应电炉、时效炉、退火炉、铸造机、挤压设备、锯切设备、焊接设备以及各种电气设备及配电柜、控制柜、开关柜、输电电缆等设备设施。如因设备稳定性差、强度不够、安装质量不达标、密封不良、安全附件缺陷等，可能引发其他爆炸、灼烫、触电和机械伤害等事故。

（2）防护缺陷

在生产过程中若未配备防护装置、防护装置（设施）本身安全可靠性差、防护用品损坏失灵、防护不当、防护距离不够等均有可能因各种防护缺陷引发事故。

（3）电气伤害

电气伤害主要包括设备或线路本身故障产生的伤害，如设备老化耐压等级降低等。还有违章作业产生的伤害。主要有电击危险、违章作业触电事故及雷电危险。

建设项目生产过程中涉及多种电气设备，存在电气危险的主要部位：原料处理、铜棒铸造、铜合金粉末制粉、挤压机加工、模具维护、制氮、环保除尘、照明线路及器具均存在直接触电和间接触电的可能，而且也均有成为点火源的可能，从而引发电气火灾事故。

（4）噪声危害

生产过程中生产设备在运行时会产生机械性和气动性噪声和振动等。

（5）信号缺陷

信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺少监测等，如熔铜温度监测、冷却水水温水压流量监测信号；可燃气体浓度监测信号；氧气浓度监测信号、制粉系统氮氧比例监测等不准确或缺少监测，容易发生设备设施处于失控状态运行，易发生生产安全事故。

标志缺陷危害主要指无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷等内容。设备、管道、重要场所等若无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当时，容易使作业人员误判，或不引起警示，而造成人身伤害或财产损失。

（6）其他物理性有害因素

2）化学性危险、有害因素

建设项目生产过程中使用的危险化学品有天然气、氢气、氮气、氩气、柴油等。气体均储存在压力储罐或压力气瓶内，柴油储存在专用油桶内，若储存、使用不当，可能发生火灾、其他爆炸、中毒和窒息等事故。

3、环境因素

主要体现为车间内地面不平整、作业场所狭窄、作业场所杂乱、地面及围护结构开口缺陷、厂房基础下沉、车间内安全通道缺陷、安全出口缺陷、采光照明不良、作业场所空气不良、室内温湿度不适等。

1）采光照明不良危害分析

根据相关标准规定，企业生产经营场所的视觉工作分级为Ⅳ级，工作精确度为一般工作，室内天然光照度应大于50勒克斯。采用人工照明措施后，混合照明照度应大于150勒克斯。人若长期在光照度不足环境中工作，将对工作人员视力造成损害，导致视力下降，视物不清，还导致工作出差错和操作失误。

2）通风不良、空气质量不良危害分析

熔铸车间过程会产生粉尘；棒材清洗车间会产生碱性蒸汽，若室内通风不良，有毒有害气体监测未与机械排风设施联锁等，容易造成中毒或窒息事故。

3）通道占用风险分析

车间外部道路被占用，车间内部安全通道、物流通道被占用时，可能因视线被阻、操作空间受阻，使得叉车、平板车或货车在物料搬运过程中行程受阻或设备遭受碰撞，影响工艺生产；叉车及作业人员在作业过程中因通道狭窄、作业人员精神不集中等引起车辆伤害或脚下羁拌导致人员摔倒而引起安全事故；物料占用安全通道，导致通道狭窄，可能造成作业人员误碰高温设备或高温物体发生灼烫事故；现场消防通道不畅通，还会对突发事件的施救工作造成影响，导致事故扩大，造成经济损失。

2）室外作业环境不良

主要体现为恶劣的气候与环境（包括风、极端的温度、雷电、大雾、冰雹、暴风雪、洪水、地震等）、作业场地与交通设施湿滑、作业场地杂乱、作业场地不平、地面开口缺陷、建构筑物缺陷、门和围栏缺陷、作业场地基础下沉、作业场地安全出口缺陷、光照不良、作业场地空气不良、温度、湿度不适、作业场地涌水等。

4、管理因素

管理因素的危害性主要体现在安全生产管理机构不健全、安全生产责任制度不落实、安全管理规章制度不完善（特种设备管理制度未落实、操作规程不规范、培训制度不完善）、事故应急救援及相应缺陷、安全生产投入不足及其他安全管理因素。

生产岗位如没有适宜的操作规程，易导致误操作，引发操作性事故的发生。

生产过程中未按生产安全操作规程进行操作，也易引发事故的发生。

生产工况或工艺发生变化，未能及时修改操作法，仍用旧的操作法操作易引发事故。

生产过程中未按要求进行巡回检查，没有及时发现现场存在的问题，使隐患扩大，导致事故的发生。

操作人员未进行专业培训或擅自操作容易引起事故。

操作人员未按规定穿戴劳保用品或穿戴不符合安全要求，设备未及时进行维护保养，未及时进行检查，不能及时消除隐患，会导致设备故障，引发事故的发生。

检修作业未制定检修方案或虽制定检修方案但未制定完善的安全防范措施，或者未按检修方案进行检修，都易引发事故的发生。

未针对可能发生的事故制定应急预案或应急措施可能导致事故的扩大化。

未落实安全管理责任、或者安全管理责任不明确、安全管理制度不完善、安全操作法不完善都会产生安全管理漏洞，会导致事故的发生。

日常的安全管理不到位，如日常的安全检查、季节性的安全检查未执行，隐患整改不到位等都会导致事故的发生。

违章作业主要是指违章操作、误动作、违反动火作业规程、擅离工作岗位、纪律松弛以及思想麻痹等行为或表现，违章作业是导致火灾爆炸事故的最重要原因。

3.4.2生产过程主要危险有害因素辨识

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），通过对建设项目在生产过程中引发事故的起因物、致害物、伤害方式以及其他诱导因素的分析可知，建设项目生产过程中存在的主要危险有害因素有火灾、其他爆炸、触电、机械伤害、中毒和窒息、灼烫、物体打击、高处坠落、车辆伤害、容器爆炸、起重伤害、坍塌和其他伤害。

1、火灾、爆炸

（1）物料火灾、爆炸

1.易燃、可燃物料引起的火灾

（1）原辅材料中，木炭、炭黑、润滑油、液压油、包材，以及柴油发电机使用的柴油为可燃液体或固体，如果储存不当、管理不善，大量泄漏遇火源可能导致火灾事故。

（2）氢气、天然气为易燃气体，火灾危险性类别为甲类。气体泄漏，遇火源可能会引发火灾事故。

（3）项目 1#综合站房设置的危废间，存放的废机油、废润滑油； 1#综合站房柴油发电间储存有柴油，如果发生可燃性油泄漏，未被及时发现，遇到明火可能发生火灾。

（4）高温熔融金属如发生泄漏，可引燃周边的可燃物，从而进一步引发火灾事故。

2.变压器的火灾危险

变压器是电力系统的重要元件之一。变压器存在着火灾隐患，因为变压器油是可燃液体，运行时会产生热量，绝缘会老化。变压器一旦发生故障时，产生的电弧使箱体内绝缘油的温度、压力升高喷出甚至爆裂喷出，同时电弧引起绝缘油着火，而且火势发展很快，如果没有有效的防护措施，会导致严重的后果。

变压器爆裂着火的原因有：

① 绕组绝缘损毁产生短路（如老化、变质、绝缘强度降低、焊渣或铁磁物质进入变压器、制造质量不良等）引起着火爆炸事故。

② 变压器主绝缘击穿（如操作不当引起过电压，变压器内部发生闪络，密封不良，雨水漏入变压器，引线对油箱内距离不够等）。

③ 变压器套管闪络。

④ 分接开关和绕组连接处接触不良，产生高温。

⑤ 磁路发生故障，铁芯故障，产生涡流、环流发热，引起变压器故障等。

3.其他电气火灾

由于电能能转化为热能，因此电具有火灾危险性。电气火灾事故除可能造成人身伤亡和财产损失外，还可能造成用电系统大面积停电，衍生其他事故，造成重大损失。通常，电气火灾有以下几种情形：

（1）短路

由于意外故障，可能造成短路，短路电流很大，而导体发热量与电流的平方成正比，所以短路时，导体温度会瞬间升高，使绝缘烧毁或金属导体熔化，甚至引燃附近易燃物品导致火灾。

（2）过负荷

当电气线路长时间过负荷时，过载电流通过导体时，导体发热使温度相应升高，当温度超过最高允许值时，会加快绝缘老化，甚至损坏，从而引起短路，或直接引燃可燃物导致火灾。

（3）导线连接处接触电阻过大

导线之间或与电气设备连接处接触不良，造成接触电阻过大而发热，温度升高，甚至使金属导体熔化，严重时，可引燃周围可燃物导致火灾。

（4）小动物、金属杂物跨接或单相接地，引起闪弧、过电压、和相间短路，使断路器燃爆。

（5）电叉车充电区域通风不良，附近区域触电点火源可能会导致火灾。充电接触器接触不良会导致电阻很大，而过大的电阻容易导致燃烧。

2、触电

生产区内有很多电气设备，各电气开关易吸潮而造成短路，因此，如果电气设备元件缺少必要的维护维修时，极易发生触电事故。引发触电事故的主要因素分析如下：

（1）人体接触发生故障（漏电）电气设备，如绝缘破坏，接地故障等。

（2）电源线路未按要求敷设，电源线裸露，电源线架设在设备高温表面、护栏等处，人员意外触及带电体或带电操作等。

（3）未按规定安装漏电保护器或漏电保护器安装不符合技术要求。

（4）安全防护措施不完善，如未按规定对电气设备危险区域及线路采用护栏护网防护装置等。

（5）携带式电动工具等移动式电气设备，其经常需要移动，电源线容易损坏漏电。

（6）车间乱拉临时线，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，会发生触电伤害事故。电气线路无保护套管或绝缘损坏，导线裸露、带电操作等，人体接触有触电的危险。

（7）电工无证上岗、停电时不挂警示牌、送电时有人未撤离、人员劳动防护用品穿戴不全等，以及在生产过程中由于作业人员不能按照电气工作安全操作规程进行操作或缺乏安全用电常识等原因。

（8）电气设备运行安全管理制度不完善；停、送电不严格执行工作票制度，在电气线路和设备检修中不挂警示牌或设专人看护，导致误合闸，造成电气维修人员电击触电危害。

（9）在检修或接线时，图方便，带电接线。插销、开关、熔断器、接头等连接部分，容易因接触不良而发热，造成电气绝缘和机械强度下降，致使这些部位易发生触电事故。

（10）机电设备如果没有设计安装触电保护开关、线路等出现绝缘损坏或潮湿漏电等故障，照明没有采用安全电压等，存在发生触电的危险。

（11）所用电气设备设施过载、负荷过大，会发生过热短路击穿绝缘保护层造成触电事故。

（12）机械设备金属外壳未接地，因振动使绝缘损坏而致外壳带电，或接地不完善，开脱、虚焊等，人体接触设备外壳时即遭受电压伤害，这是低压触电中最典型的一种。

（13）变压器，若没有防护栏、防护栏损坏或高度不够、距设备过近、没有警示牌，作业人员近距离作业，存在高电压击穿空间电阻，放电使作业人员发生触电的危险。

（14）变、配电室避雷、保护接地如果不健全，接地线接地电阻超标，发生雷击、漏电，会发生人员触电的危险。

（15）电气设备工具、电缆绝缘层破损会造成作业人员触电伤害。

（16）开关箱未设漏电保护器或漏电保护失效，装置、设备产生故障、损坏漏电等会造成作业人员触电伤害。

（17）未按国家规范要求设计或安装检漏装置。人员接触设备和电缆外皮的机会很多，当绝缘电阻值降到一定值时，人员接触正常不带电部分，亦有电流通过人体，对人身安全造成电击危害。

（18）在设备和线路运行中缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在的接头松脱、绝缘老化等问题未被及时发现，造成因设备或线路漏电而人员触电的危害。

（19）没有设置必要的电气安全技术措施（如：接地保护、漏电检测、绝缘监视、安全电压、等电位联接等），而引发的人员触电危害。

（20）照明线路有剥皮端头、接头没有进行绝缘护封现象，造成电击触电伤害。

3、机械伤害

建设项目生产涉及铸锭锯切机、铸锭车皮车床、剪板机、拉伸机、挤压机、整形机、车床等设备，转动外露部分有可能发生机械伤害。造成机械伤害事故主要有以下原因：

1）挤压、撞击危险

挤压、撞击危险不一定要两个部件完全接触，只要距离很近，人的肢体就有可能受到挤压伤害。另外，当设施的安装距离过近或者操作不当，如机械设备的直线运动件与墙或柱的最小间距过小，也会受挤压。

机械加工作业时，人员进入其作业区域，可能引起该类伤害。当各类系统旁有人行走或进行操作、设备维修等作业的可能，且通道过窄或设备安装高度不够或作业注意力分散时，也可能引起人员与金属结构件的撞击。各类具有在轨道上移动设施的机械系统作业时，可对附近人员造成挤压、撞击伤害，该类设施未设限位设施或限位设施失灵时，可导致设备的损坏。

2）缠绕危险

缠绕危险主要体现在设备的旋转部位上，其表面的尖角或凸出部分，能缠住人的衣服、头发甚至卷入皮肤、肢体，当这些尖角或凸出部分与人之间产生相对运动时，就可能产生缠绕危险。

3）切割、刺伤或扎穿危险

操作人员使用的较为锋利的工具刃口及剪切加工件和废料等，都可能如同快刀一样，对人体未加防护的部位造成伤害；另外设备、设施等的锐边、尖角若没有倒圆或毛刺没有去除，也存在这种危害。

4）剪切危险

当一个具有较为锐利边刃的部件相对其他具有相同边刃的部件做直线相对运动时，就有可能产生剪切危险。较为典型的是剪切机械。

5）高压流体可能造成的喷射危险

主要体现在设备、压力气体系统等液压或气动系统的最大工作压力超过系统的额定安全工作压力造成的危险和液压或气动系统泄漏可能造成的喷射危险。

6）项目中与机械相关的滑倒、倾倒和跌落危险也在机械危险之列。如设备的电线和电缆导管、油管、气管和冷却管的排列和布置不合适时可能引起绊倒危险。

产生机械伤害的主要原因主要有：

①机械设备设计和选型不合理或安装存在缺陷，无安全防护装置、安全防护装置失效或安全防护装置不齐全、不合理；

②设备设施没有按规定进行维护、维修和保养，没有定期进行检测和检验；

③没有制定相应的操作规程和管理制度或作业人员不按操作规程进行操作，违章作业；

④作业人员没有按规定穿戴和使用个人防护用品或设备设施的防护措施不健全；

⑤安全技术教育和培训力度不够，作业人员不懂安全技术知识，缺乏自我防护能力，安全技术素质差；

⑥人、机、环境匹配不好。如设备布局不合理、工作场地照明不良、物品堆放不合理等等。

4、容器爆炸

建设项目存在压缩氮气储罐、压缩空气储罐、压缩氮气储罐、氩气瓶、压力管道、氢气鱼雷车。压力储罐需按照《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016），氩气瓶需按照《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）进行管理。

1）压力储罐发生容器爆炸主要因为以下几个方面：

① 焊缝缺陷：无证焊工施焊；焊接不开坡口，焊缝未焊透，焊缝严重错边或其他超标缺陷造成焊缝强度低下；

② 焊后未进行检测和无损检测查出超标焊接缺陷；

③ 材料缺陷：材料选择或替代错误；材料质量差，有重皮等缺陷；

④ 阀体和法兰缺陷：阀门失效、磨损，阀体、法兰材质不符合要求，阀门公称压力、适用范围选择不对；

⑤ 安全距离不足：压力储罐与其他设施距离（如高温设备）不符合规范；缺乏安全附件，如安全阀、压力表等，或安全附件失效。

2）压缩气体钢瓶爆炸分析：

大多数气瓶内的介质以气态存在的，处于压缩状态。气体的压力与固体不同，它的压力并不是由其自身重量产生，而是来源于气体分子之间的相互作用，它的作用力几乎均匀作用于瓶体的所有内表面。一旦气瓶发生爆炸，介质将产生降压膨胀，对周围的人和物体构成伤害和破坏。造成气瓶爆炸的原因主要有：

①气瓶制造质量不高，出厂检验把关不严，本身存在缺陷，如气瓶构件内部有裂纹、焊缝、有虚焊和漏焊现象。

②气瓶受压超过设计承压，压力表显示失真，减压阀没有正常发挥作用。

③气瓶腐蚀严重，承压能力下降。

④操作失误。

气瓶爆炸时产生的能量除了很少一部分消耗于气瓶的进一步撕裂和容器碎片运动所需的动能外，85%以上形成冲击波。不但使整个气瓶遭到损毁，而且破坏周围的建筑物和其他设施，并直接危害人员的人身安全，造成伤亡事故。

3）压力管道爆炸分析

①水压实验时水没放干净，管道容易发生水击爆炸；

②管道未经有资质的单位设计安装，管道或阀门材质、壁厚不适合工况，容易超压发生爆炸；

③管道焊缝存在错边、未焊透及夹渣等缺陷，容易使管道产生裂纹进而断裂；

④使用过程中冲刷严重造成壁厚减薄，以及超温、超压使用及安全附件失灵，未定期检测，存在的缺陷未及时消除等因素，会造成管道爆炸。

5、灼烫

灼烫分为高温烫伤和化学灼伤。

1）高温烫伤

建设项目主要存在高温的设备为中频感应电炉、浇注装置、罩式烧结炉、时效炉、退火炉、固溶炉、烘干炉等。如果这些设备绝热措施不当或万一物料发生泄漏，可能造成高温灼伤事故。中频炉和真空炉炉内温度熔化温度高达1300℃；设置的棒炉加热温度（挤压前）400~550℃，时效炉炉膛内加热温度高达480℃；若高温设备设施隔离不当或隔热防护失效，个体隔热防护不全，操作人员不小心接触到高温设备和物料表面，易引发作业人员高温烫伤。若高温熔融金属在浇铸过程中发生喷溅、中频炉漏炉导致高温铜液接触冷却水发生喷溅，导致喷溅铜水与操作人员接触，发生高温烫伤事故；

融铜过程中搅动、扒渣上下颤动或敲击高温熔融金属液面，飞溅的高温熔融金属可能造成人员灼烫伤害；添加剂若未保持绝对干燥，进入中频感应电炉内后遇高温熔融金属可能发生喷溅伤人事故。

熔融过程中产生的高温烟气，温度大于200℃，若在烟气处理过程中，泄漏，高温烟气与操作人员接触，也可导致灼烫事故。

2）化学灼伤

棒材表面处理过程使用碱性清洗剂，清洗剂主要成分为氢氧化钠、硫酸等腐蚀性化学品，在棒材清洗过程、清洗槽维修过程及清洗废水收集处理过程中均可能发生作业人员接触碱性腐蚀性物品，发生化学灼伤事故。

6、起重伤害

建设项目设有起重设备，存在起重伤害。起重设备通常出现的故障或事故有：漏电、钢丝绳断开、吊钩断裂、提升限位装置失灵、大车或小车脱轨等。建设项目主要可能发生以下几类事故：

1）坠落事故

起重机坠落事故是指起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和设备毁坏的事故。坠落事故是起重机械事故中最常见的，也是较为严重的。常见的坠落事故有以下4种类型：

①脱绳事故

脱绳事故是指重物从捆绑的吊装绳索中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。造成脱绳事故的主要原因是重物的捆绑方法与要领不当，造成重物滑脱；吊装重心选择不当，造成偏载起吊或因吊装中心不稳造成重物脱落；吊载遭到碰撞、冲击、振动等而摇摆不定，造成重物坠落等。

②脱钩事故

脱钩事故是指重物、吊装绳或专用吊具从吊钩钩口脱出而引起的重物坠落事故。造成脱钩事故的主要原因是吊钩缺少护钩装置；护钩保护装置机能失效；吊装方法不当及吊钩钩口变形而引起开口过大等原因所致。

③断绳事故

造成起升绳破断的主要原因多为超载起吊拉断钢丝绳；起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳；斜吊、斜拉造成乱绳挤伤、切断钢丝绳；钢丝绳因长期使用又缺乏维护保养造成疲劳变形、磨损损伤等达到或超过报废标准仍然使用等造成的破断事故。

造成吊装绳破断的主要原因多为吊装角度太大（＞120º），使吊装绳抗拉强度超过极限值而拉断；吊装钢丝绳品种规格选择不当，或仍使用已达到报废标准的钢丝绳捆绑吊装重物造成吊装绳破断；吊装绳与重物之间接触处无垫片等保护措施，因而造成棱角割断钢丝绳而出现吊装绳破断事故。

④吊钩破断事故

吊钩破断事故是指吊钩断裂造成的重物失落事故。 造成吊钩破断事故原因多为吊钩材质有缺陷，吊钩因长期磨损断面减小已达到报废极限标准却仍然使用或经常超载使用造成疲劳破坏以至于断裂破坏。

起重机械失落事故主要是发生在起升机构取物缠绕系统中，除了脱钩、脱绳、断绳和断钩外，每根起升钢丝绳两端的固定也十分重要，如钢丝绳在卷筒上的极限安全圈是否能保证在2圈以上，是否有下降限位保护，钢丝绳在卷筒装置上的压板固定及楔块固定结构是否安全合理。另外钢丝绳脱槽（脱离卷筒绳槽）或脱轮（脱离滑轮）事故也会发生坠落事故。

建设项目存在高温熔融金属吊运，若采用普通行车吊运熔融金属，可能发生吊钩、吊具受高温侵蚀强度降低，发生吊钩、吊具断裂，铝水倾翻事故。

2）挤伤事故

挤伤事故是指在起重作业中，作业人员被挤压在二个物体之间，所造成的挤伤、压伤、击伤等人身伤亡事故。造成伤亡事故的主要原因是起重作业现场缺少安全监督指挥管理人员，现场从事吊装作业和其他作业人员缺乏安全意识或从事野蛮操作等人为因素所致。发生挤伤事故多为吊装作业人员和从事检修维护人员。

①吊具或吊载与地面物体之间的挤伤事故

车间、仓库等室内场所，地面作业人员处于大型吊具或吊臂与机器设备、土建墙壁、牛腿立柱等障碍物之间的狭窄场所，在进行吊装、挂绑司索、指挥、操作或从事其他作业时，由于指挥失误或误操作等，使作业人员躲闪不及被挤在大型吊具（吊载）与各种障碍物之间造成挤伤事故，或者由于吊装司索不合理，造成吊载剧烈摆动冲撞作业人员致伤。

②机体与建筑物间的挤伤事故

这类事故多发生在高空从事桥式类型起重机维护检修人员中，被挤压在起重机端梁与支承轨梁的立柱或墙壁之间，或在高空承轨梁侧通道通过时被运行的起重机撞击击伤。

③翻转作业中的撞伤事故

从事吊装司索、翻转等作业时，由于吊装方法不合理，装卡不牢，捆绑不当，吊具选择不合理，重物倾斜下坠，吊装选位不佳，指挥及操作人员站位不好，司机误操作等原因造成吊装失稳，吊载摆动冲击等均会造成翻转作业中的砸、撞、碰、击、挤、压等各种伤亡事故，这种类型事故在挤压事故灾害中尤为突出。

7、物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。高处的物体固定不牢，排空管线等固定不牢，因腐蚀或强风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；高处作业或在高处平台上作业工具，材料使用、放置不当，造成高空落物等，发生爆炸产生的碎片飞出等，造成物体打击事故。

建设项目具体情况如下：

1）生产过程中需采用挤压机和锯切机等机械设备，主要是对物料在设备内施加压力，进行锯切和挤压；锯切机主要为对固体原料在锯切机内进行锯段；挤压主要为铜棒在时效炉内预热后，在挤压机内挤压操作。若在挤压和锯切过程中，物料受外力作用，导致飞出，与人接触后，导致物体打击事故；

2）厂区内设置有操作平台（炉顶操作平台、气雾化制粉设备平台、废气处理设施检修平台等），操作平台高度大于2m，若平台周边未设置踢脚线，或踢脚线高度不够，平台上摆放的硬质物件（坩埚、检维修工具或临时拆下的螺栓等），从平台周边掉落后，打到操作人员，会造成打击事故；

3）厂区内道路路面存在机械零部件或碎石，车辆在厂内运行过程中，运行速度过快，道路上的小型机械零部件或碎石受轮胎挤压飞出，也可导致打击事故；

4）厂区内设置有多台机泵，若机泵转动叶片处未设防护罩，细小杂物进入高速旋转叶片内，受外力作用，飞出，可导致物体打击事故。

5）高处作业现场没有监护人、没有设立警示牌，高处作业位置下有无关人员通过，有高处作业人员失手造成工具等重物坠落，砸伤无关人员的危险。

6）在设备检修过程中，因工具、零部件存放不当，维修现场混乱，违章蛮干，而发生工具、设备或其他物品的砸伤。

7）雾化制粉过程中，如中压氮气管道与雾化装置连接不牢固，生产过程中可能造成氮气泄漏，中压氮气泄漏可能直接喷出伤人。

8、高处坠落

高处坠落伤害是指在高处（2m以上）作业中，因不采取安全措施或防护措施不力，栏杆、盖板、梯子等不符合安全要求或因腐蚀强度下降等原因，发生坠落造成的伤亡事故。

建设项目在设备维护、检修过程中存在高处作业，大型设备设施、行车等设施需要定期登高进行维护保养，如登高作业无防护设施或防护设施不符合要求，有可能造成操作人员高处坠落的危险。

（1）操作人员、电工、维修人员在登高作业时，因倾倒、打滑或钢梯年久失修强度不足，有发生人员高处坠落的危险。

（2）设备、设施和梯台、栏杆不符合国家标准或私自改动原有的结构，有发生高处坠落的危险。

（3）登高作业无安全防护措施（安全带、安全绳）或安全带系挂方式不正确，或攀沿物年久失修腐蚀脱落而造成坠落。

（4）在阴雨天气或冬天因结冰造成钢梯、扶手、检修平台湿滑的情况下，作业人员登高作业，有滑倒摔伤或高处坠落的可能。

（5）工作平台没有防滑措施、护栏高度不够、没有踢脚板，钢斜梯踏板厚度不够、扶手高度不够、扶手直径不在30～50㎜之间，有发生作业人员高处坠落的危险。

9、车辆伤害

厂内机动车辆伤害主要包括车辆对人员的伤害、车辆对建筑物或设备的损坏两类。伤害类型以碾压、碰撞（与人员的碰撞、与建筑物或设备的碰撞）倾翻、爆炸、火灾、剐蹭、腐蚀（蓄电池溢出电解液）等为主。造成车辆伤害的原因如下：

（1）路况不良：厂内运输区视线受阻、有路障、缺乏交通标识等状况时，有发生车辆碰撞、挤轧、擦刮设备与管线的危险，同时也有可能发生人员受到车辆伤害的危险。

（2）司机超载驾驶、无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、违规驾驶、未经培训取得驾驶资格等造成人员伤害。

（3）车况不良：①车辆的安全装置如转向、制动、喇叭、照明、后视镜和转向指示灯等不齐全有效；②车辆维护修理不及时，带“病”行驶。

（4）道路条件差，因风、雪、雨、雾等自然环境的变化，在恶劣的气候条件下驾驶车辆，使驾驶员视线、视距、视野以及听觉受到影响，造成判断情况不及时，常造成事故发生。

（5）车辆的安全操作规程以及保养措施不完善，会造成车辆损坏以及人员伤害等情况。

（6）装卸区涉及原料和产品的运输装卸，因外来人员和车辆往来较多的区域，容易造成人员伤害。

（7）叉车属于特种设备，若公司购买的叉车存在隐患，未取得厂内车辆牌照和定期检测，有造成在作业时车辆故障，所运输的物料突然坠落，有造成周边人员物体打击和车辆伤害的危险。

（8）作业人员违规操作，如铲车、叉车违规载人等。

（9）车间内平板车轨道未设置限位装置或限位装置强度不够、平板车超限运载或超速运行可能发生平板车脱轨撞击人员，造成车辆伤害事故。

10、淹溺

建设项目设置有清洗槽、清洗废水收集池、污水处理设施、消防水池、淬火池等，深度大于2m。当维修人员检修维护阀门或设备必须跨过护栏时，或在水池旁边操作时，如果水池防护栏没有设置或设置不合要求，维修人员麻痹大意，违规作业，可能造成人员落水，导致溺水甚至死亡的可能。

雨季水池边湿滑、冬季水池边地面结冰等都可能发生巡视作业人员滑跌，若水池防护栏杆缺失或锈蚀严重，可能发生人员跌入水池，导致溺水甚至死亡的可能。

11、中毒和窒息

中毒是物体进入机体，与机体组织发生生物化学或生物物理学变化，干扰或破坏机体的正常生理功能，引起暂时性或永久性的病理状态，甚至危及生命的过程。在生产过程中，人体中毒的主要途径是吸入有毒气体或粉尘。吸入高浓度有毒气体或粉尘会发生急性中毒，严重时会导致死亡；长时间接触低浓度有毒气体或粉尘会发生慢性中毒；部分有毒物质还可通过皮肤接触而导致人体中毒。

1）建设项目中频感应电炉融铜产生的烟尘及废气对人体有一定的危害，若烟气收集处理设施故障或缺失，熔融烟尘逸散至车间内，作业人员无防护吸入可能造成中毒和窒息。

2）制氮站采用变压吸附制氮，产生的氮气为窒息性气体，在氮气储存、输送、使用过程中发生泄漏，可能导致区域内氧含量急剧下降，发生作业人员缺氧窒息。

3）熔铸厂房使用天然气和氩气，均属于窒息性气体，若发生气体泄漏且现场通风不良，可能发生人员中毒和窒息。

项目雾化制粉装置、除尘器、污水处理池、气氛罩式烧结炉、气氛退火炉、气氛时效炉、固熔炉、表面处理工段的清洗槽、清洗废水收集池、化粪池、冷却深井、设备地坑为有限空间。有限空间狭窄，通风不畅，不利于气体扩散，可能产生或存在一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等有毒、有害气体，并存在缺氧危险。当作业人员进入有限空间作业时，不采取通风置换、检测确认、个体防护、人员监护等防护措施或违章操作，容易导致人员中毒或窒息。

12、坍塌

坍塌，指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成伤害、伤亡的事故。建设项目发生坍塌的风险分析如下：

（1）厂房建构筑物因地震、车辆碰撞、年久失修等原因坍塌，造成经济损失及人员伤亡。

（2）大型设备（熔炼炉、挤压机、雾化制粉设备、除尘器、氮气储罐等）安装基础处理不当、未严格采取设备基础减振措施，在运行过程中可能造成基础破坏，从而导致设备倾塌事故。

（3）建筑物地基选择不当，设计有缺陷，施工有缺陷等可能造成坍塌。

（4）原料、产品在地面堆放，如果堆垛不稳、码放过高，拿取作业不规范，可能发生溜滑、垮塌，如果刚好有人员经过，还可能导致砸伤。

（5）车间内物料转运过程车辆撞击设备，造成大型设备、作业平台坍塌。

（6）行车超限吊运、行车轨道负荷不够等可能导致行车坍塌甚至引发厂房坍塌。

13、其他伤害

1）粉尘危害

建设项目存在粉尘危害的作业场所主要为：粉尘主要产生于炉料切 割、破碎、加料、熔炼、造型、浇注、机械加工过程。

（1）融铜过程中会产生烟尘，烟尘收集装置（环保系统）不完善，或在清灰过程中，违反操作过程，导致粉尘外泄，产生扬尘，长期吸入会产生粉尘伤害。

（2）生产过程中的粉尘危害主要是焊接烟尘、锯切粉尘等，这些粉尘粒度都很小，极易被人体吸入。焊接作业区烟尘收集处理设备故障、作业人员劳动防护用品佩戴不合理等可能吸入过量粉尘，导致尘肺病的发生。

（3）项目在锯切过程中，会产生粉尘，长期吸入粉尘，则会有特征性的胸部紧束感或胸闷、气短等症状。

（4）装置配套的除尘器设置损坏、故障等造成粉尘不能得到处理而无组织逸散到车间内，车间内通风不良，粉尘可对人员造成危害。

（5）操作者未按要求穿戴防尘用品或防尘用品不符合标准，易造成粉尘危害。

（6）未制定粉尘定期清扫制度，吸入肺部的粉尘量达到一定浓度后，能引起肺部组织发生纤维化病变，并逐渐硬化，失去正常的呼吸功能。常见的症状有咳嗽、咳痰、胸痛、气短等，严重的可造成尘肺病并发症。

2）高温辐射

生产厂房内，中频感应电炉、浇铸装置、罩式烧结炉、时效炉、退火炉、固溶炉、烘干炉作业场所均为高温场所。人员在作业时处于高温环境，易中暑，如防护不当，会对身体造成危害，并可能因身体疲惫、精神不集中导致工作失误，引发其他事故。尤其是在高温季节，外部气温的影响加之高温设备的共同作用，作业场所的温度会超过人体的正常体温，若没有良好的通风和防暑降温措施，长时间作业易引起中暑。如果缺少经验，发现和救治不及时，可能造成伤亡事故。

当环境温度高于体温时，人体散热发生困难，加剧了体温调节机能的紧张活动，使人感到不适，而且，随着大量出汗，造成人体水、盐排出增加而影响健康，甚至可发生中暑。长期高温作业可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍病症。除了影响工人健康，高温还使劳动效率降低，增加操作失误率和事故危险。

3）噪声与振动危害

噪声令人烦躁，影响操作人员情绪，能造成工作效率下降、反应迟钝、差错率上升，甚至引发误操作和工伤事故。长期处于强噪声环境中或瞬时接受特强噪声，会引起心慌、耳鸣、血压升高、多梦、失眠、易疲劳、食欲不振、肌肉无力等症状，并引发神经衰弱、肠胃功能紊乱、心动过速、冠心病、动脉硬化等各种疾病，严重时甚至会造成永久性听力损失。由于噪声干扰作业人员交谈清晰度，降低作业过程中的指挥信号、警示信号的准确传递，从而导致作业人员操作配合失误，增加了工伤事故发生的概率。

建设项目生产过程使用的各类电机、铸锭锯切机、铸锭车皮车床、剪板机、拉伸机、挤压机、整形机、车床、空压机等机械设备，会产生机械噪声；变压器、电动机等电磁设备会产生电磁噪声；装卸搬运物件会产生摩擦噪声。噪声会对现场工作人员带来健康危害，作业人员长时期在高强度噪声环境中作业会对听觉系统造成损伤，甚至导致不可逆性噪声性耳聋。此外，噪声对人的心血管系统、消化系统等均有一定的负面影响。

3.4.3小结

通过上述危险有害因素分析，建设项目生产运行过程中存在的主要危险和有害因素为：火灾、爆炸、触电、机械伤害、中毒和窒息、灼烫、物体打击、高处坠落、车辆伤害、容器爆炸、起重伤害、淹溺、坍塌和其他伤害等。根据以上分析，危险有害因素及存在的工序及场所见表3-10。

表3-10 危险、有害因素分布表

| 存在部位 | 主要危险、有害因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾、爆炸 | 容器爆炸 | 触 电 | 中毒和窒息 | 灼 烫 | 机械伤害 | 物体打击 | 高处坠落 | 车辆伤害 | 起重伤害 | 坍 塌 | 淹溺 | 其他 伤害 |
| 熔铸车间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 粉冶车间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 精密加工车间 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 清洗车间 |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 制氮系统 | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |
| 氢气站 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 综合站房 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
| 循环水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 消防泵房 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
| 厂区道路 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |

注：“√”为可能存在此种危险、有害因素。

3.5公用和辅助设备设施危险、有害因素辨识与分析

3.5.1供配电系统危险、有害因素辨识

1）触电

作业人员有意、无意触及或过分接近带电体(包括正常不带电，而发生事故时可能带电的配电装置与电气设备外露可导电部分)、工作人员误操作、误入带电间隔和跨步电压等，均有可能造成触电事故。通常，绝大部分的触电事故都属于电击，而电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小、持续时间、部位、电流频率有关。

电气安全工器具因维护、检测不到位导致失效，作业人员电气作业时佩戴失效的安全工器具造成触电事故。

2）电气火灾

（1）充油电气设备火灾

充油电气设备，如变压器、电抗器开关等，会因绝缘老化和层间绝缘损坏引起短路导致火灾，或由于绝缘套管损坏爆裂起火。一旦发生故障时，产生的电弧使箱体内绝缘油的温度、压力升高喷出甚至爆裂喷出，同时电弧引起绝缘油着火，而且火势发展很快，如果没有有效的防护措施，会导致严重的后果。

（2）电气设备、电气线路火灾

电气设备和线路如果存在绝缘老化、受潮、化学腐蚀或机械磨损，会造成绝缘强度降低或损坏，并可能导致短路。电器设备、线路因过载、短路等故障产生电火花，可能会引燃周边的易燃物质，引起火灾和爆炸事故。电火花产生的原因主要有以下几个方面：

①电缆长期过负荷运行，温度过高使绝缘材料老化，造成绝缘性能下降，造成短路产生电火花。

②电缆的防护层在电缆敷设时遭到损坏或电缆绝缘在运行中受到机械损伤，引起电缆相间与外层间的绝缘击穿，产生电火花。

③电缆中间接头压接不紧，焊接不牢，使运行中的电缆接头发生氧化；电缆盒密封不良或受损，裂纹浸入潮气，使绝缘击穿，产生电火花。

④电缆接头表面受潮或积污，电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小等导致短路产生电火花。

3.5.2给排水系统危险、有害因素辨识

1、消防给水系统危险有害因素辨识

建设项目的消防给水系统如果存在供水压力、流量不够或消火栓的保护半径不够，发生火灾时，会扩大事故后果，造成严重的经济损失。

2、生产给水系统危险有害因素辨识

建设项目的循环冷却水管网如果存在工艺布置不合理或管道破裂等，可能发生冷却水接触高温铜水发生喷溅、爆炸事故，循环冷却水系统缺水可能导致冷却水系统水压低，熔炉温度升高，严重则发生漏炉、爆炸事故；淬火和表面处理清洗槽补水管网破裂或缺水等，会影响正常生产。

3、排水系统危险有害因素辨识

建设项目生产系统产生的废水或者事故废水，如果不经过处理，随意外排，会影响周边的生态环境，严重时会引发环境污染事故。

3.5.3采暖和通风系统危险、有害因素辨识

建设项目的仪表控制室、生产办公室，如果采暖和空气调节系统存在缺陷，电气和电子设备会因空气温度、湿度不适宜而发生故障，从而造成安全生产事故。高温季节，如果作业场所温度过高而未采取通风降温措施，可导致作业人员中暑；低温季节，如果不注意采暖，会影响作业人员的反应速度和正常操作，发生生产安全事故。

3.5.4空压、氮气系统危险、有害因素辨识

1）由于空气具有氧化性能，尤其在较高压力下，输送系统又具有较高的流速，因此系统的危险既具有氧化（热）的危险，又具有高速磨损及摩擦的危险。由于压缩机的气缸、贮气器、空气输送（排气）管线因超温、超压可以发生爆炸，因此，压缩机各部件的机械温度应控制在允许范围内。

2）压缩机油封和润滑系统或空气入口气体不符合要求，使油类、烃类等进入，沉积于系统低洼处，例如法兰、阀门、波纹管、变径处等，在高压气体作用下，逐渐被雾化、氧化、结焦、炭化、分解，成为爆炸的潜在条件。

3）空气压缩过程中的不稳定和喘振状态可以导致介质温度突然升高。这是由于系统内流体（空气）在突然作用下局部绝热压缩作用的结果。

4）压缩空气压力超过规定。以上情况均有可能导致空压机故障或空压机爆炸事故的发生。

5）变压吸附制氮过程，如系统故障，氮气大量泄漏，可能导致周边氧含量降低，导致人员缺氧窒息。

3.5.5天然气、氢气供气系统危险、有害因素分析

1）天然气、氢气输送管线距离较长、输送压力较高、介质量大，且输送介质具有易燃、易爆危险性。在运行管理过程中，可能存在设计不合理、施工质量问题，或因腐蚀、疲劳等因素，容易造成管线、阀门、仪器仪表等设备设施及连接部位泄漏而引起火灾、爆炸事故。此外，由于气候原因会出现管道冻裂、腐蚀或应力腐蚀等。

2）输送管道系统有管道、管件、阀门、法兰、紧固件等。系统中材料质量好坏直接关系到系统运行的可靠性和安全性。设备设施故障是输送管道主要危险有害因素之一。输气设备设施故障主要有。

（1）管件的裂纹、破裂等；

（2）阀门、法兰、垫片及紧固件的损坏；

（3）防雷防静电设施失效；

（4）安全附件故障。

3.5.6仪表和自动控制系统危险有害因素辨识

建设项目的仪表和控制系统如果存在信号因故障中断、信号系统设置不当、信号显示位置不当、信号不清、信号显示不准、信号受到干扰而失真和其他信号缺陷等，必将严重影响生产的正常进行，严重时会发生生产安全事故。

3.5.7危险化学品储运危险有害因素辨识

建设项目涉及的危险化学品品种较少，危险特性各异，如果危险化学品储存、装卸和使用过程中违反操作规程，野蛮作业，均会引发危险化学品事故。

1）建设项目生产使用的氢气采用鱼雷车储存供应，如果鱼雷车的安全附件缺陷、腐蚀严重承压力不足或长期受烈日暴晒或违章作业、野蛮装卸，可能导致容器爆炸事故。

2）建设项目生产过程中使用的天然气为易燃性化学品，在使用过程中存在泄漏现象，能导致中毒窒息事故，遇明火能导致火灾、爆炸等事故。

3）建设项目使用的氮气、氩气均属于窒息性气体，氮气和氩气在储存、输送、使用过程中若存在泄漏、泄漏场所通风不良、作业人员无防护吸入可能发生窒息事故。

4）建设项目实验室测试会使用到硫酸，若硫酸存放、使用过程中发生泄漏、人员误接触可能发生化学灼烫事故。

3.6厂内运输危险有害因素辨识

建设项目厂内运输包括原辅材料及产品进出厂汽车运输，厂内物料车间内叉车及平板车转运、物料管道输送等。厂内运输存在的危险因素要从运输、装卸、消防、疏散、人流、物流、平面交叉运输和竖向交叉运输等几方面进行分析、识别。

1）厂内运输量大，若厂内道路在弯道、交叉路口的横净距范围内，有妨碍驾驶员视线的障碍物，或道路转弯半径过小等有可能导致厂内道路交通事故。

2）厂内交通道路宽度达不到规范要求，机动车辆会车时可能会因为道路较窄，而发生碰撞，亦或非机动车辆受挤而造成车辆伤害事故。

3）厂区道路交通标识设置不完善，未设置人车分离线，未在视线盲区设置凸视镜等可能发车辆伤害。

4）场内道路管理不善，乱堆乱放占用道路，造成道路狭窄，也可能会导致车辆伤害事故。

5）物流与人流出入口不分，人流、物流道路混用，也容易导致车辆伤害事故的发生。

6）厂区设置有消防通道，如消防道路不符合要求，可能导致救火不利，一旦发生火灾会蔓延扩大。

7）管线不按规范要求架设或埋地，横跨道路管线没设防撞护栏，可能会导致车辆撞坏管线设备，而引发其它事故的发生。

8）横跨厂内或厂外道路的各种运输管线，如果跨度及管底标高不符要求，车辆通过时易发生管线垮塌、泄漏等风险。

3.7安全管理影响辨识与分析

作业人员是否遵章守纪及企业安全管理水平的高低是实现安全生产的主要因素之一。在日常生产中违章操作及安全管理不规范是引发事故的主要原因。建设项目在安全管理方面如果存在缺陷，可能会引发相应的生产安全事故。

1、安全管理组织机构不健全：安全管理是一个系统工程，涉及的内容和事项点多面广，落实企业安全生产主体责任，需要企业内部组织架构和人员配备上对安全生产工作予以保障。安全生产管理机构和安全生产管理人员，是企业开展安全生产管理工作的具体执行者，在企业安全生产中发挥着不可或缺的作用。企业必须按国家的相关规定设置专门从事安全生产管理的机构或配置专职安全生产管理人员，确保企业日常安全生产工作时时有人抓、事事有人管。

2、安全生产责任制未落实。安全生产责任制是企业最基本的安全生产管理制度，部门之间、各级各类人员的安全生产职责不明确，在具体的安全管理工作上就可能出现有事无人管，一事多头管理，遇到问题就会出现互相推诿和扯皮现象，特定条件下，可能会诱发生产安全事故。

3、安全管理规章制度、岗位操作规程不完善或执行不力。企业的安全管理如果无章可循，有章不循，违章不究，企业的安全管理和员工的安全行为可能会处于一种放任自由状态，最终会酿成无可换回的损失。

4、安全投入不到位。安全生产资金投入是企业进行生产经营活动，防止和减少生产安全事故的资金保障。安全生产资金投入如果严重不足，企业的安全生产条件无法得到保障，安全隐患无法得及时的治理，生产经营过程中容易引发安全事故。

5、员工教育培训不到位。安全生产教育和培训是安全生产管理工作的一个重要组成部分，是提高从业人员素质，实现安全生产的一项重要的基础性工作。如果企业不重视员工的安全教育和培训工作，员工不具备必要的安全意识、安全技能和应急处置能力，不仅会影响企业的经济效益，而且会导致事故频繁发生。

6、隐患排查治理不到位。隐患是事故的根源，排查治理隐患，是安全生产工作的最基本任务，是预防和减少事故的最有效手段，也是安全生产的重要基础性工作。生产过程中存在的各类隐患如果不及时治理，日积月累，可能会酿成更大的隐患或导致安全事故。

7、应急管理不到位。应急管理是安全生产的重要一环，是企业进行风险管控的一个行之有效手段，企业的事故应急救援预案制定不完善或未经演练，作业人员应急自救互救、应急处置能力低，遇到突发事故时手足无措，不能及时有效地防险救灾，控制事态发展，可能造成事故扩大和人员伤亡。

3.8自然环境及周边环境安全辨识与分析

3.8.1自然灾害危险有害因素分析

1）地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，进而威胁设备和人员的安全。若地震发生，可能造成建筑倒塌、设备损坏、管路断裂、物料泄漏并引起其他事故等。

依据《建筑设计抗震标准（2024年版）》（GB50011-2010）年附录A，建设项目所在地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。地震有可能使建、构筑物遭到破坏。

建设项目所有建、构筑物均按6度抗震设防。烈度6度以下的地震对建设项目建筑物影响不大。

2）雷击

建设项目建设地区属中等雷击地区。直击雷是各种雷击中危害最大的，当它击中建筑物时，强大的冲击电压和雷电流会毁坏各种电气设备；强烈的机械振动造成建筑物和设备损坏；热效应会引起火灾或爆炸。三者都可导致人员伤亡。

雷电感应、球形雷、雷电侵入波等都能造成危害。雷电还可以静电感应或电磁感应的方式产生破坏作用。

3）大雨

建设项目所在地属于半湿润地区，常年雨水量较为充足，厂区建筑均沿厂区道路设置了雨水排水沟，排水沟满足泄洪的要求。

4）大风

建设项目所在地为大陆性季风气候区，夏季多东南风，冬季多西北风。建设项目区建筑载荷设计时已按最大风速时的荷载考虑进行建构筑物的载荷设计。

5）冰灾

冰灾能使建构筑物超负荷坍塌，能使架空线路断裂，能使各种物料管道破裂泄漏，能使交通中断等。2008年初的冰灾给湖南造成的损失惨重。若遇上类似冰灾，可能出现交通中断、物料供应不畅、供电中断等，影响生产进度；甚至发生交通事故、人员滑跌受伤事故。

3.8.2周边环境安全辨识与分析

建设项目生产厂房火灾危险性为丁类，生产过程中的主要危险有害因素为火灾、爆炸、灼烫、机械伤害等。若在生产过程中企业熔铸系统发生爆炸、火灾可能会对周边产生一定的影响。企业在建设过程中，针对主要危险有害因素采取了针对性的措施，生产过程中自控程度较高，若发生相关事故，可采取一定的措施降低事故风险，且厂区周边主要为园区规划道路和规划空地，项目与周边建构筑物防火间距均大于标准要求。因此，即使发生相关爆炸，也不会对外部设施造成影响。

建设项目位于长沙市湘江新区文轩路以北，桥头铺路以南、明湖路以东、袁家冲路以西地块。厂区的东侧是湖南卓创精材科技股份有限公司联合厂房（丁类），距离建设项目制氮站27.78m；厂区的南侧距湖南湘江新区思沁学校65m。

建设项目周边50m范围内没有车站、码头、机场通信干线、通信枢纽、铁路线路、地铁风亭及地铁站出入口，无学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，无河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区，无军事禁区、军事管理区，居民集中居住区均在50m开外。故项目事故影响范围可控制在项目区内。

湖南高创科惟新材料有限公司在周边已设置有高2.2m的围墙，并设置有门卫室，严格执行出入管理制度，周边学校和企业对建设项目的影响较小。

3.9事故后果辨识与分析

3.9.1典型事故案例

清远清城广东精美特种型材有限公司“4·3”较大爆炸事故

2022年4月3日11时许，位于广东省清远市清城区的广东精美特种型材有限公司熔铸二车间发生深井爆炸事故，造成5人死亡、直接经济损失2100万元。经调查认定，清远清城广东精美特种型材有限公司“4·3”较大爆炸事故是一起生产安全责任事故。

一、事故发生经过

4月3日上午，精美公司组织铸造、加料、叉车、锯切等班组员工到熔铸车间上岗，当班共启用熔铸一车间1#、2#井和熔铸二车间6#、7#、9#井生产线；其中，铸造班组15名员工按需分配到熔铸一车间、二车间，接受管理人员现场监管。事发时，熔铸二车间 9#深井炉后铸造工作由铸造工邱某胜、潘某、曾某品等3人负责，邱某胜为主机手、负责看盘，潘某负责修模、协助看盘，曾某品负责看流槽，开始铸造（棒径：Φ355mm，铸造长度：6200mm，牌号：2007A合金圆铸棒）工作；另外两位死者中铸造工谭某德负责6#井，配料员李某昌负责熔铸车间配料。

11时08分，邱某胜在模盘前后方对结晶器与深井铝棒铸造情况进行了检查，未发现异常。

11时09分，9#深井三位铸造人员全部离开模盘铸造岗位，结晶器浇注处于无人监控状态。

11时10分22秒，模盘A6结晶器孔交接处开始出现小量高温铝液泄漏至深井，此时因三位铸造工均已脱离监视模盘铸造岗位，未及时发现漏铝情况。

11时10分27秒，模盘A6结晶器孔交接处高温铝液泄漏增大，少量高温铝液冲刷到托盘牵引钢丝绳与导轮。

11时10分34秒，模盘A6结晶器孔交接处高温铝液泄漏继续增大，泄漏的高温铝液直接冲刷到托盘牵引钢丝绳与导轮。

11时11分27秒，模盘A6结晶器孔交接处高温铝液泄漏持续增大冲刷到托盘牵引钢丝绳与导轮，高温铝液流出深井边缘，与潮湿的地面积水发生小爆。

11时11分29秒，因铝液泄漏的小爆声音被站在流槽处的员工曾某品发现，其立即跑去告知炉眼位置附近的邱某胜。

11时11分32秒，模盘A6结晶器孔交接处高温铝液泄漏不断增大冲刷到托盘牵引钢丝绳与导轮，部分泄漏的高温铝液在地面形成积液。

11时11分39秒，邱某胜接报后跑到模盘边查看铝液泄漏情况，此时潘某也从 10#井方向跑过来协助处理。

11时11分44秒，邱某胜走上模盘，拿起手套与工具，使用硅酸铝高温棉堵塞A6结晶器模盘孔，潘某拿起工具准备打开模盘应急排放口，看到邱某胜正在堵塞泄漏孔，暂停了打开模盘应急排放口的动作。

11时11分54秒，因托盘牵引钢丝绳与导轮被泄漏的高温铝液（模盘铝液温度为717-720℃）持续冲刷1分27秒，受高温铝液冲刷的钢丝绳抗拉强度下降，导致托盘牵引钢丝绳断裂，托盘下坠，模盘与铝棒间形成空隙，902.16 公斤高温铝液流入9#深井发生第一次爆炸。

11时11分54秒许，9#深井的爆炸冲击波引发50.1米处正在铸造的6#井发生第二次爆炸。

爆炸造成了熔铸二车间厂房建筑结构（包括房顶、铝合金墙体等）以及车间的深井铸造设备、电缆线路、起重机、压力容器、工业管道等大面积设备设施严重损坏，厂区周边部分建筑物受损。

二、事故原因分析

（1）9#深井铸造工违反操作规程，擅自脱离模盘操作岗位，现场长达2分4秒无人监护，模盘A6结晶器漏铝长达1分32秒未被发现，未被及时正确处置。

（2）大量高温铝液冲刷、浇注在托盘牵引钢丝绳与导轮上，时间长达87秒，造成托盘牵引钢丝绳抗拉强度下降、断裂；902.16公斤720℃高温铝液倾泻至深井，高温铝液瞬间于9#深井发生物理与化学的混合爆炸，9#深井爆炸导致6#深井第二次爆炸，造成熔铸二车间5名作业人员死亡。

三、事故防范和整改措施建议

（一）提高思想认识。各级各有关部门要提高思想认识和政治站位，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念统筹好发展和安全两件大事，深刻汲取事故教训，认清严峻形势切实增强工作责任感和紧迫感，坚决落实安全生产“三个必须”严格落实国务院安委会“十五条措施”以及省委省政府、市委市政府部署要求，认真分析研判铝加工（深井铸造）等重点企业安全风险，狠抓安全生产责任和工作措施落实，全力确保安全生产形势稳定。

（二）加强培训警示教育。各地要组织辖区金属冶炼铸造企业深入开展警示教育，汲取本次事故及省内外典型事故教训，认真学习安全生产“一线三排”等要求，在企业、厂区醒目位置设置宣传海报、口号、标语，企业主要负责人或实际控制人要每月给全体员工至少讲授一堂安全主题教育课。企业要组织全体员工围绕落实安全生产责任、执行安全生产制度、杜绝“三违”等专题开展大学习大讨论，切实增强员工安全意识，提高熔炼、铸造等高风险岗位人员的安全操作和应急处置能力，并做好安全培训教育记录。

（三）压实企业主体责任。各级负有安全监管职责的部门要督促辖区铝加工（深井铸造）企业把防范化解重大安全风险摆在更加突出位置，全面研判企业安全风险，认真按照国家法律法规规定和省铝加工（深井铸造）“八个必须”等要求开展自查自改。此外，要督促企业根据生产产品、工艺等因素，规范工艺技术指标和参数，建立健全作业指导书，切实强化现场安全管理，保证相关人员严格执行；针对风险隐患，修改完善应急预案，强化员工应急处置能力。

（四）提升铝加工（深井铸造）企业本质安全。各地要举一反三严抓铝加工（深井铸造）企业安全设备设施的安装使用，督促指导辖区内所有铝加工（深井铸造）企业深入开展“工业互联网+安全生产”工作，充分运用数字化、智能化技术手段，强化安全风险防控能力，切实提高企业本质安全水平。

（五）深化工贸行业安全生产专项整治。各级负有安全监管职责的部门要严格按照重大事故隐患排查整治专项行动要求，深化钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆企业专项整治，紧盯重点企业、重点部位、重点设备，紧盯企业负责人等“关键少数”履职情况，加大执法检查力度，严格按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》等检查重点事项进行检查，发现重大事故隐患的依法严查严处。

（六）健全完善安全生产监管协作机制。清城区和高新区要全面落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的要求，在安全生产工作领域上强化沟通协调，健全完善联合检查、执法等安全生产监管工作机制，防止出现安全生产监管“盲区”，进一步形成配合密切、责任明确、齐抓共管的工作格局，汇聚强大的监管合力，切实抓好园区内企业安全风险防范工作。

3.9.2建设项目危险有害因素的区域可能发生的后果辨识与分析

建设项目危险有害因素的区域可能发生的后果见下表：

表3-11  建设项目危险有害因素及后果一览表

| 序号 | 危险有害因素 | 区域 | 造成后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 | 1#厂房、综合站房、供氢站、制氮站、宿舍 | 人员伤亡、财产损失 |
| 2 | 容器爆炸 | 氮气储罐、压缩空气储罐、氢气鱼雷车、天然气管道、氮气管道、氮氢混合气管道、氩气瓶等压力容器或压力管道 | 人员伤亡、财产损失 |
| 3 | 其他爆炸 | 熔炼炉、保温炉、真空炉；深井铸造工段；供氢站、氮氢配合站 | 人员伤亡、财产损失 |
| 4 | 触电 | 厂区用电场所 | 人员伤亡、财产损失 |
| 5 | 中毒和窒息 | 有限空间；氮气、氩气使用区域 | 人员伤亡 |
| 6 | 机械伤害 | 有机械设备的作业场所 | 人员伤亡、财产损失 |
| 7 | 高处坠落 | 厂房、生产装置等高处设备设施 | 人员伤亡、财产损失 |
| 8 | 物体打击 | 厂房、生产装置等高处设备设施 | 人员伤亡 |
| 9 | 噪音与振动 | 运转的机械、设备区域 | 人身伤害 |
| 10 | 车辆伤害 | 厂区 | 人员伤亡、财产损失 |
| 11 | 灼烫 | 熔铸车间；粉冶车间；精加工车间挤压、时效、淬火等工段；表面清洗车间 | 人员伤亡 |
| 12 | 粉尘危害 | 粉冶车间 | 人身伤害 |
| 13 | 高温伤害 | 熔铸车间；粉冶车间；精加工车间挤压、时效、淬火等工段 | 人员伤亡 |
| 14 | 淹溺 | 冷却水池、循环水池、淬火池、清洗槽、污水收集池 | 人员伤亡 |
| 15 | 起重伤害 | 行车 | 人员伤亡、财产损失 |
| 16 | 有限空间危害 | 雾化装置、除尘器、污水处理池、气氛罩式烧结炉、气氛退火炉、气氛时效炉、固熔炉、铸造井、酸洗槽、化粪池、设备地坑 | 人员伤亡 |

3.10危险化学品重大危险源辨识

3.10.1危险化学品重大危险源辨识

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对建设项目进行重大危险源辨识。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中重大危险源定义为：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。生产单元指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。储存单元指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则定为重大危险源。

（2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1

式中：

S——辨识指标

q1，q2……qn——每种危险化学品实际存在量（t）；

Q1，Q2……Qn——与各种危险化学品相对应的临界量（t）。

建设项目涉及的危险化学品为氮气〔压缩的〕、氢气、天然气、氩气、柴油。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，氢气、天然气、柴油在辨识范围内，危险化学品重大危险源辨识见表3-12。

表3-12 重大危险源的辨识一览表

| 单元 |  | 物质名 称 | 临界量 t | 最大存储量或在线量t | 辨识过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单元1 | 1#生产厂房 | 氢气 | 5 | 0.001485 | S=0.001485/5+0.0002/50 =0.000301＜1 生产单元1不构成重大危险源 |
|  |  | 天然气 | 50 | 0.0002 |  |
| 生产单元2 | 1#综合站房 | 柴油 | 5000 | 0.765 | S=0.765/5000=0.000153＜1 生产单元2不构成重大危险源 |
| 生产单元3 | 制氮站配气间 | 氢气 | 5 | 0.0002 | S=0.0002/5=0.00004＜1 生产单元3不构成重大危险源 |
| 储存单元1 | 供氢站 | 氢气 | 5 | 0.74 | S=0.74/5=0.148＜1 储存单元1不构成重大危险源 |

综上所述，建设项目不构成危险化学品重大危险源。

3.10.2重点危险场所及设备设施危险辨识

1、中频炉、保温炉、真空炉

中频炉、保温炉、真空炉危险性分析如下：

中频炉、保温炉生产过程中产生的烟尘和氟化物有一定毒性，长期吸入可能导致作业人员中毒。此外，中频炉、保温炉内部为有限空间，检维修时，如未按照有限空间管理规定进行，可能导致窒息死亡事故。

铜熔融过程中，中频炉、真空炉内的铜液温度最高可达1300℃。在原料、熔剂、覆盖剂加料过程中，若带入的水、冰、雪或潮气与熔融铜液相遇时，过热或到沸点以上后立即变成蒸汽，体积扩大为原始状态的1603倍，此时极易发生猛烈水蒸气爆炸，水蒸气爆炸的压力是在0.1ms的时间间隔内完成的（爆炸时间间隔是指爆炸时产生的压力达到峰值后，下降到压力最低点的时间），爆炸的同时，还伴有大量铜液爆喷和溢流的连锁反应，极易造成严重的灼烫、火灾和爆炸事故。

工具潮湿或带水，或者冬季工具温度低都有可能引发熔体爆炸。搅动、扒渣过程中上下颤动或敲击铜液液面，飞溅铜液可能造成人员灼烫伤害。铁制工具带（雪）水、渣车内积水或有冰雪，扒渣时高温铝液遇水也有可能发生铝液爆炸事故。

中频炉、真空炉炉衬破裂或过薄发生漏炉，高温熔融物泄漏烫坏冷却水线圈，高温熔融物遇冷却水发生喷溅、爆炸事故。

造成喷溅和爆炸的原因有：冷料加热不好；熔炼期的操作温度过低或过高；炉膛压力大或瞬时性烟道吸力低；违反操作规程采用留渣操作、炉衬缺陷导致铜水遇冷却水等均可引起喷溅。

综述分析，中频炉、保温炉、真空炉主要危险有害因素为火灾、其他爆炸、中毒和窒息、灼烫。

3.10.2.2深井铸造区

1）高温熔融金属如发生泄漏或喷溅，可引燃周边的可燃物，从而进一步引发火灾事故。且喷溅的高温熔融金属可能产生人员灼烫事故。

2）深井铸造时，铜液流管、引锭头潮湿带水，可能造成铜液迸溅；使用的工具不合要求或操作不当造成铜液跑流，当操作现场地面潮湿或有积水时，高温铜液遇水将发生爆炸。铜液大量跑漏进入冷却水井，冷却水井内存在大量的水，在高温铜液作用下急速汽化，积压的水蒸气有可能造成严重爆炸事故，导致人员重大伤亡及财产重大损失。

3）建设项目铸造井深7.18m，当维修人员检修维护阀门或设备必须跨过护栏时，或在冷却水井旁边操作时，如果水井防护栏没有设置或设置不合要求，维修人员麻痹大意，违规作业，可能造成人员落水，导致溺水甚至死亡的可能。

4）突然停电状态下，如无备用电源或水源，可能导致铸造井温度持续升高，最终产生大量水蒸气，可能引发爆炸。

综述，深井铸造区主要危险有害因素为火灾、其他爆炸、灼烫、淹溺。

3.10.2.3天然气来源、输送、使用设备、场所

建设项目熔铸系统采用天然气进行熔炉烧结。天然气为管道天然气，调压后的燃气管道架空进入使用点。厂内不设置天然气储存容器。

1）天然气为甲类危险化学品，少量泄漏容易引发火灾。大量泄漏，引入火源或操作人员不按操作规程作业，会导致爆炸事故。

2）输送天然气的管道法兰未跨接，管道、设备等没有静电接地设施或接地电阻超标，产生静电不能及时排除，产生静电放电，当天然气泄漏时可能发生火灾爆炸。

3）使用天然气的设备停产检修后点火开工前，如果未严格按照先吹扫置换再点火程序作业，一旦点火前天然气发生泄漏聚集，有发生严重爆炸事故的危险。点火装置发生故障，一次点火不成功，而天然气阀门开启，再次点火时未关闭阀门进行吹扫后再点火，可能发生爆炸。

综上，天然气供应系统及使用设备存在的主要危险有害因素为火灾、爆炸。

3.10.2.4氢气储存、输送、使用设备、场所

建设项目罩式烧结炉、时效炉使用氢气做保护气体。氢气由气体供应商提供鱼雷车供应，经供氢站调压后管道架空进入各使用点；氢气鱼雷车停在厂区供氢站内，供氢站设置2.5m实体隔爆墙与厂区其他部分隔开。

1）氢气为甲类危险化学品，少量泄漏容易引发火灾。大量泄漏，引入火源或操作人员不按操作规程作业，会导致爆炸事故。

2）输送氢气的管道法兰未跨接，管道、设备等没有静电接地设施或接地电阻超标，产生静电不能及时排除，产生静电放电，当氢气泄漏时可能发生火灾爆炸。

3）使用氢气的设备停产检修后点火开工前，如果未严格按照先吹扫置换再点火程序作业，一旦点火前氢气发生泄漏聚集，有发生严重爆炸事故的危险。点火装置发生故障，一次点火不成功，而氢气阀门开启，再次点火时未关闭阀门进行吹扫后再点火，可能发生爆炸。

综上，氢气供应系统及使用设备存在的主要危险有害因素为火灾、爆炸。

3.10.2.5氮气制备、储存、输送及使用场所

建设项目气雾化制粉、罩式烧结炉均需使用氮气，厂区设制氮站、氮气储罐，氮气经架空管道输送至各用气设备。

1）氮气火灾危险性属于戊类，惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

2）氮气储罐为压力容器，压力容器制造质量不高，出厂检验把关不严，本身存在缺陷，如罐体构件内部有裂纹、焊缝、有虚焊和漏焊现象等。或生产过程中由于超温、超压使用及安全附件失灵，未定期检测，存在的缺陷未及时消除等，可能造成容器爆炸事故。

综上，氮气制备、储存、输送、使用存在的主要危险有害因素为容器爆炸、中毒和窒息。

3.10.2.6起重设备

项目熔铸车间、粉冶车间、精密加工车间内均设有起重设备（行车）。在起重作业中，脱钩砸人，移动吊物撞人，钢丝绳断裂引发人身安全事故，安装或使用过程中倾覆事故以及起重设备本身有缺陷等；或由于人为的操作失误、指挥不当，捆绑不牢或操作人员精力不集中就很有可能造成人身伤害。起重设备主要可能发生以下几类事故：

1）坠落事故

起重机坠落事故是指起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和设备毁坏的事故。坠落事故是起重机械事故中最常见的，也是较为严重的。常见的坠落事故有以下几种类型：

（1）脱绳事故

脱绳事故是指重物从捆绑的吊装绳索中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。 造成脱绳事故的主要原因是重物的捆绑方法与要领不当，造成重物滑脱；吊装重心选择不当，造成偏载起吊或因吊装中心不稳造成重物脱落；吊载遭到碰撞、冲击、振动等而摇摆不定，造成重物坠落等。

（2）脱钩事故

脱钩事故是指重物、吊装绳或专用吊具从吊钩钩口脱出而引起的重物坠落事故。造成脱钩事故的主要原因是吊钩缺少护钩装置；护钩保护装置机能失效；吊装方法不当及吊钩钩口变形而引起开口过大等原因所致。

（3）断绳事故

造成起升绳破断的主要原因多为超载起吊拉断钢丝绳；起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳；斜吊、斜拉造成乱绳挤伤、切断钢丝绳；钢丝绳因长期使用又缺乏维护保养造成疲劳变形、磨损损伤等达到或超过报废标准仍然使用等造成的破断事故。

造成吊装绳破断的主要原因多为吊装角度太大（＞120º），使吊装绳抗拉强度超过极限值而拉断；吊装钢丝绳品种规格选择不当，或仍使用已达到报废标准的钢丝绳捆绑吊装重物造成吊装绳破断；吊装绳与重物之间接触处无垫片等保护措施，因而造成棱角割断钢丝绳而出现吊装绳破断事故。

（4）吊钩破断事故

吊钩破断事故是指吊钩断裂造成的重物失落事故。 造成吊钩破断事故原因多为吊钩材质有缺陷，吊钩因长期磨损断面减小已达到报废极限标准却仍然使用或经常超载使用造成疲劳破坏以至于断裂破坏。

起重机械失落事故主要是发生在起升机构取物缠绕系统中，除了脱钩、脱绳、断绳和断钩外，每根起升钢丝绳两端的固定也十分重要，如钢丝绳在卷筒上的极限安全圈是否能保证在2圈以上，是否有下降限位保护，钢丝绳在卷筒装置上的压板固定及楔块固定结构是否安全合理。另外钢丝绳脱槽（脱离卷筒绳槽）或脱轮（脱离滑轮）事故也会发生失落事故。

2）挤伤事故

挤伤事故是指在起重作业中，作业人员被挤压在二个物体之间，所造成的挤伤、压伤、击伤等人身伤亡事故。造成伤亡事故的主要原因是起重作业现场缺少安全监督指挥管理人员，现场从事吊装作业和其他作业人员缺乏安全意识或从事野蛮操作等人为因素所致。发生挤伤事故多为吊装作业人员和从事检修维护人员。

（1）吊具或吊载与地面物体之间的挤伤事故

车间、仓库等室内场所，地面作业人员处于大型吊具或吊臂与机器设备、土建墙壁、牛腿立柱等障碍物之间的狭窄场所，在进行吊装、挂绑司索、指挥、操作或从事其他作业时，由于指挥失误或误操作等，使作业人员躲闪不及被挤在大型吊具（吊载）与各种障碍物之间造成挤伤事故，或者由于吊装司索不合理，造成吊载剧烈摆动冲撞作业人员致伤。

（2）机体与建筑物间的挤伤事故

这类事故多发生在高空从事桥式类型起重机维护检修人员中，被挤压在起重机端梁与支承轨梁的立柱或墙壁之间，或在高空承轨梁侧通道通过时被运行的起重机撞击击伤。

（3）翻转作业中的撞伤事故

综上，起重设备存在的主要危险有害因素为起重伤害，其他危险有害因素还有物体打击、高处坠落等。

3.10.2.7有限空间

根据《应急管理部办公厅关于印发《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）、《应急管理部办公厅关于印发工贸企业有限空间重点监管目录的通知》（应急厅〔2023〕37号）辨识，建设项目涉及的有限空间及相应的危险有害因素见表3-14。

表3-14   建设项目有限空间及危险有害因素一览表

| 序号 | 有限空间名称 | 存在的风险 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气氛罩式烧结炉、气氛退火炉、气氛时效炉、固熔炉、烟气管道 | 火灾、其他爆炸、灼烫、窒息、高处坠落、触电 |
| 2 | 铸造深井 | 灼烫、其他爆炸、窒息、触电、高处坠落、淹溺 |
| 3 | 雾化制粉装置 | 粉尘、触电、窒息、高处坠落 |
| 4 | 清洗槽、污水收集池 | 灼烫、淹溺、窒息 |
| 5 | 化粪池 | 其他爆炸、窒息、高处坠落、淹溺 |
| 6 | 循环水池、消防水池 | 窒息、高处坠落、淹溺 |
| 7 | 除尘器内部 | 粉尘、其他爆炸、窒息、触电、火灾、高处坠落 |

3.11其他危险有害因素

3.11.1空气质量、温度、湿度

建设项目在生产过程中应保持室内通风良好，若空气质量差，容易造成中毒或窒息。

建设项目生产过程中应防止高温危害，若人员在作业时处于高温环境，易中暑，如防护不当，会对身体造成危害，并可能因身体疲惫、精神不集中导致工作失误，引发其他事故。尤其是在高温季节，外部气温的影响加之高温设备的共同作用，作业场所的温度会超过人体的正常体温，若没有良好的通风和防暑降温措施，长时间作业易引起中暑。

建设项目生产过程中应保持室内通风良好、干燥，特别是在原料、回炉料、熔剂、覆盖剂加料过程中，若室内湿度过高，将空气中的水汽带入熔炼炉，可能导致发生水蒸气爆炸，爆炸的同时，还伴有大量铝液爆喷和溢流的连锁反应，极易造成严重的烫伤、死亡和火灾事故。

3.11.2采光、照明

根据相关标准规定，企业生产经营场所的视觉工作分级为IV级，工作精确度为一般工作，室内天然光照度应大于50勒克斯。采用人工照明措施后，混合照明照度应大于150勒克斯。人若长期在光照度不足环境中工作，将对工作人员视力造成损害，导致视力下降，视物不清，还导致工作出差错和操作失误。

3.12危险有害因素综述

1）建设项目涉及的危险化学品有氢气、天然气、氮气、氩气、柴油，项目不涉及监控化学品、易制爆危险化学品、剧毒化学品、特别管控危险化学品和易制毒危险化学品；天然气和氢气属于重点监管的危险化学品。

2）建设项目生产过程中存在的主要危险有害因素有火灾、其他爆炸、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、起重伤害、容器爆炸、淹溺、坍塌、其他伤害、噪声与振动、粉尘危害和高温危害等。

3）公用和辅助设备设施危险有害因素包括总平面布置、建构筑物、给排水设施、供配电系统、收尘系统、综合管网系统和安全附件故障等方面的危险有害因素。

4）厂内运输主要危险有害因素为车辆伤害。

5）安全管理因素的危害性主要体现在安全生产管理机构不健全、安全生产责任制度不落实、安全管理规章制度不完善、事故应急救援及相应缺陷、安全生产投入不足及其它安全管理因素。

6）正常生产情况下，建设项目与周围设施之间不会产生很大的影响；自然环境对建设项目的影响在可以接受的范围内。

7）建设项目危险有害因素的区域包括厂内各作业场所，可能造成的后果为人员伤亡、财产损失。

8）依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，建设项目不构成危险化学品重大危险源。重点危险场所及设备设施有中频炉；保温炉、真空炉；深井铸造区；天然气来源、输送、使用设备、场所；氢气储存、输送、使用设备、场所；氮气制备、储存及使用区；起重设备和有限空间。

9）建设项目空气质量不良、温度过高、湿度过高、采光不好或照明不良均可能引发事故。

第4章 评价单元的划分和评价方法的选择

4.1评价单元划分原则

安全评价单元是指在安全评价过程中，根据评价目标和评价方法的需要，对评价对象按照一定的原则而划分的单元。

评价单元的划分一般以系统的生产工艺、工艺装置、物料特点和特征与危险、有害因素的类别、分布等结合起来进行，大致遵循以下原则：

1）生产类型或场所相对独立的，应按生产类型或场所划分评价单元；

2）具有相似工艺过程的装置（设备）应划分为一个单元；

3）场所（地理位置）相邻的装置（设备）应划分为一个单元；

4）独立的工艺过程可划分为一个单元；

5）具有共性危险因素、有害因素的场所和装置（设备）应划分为一个单元。

4.2评价单元的划分结果

依据评价单元划分原则，结合建设项目的具体情况，将湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目一期工程划分为11个评价单元进行评价，即：

（1）法律、法规等方面符合性单元；

（2）选址及总平面布置单元；

（3）建筑及工艺布置单元；

（4）物料、产品安全性能单元；

（5）生产工艺系统、装置、设施、设备单元；

（6）公用工程及辅助设施单元；

（7）特种设备设施及强制检测设备设施单元；

（8）周边环境适宜性单元；

（9）危险化学品储运单元；

（10）安全管理及应急救援单元；

（11）重大生产安全事故隐患排查单元。

4.3安全评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行分析和评价的方法，它是进行定性、定量评价的工具。根据的危险、有害因素类型，结合项目的特点和被评价对象的具体情况，通过对各种评价方法的反复类比和筛选，本次评价主要采用了安全检查表评价法和作业条件危险性评价法对建设项目进行客观、公正的评价，各单元采用的评价方法如表4-1所示。

本评价组采用的安全评价方法如下表所示。

表4-1 安全评价方法一览表

| 评价单元 |  | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 法律、法规等方面符合性单元 | 安全设施“三同时”符合性单元 | 安全检查表 |
|  | 安全设施设计落实情况单元 | 安全检查表 |
| 选址及总平面布置单元 | 选址 | 安全检查表 |
|  | 总图布置 | 安全检查表 |
| 建筑及工艺布置单元 | 厂房及结构 | 安全检查表 |
|  | 工艺布置与运输 | 安全检查表 |
| 物料、产品安全性能单元 |  | 安全检查表 |
| 生产工艺系统、装置、设施、设备单元 |  | 安全检查表 |
| 公用工程及辅助设施单元 | 电气系统单元 | 安全检查表、事故树分析法 |
|  | 机械安全单元 | 安全检查表 |
|  | 自动控制及通信设施安全单元 | 安全检查表 |
|  | 能源介质及动力安全单元 | 安全检查表 |
|  | 消防安全单元 | 安全检查表 |
|  | 采暖通风及空气调节单元 | 安全检查表 |
| 特种设备设施及强制检测设备设施单元 |  | 安全检查表 |
| 周边环境适宜性单元 |  | 安全检查表 |
| 危险化学品储运单元 |  | 安全检查表 |
| 安全管理及应急救援单元 | 安全管理单元 | 安全检查表 |
|  | 应急管理单元 | 安全检查表 |
| 重大生产安全事故隐患排查单元 |  | 安全检查表 |

4.4评价方法的介绍

4.4.1安全检查表法（SCA）

安全检查表，即为了查找工程、系统中各种设备设施、物料、工件、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解，将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表逐项检查，以免遗漏。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。

安全检查表简便灵活，是安全评价的常规方法，具有简便、实用、有效的特点，常用于安全生产管理，对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程进行分析，也可用于新开发工艺过程的早期阶段，识别和消除在类似系统的多年操作中所发现的危险。这种方法主要依据国家、地区、行业等相关的标准、法规编制检查表，针对检查内容判断是否、有无，从而找出系统中存在的缺陷、疏漏、隐患、问题，并提出在工程设计、建设或运行过程中应注意的问题。由于这种检查表可以事先编制并组织实施，自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。

安全检查表主要有以下优点：

1）检查项目系统、完整，可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素，因而能保证安全检查的质量。

2）可以根据已有的规章制度、标准、规程等，检查执行情况，得出准确的评价。

3）安全检查表采用提问的方式，有问必答，给人的印象深刻，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

4）编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程，可使检查人员对系统的认识更加深刻，更便于发现危险因素。

安全检查表分析是利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。此法可适用于工程、系统的各个阶段。安全检查表可以评价物质、设备和工艺，常用于专门设计的评价，检查表法也能用在新工艺（装置）的早期开发阶段，判定和估测危险，还可以对已经运行多年的在役（装置）的危险进行检查。

4.4.2事故树分析法

事故树（Fault Tree Analysis，简称FTA）也称故障树，是一种描述事故因果关系的有向逻辑树，是安全系统工程中重要的分析方法之一。事故树能对各种系统的危险性进行识别和评价，既适用于定性分析，又能进行定量分析，它具有简明、形象化的特点，体现了以系统工程方法研究安全问题的系统性、准确性和预测性。FTA 作为安全分析评价、事故预测的一种先进的科学方法，已得到了国内外的公认和广泛采用。

在事故树中，如果一组基本事件能造成顶上事件发生，则该组基本事件的集合称为割集。能够引起顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合称为最小割集。即如果割集中任一基本事件不发生，顶上事件就绝不发生。

在事故树中有一组基本事件不发生，顶上事件就不发生，这一组基本事件的集合就叫径集。径集是表示系统不发生顶上事件而正常运行的模式，凡是不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合就叫最小径集。最小径集越多，顶上事件不发生的途径就越多，系统也即越安全。

根据事故树分析对象的性质、分析目的的不同，分析的程序也有所不同，但其基本程序一般都包括以下几个方面。

1、确定所分析的系统

确定分析系统即确定系统所包括的内容及其边界范围。

2、熟悉系统

事故树分析前，应熟悉系统的整个情况，包括系统性能、运行情况及各种重要参数，如工作程序、重要参数、作业情况、周边环境等，必要时，要画出工艺流程图、设备布置图及人、机、环境之间的位置关系图。

3、调查系统发生的事故

系统熟悉后，开始调查系统过去已发生的事故，包括未遂事故。 调查分析系统过去、现在和未来可能发生的故障，同时调查同类型系统曾发生的所有事故。

4、确定事故树的顶上事件

所谓顶上事件，就是我们所要分析的对象事件。选择顶上事件，一定要在详细了解系统运行情况、有关事故的发生情况、事故的严重程度和事故的发生概率等资料的情况下进行，而且事先要仔细寻找造成事故的直接原因和间接原因，然后，根据事故的严重程度和发生概率确定要分析的顶上事件，将其扼要地填写在矩形框内。

5、调查与顶上事件有关的所有原因事件和各种影响因素

这是事故树分析的关键步骤，为了编制好事故树，必须将造成顶上事件的所有原因事件及影响因素找出来（包括人的因素、物的因素、环境因素和管理因素等），尽可能不要漏掉。

6、绘制事故树

这是 FTA 的核心部分。在找出造成顶上事件的和各种原因之后，就可以从顶上事件起进行演绎分析，一级一级地找出所有原因事件，直到满足所要分析的深度，再用相应得事件符号和适当的逻辑门把它们从上到下分层连接起来，层层向下，直到最基本的原因事件，这样就构成一个事故树。

第5章 定性、定量分析评价

5.1项目法律、法规符合性评价

5.1.1安全设施“三同时”程序

本评价单元主要依据《安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律、法规并结合建设项目的实际情况，编制了针对建设项目“三同时”法律、法规符合性检查表及参建单位资质符合性检查表，对照设置的检查项目和内容，进行检查和评价，具体结果见表5-1、表5-2。

表5-1 法律、法规符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否符合国家产业政策 | 《产业结构调整指导目录(2024年本)》（国家发展和改革委员会） | 建设项目不属于淘汰和限制类。 | 符合 |
| 2 | 本项目是否取得选址意见书 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 已取得建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、及建设工程规划许可证。 | 符合 |
| 3 | 建设单位应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表 | 《建设项目环境保护管理条例》第九条 | 建设项目通过了环境影响评价。 | 符合 |
| 4 | 下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：（一）非煤矿矿山建设项目；（二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目； （三）生产、储存烟花爆竹的建设项目； （四）金属冶炼建设项目；（五）使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目（属于危险化学品生产的除外，以下简称化工建设项目）；（六）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第七条 | 建设单位委托湖南安康友诚安全评价有限公司编制了建设项目安全预评价报告。 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十条 | 建设单位委托辽宁海慧工程技术有限公司对建设项目进行了安全设施设计，安全设施设计报湖南省应急厅审查通过。 | 符合 |

表5-2  项目参建单位资质符合性检查表

| 序号 | 项目 | 编制、批复或检测单位 | 证书编号 | 资质范围 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全预评价 | 湖南安康友诚安全评价有限公司 | APJ-（湘）-001 | 金属、非金属矿及其他矿采选业； 陆上油气管道运输业； 石油加工业； 化学原料、化学品及医药制造业； 金属冶炼 | 符合 |
| 2 | 安全设施设计 | 辽宁海慧工程技术有限公司 | A221019517 | 水利行业丙级 市政行业乙级 农林行业乙级 建筑行业乙级 机械行业乙级 风景园林工程设计专项乙级 冶金行业乙级 | 符合 |
| 3 | 消防设计、施工图设计 | 中机国际工程设计研究院有限公司 | A143000768 | 机械行业甲级； 电子通信广电行业乙级； 市政(燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级； 冶金行业专业甲级 ............ | 符合 |
| 6 | 工程建筑 施工单位 | 湖南省第八工程有限公司 | D143055508 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合 |
| 7 | 建筑施工 监理单位 | 湖南省工程建设监理有限公司 | E143001518-4/1 | 房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级 | 符合 |

5.1.2安全设施设计落实情况评价

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的有关规定，建设单位委托辽宁海慧工程技术有限公司编制了《湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目安全设施设计》（以下简称安全设施设计），安全设施设计采纳了《湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目安全预评价报告》提出的安全对策措施和建议，并详细设计了各项安全设施（与主体工程同时设计）。

表5-3 安全设施设计安全对策措施落实情况表

| 安全设施设计提出的安全对策设施 |  |  | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料安全防范措施 物料安全防范措施 物料安全防范措施 | 1 | 高温熔融金属： （1）本项目中频感应电炉附近易积水的坑、槽、沟，设置排水沟及时排水，排水沟上铺砌厚铸铁板或混凝土盖板。 （2）中频感应电炉及其作业区域，不得有冰雪、积水，不得堆放 潮湿物品和其他易燃、易爆物品。此外放置入炉原材料的地面须保持干燥，不得潮湿、有积水。 （3）项目中频感应电炉附近的地表与地下，不设置水管（专用渗水管除外）、电缆等管线。 （4）为防止熔融金属泄漏事故，设计在中间保温包旁设应急池和 应急流槽。事故应急池容量与最大中频感应电炉的最大熔炼量按照1:1.1设计：项目最大的中频感应电炉熔炼量为3t，铜水密度按照8.9t/m³进行计算，则体积为0.34m³。设计设置2个0.35m³的事故应急池。紧急情况下，可将熔融金属通过溜槽排入事故应急池。 （5）项目中频感应电炉、浇铸线作业区域附近承受重荷载和受高温辐射、热渣喷溅等危害的建（构）筑物，设置阻燃隔热防熔融金属喷溅层。 （6）电炉投料设计采用上料小车投料，避免人员直接接触到熔体。 此外为熔炼作业人员配备阻燃、耐高温劳保用品及防护面罩，防止扒渣 等作业过程中熔融金属喷溅伤人。 | 1）熔铸作业区域屋顶未设置通风口等可能会漏水的设施； 2）熔铸作业区地面、地坑未设置除冷却水以外的水管； 3）熔铸车间铸造车间中频炉下方设置有两个容积为0.35m3的应急池； 4）电炉采用上料小车上料。 | 已落实 |
|  | 2 | 天然气、氢气： （1）天然气、氢气始终密闭在管道中，各个连接处采用可靠的密封措施。 （2）天然气、氢气管道涂安全色，并在管道上标注介质名称和流向。 （3）天然气、氢气管道设置计量装置，天然气、氢气管道内的介质流速控制在一定范围内，保证流速不会过快。 （4）所有可能泄露天然气、氢气的释放源、阀门均设置提醒人们注意的警示标志，并标注天然气流向。 （5）天然气、氢气管道与静电接地主干线相连接，当每对法兰或螺纹接头间的电阻值超标时，设跨接导线保证接地效果。 （6）天然气使用场所、供氢站、制氮站配气间内、罩式烧结炉周边设置相应的可燃气体检测报警装置，报警控制器设置控制室（位于1#生产厂房内生产辅助用房内），并能在现场及控制室进行声光报警。 （7）供氢站设置氢气危险化学品告知卡，供氢站入口处设置一套人体静电消除仪。 | 1、天然气、氢气等均采用密闭管道输送； 2、输气管道涂刷有颜色标识，管道设置有介质名称、流向标识； 3、天然气管道设置有导静电接地，使用区域设置有可燃气体监测报警装置。 4、氢气总管进车间前法兰连接处未进行导静电跨接。 5、供氢站设置有氢气危险化学品安全告知卡；但入口处人体静电消除仪未设置。 | 经整改复查，已落实 |
|  | 3 | 氮气： （1）制氮系统设置带声光报警的氧含量在线检测仪，防止系统中进入过多的氧气。 （2）氮气管道注明介质名称，不同压力等级的氮气管道建议在管道上用色标注明压力等级，防止作业人员开错低压或中压氮气阀门。 （3）企业要定期对可能处在氮气危害环境中工作的员工（包括承包商员工）进行培训，培训包括氮气的危害、相关作业安全要求、预防 窒息和急救的知识等内容。 （4）氮气取用连接点的接口设计优先采用螺纹管、双向接头，防止连接不当造成氮气泄漏。 （5）检修氮气系统时，必须进行有效隔离，如设置盲板，并每块盲板上设置安全标识。 （6）设计在制氮站内设置氧气浓度检测报警装置，防止氮气大量泄漏，造成人员缺氧窒息。氧气浓度检测报警装置仅在现场进行声光报警。 | 1、制氮站和氮气使用场所设置有氧气浓度监测报警装置； 2、氮气管道设置有介质名称、流向标识； 3、建设单位已对作业人员开展相关安全教育培训。 | 已落实 |
|  | 4 | 碳粉： （1）炭黑及木炭设计储存在1#综合站房的辅料仓库内，与辅料仓库内的其他物料分隔存放。 （2）建立健全仓库入库出库制度，搬运时严禁野蛮搬运，防止包装桶或包装袋破损。 （3）建设单位必须规范制定粉尘清理制度，及时规范清理炭黑储存区现场和相关设备设施积尘。保证储炭黑粉末区地面、墙面、沟槽及门窗不出现积尘，并每班清扫粉尘。 （4）炭黑储存间内禁止抽烟与进行明火作业活动。不得在炭黑存放区进行筛粉等易构成粉尘爆炸环境的工艺操作。 | 1、碳黑在物料库内单独存放； 2、公司制定有仓库出入库管理制度，专人进行保管。 3、公司制定有粉尘清扫制度并严格执行。 4、炭黑储存间只涉及存取作业，不涉及筛粉。 | 已落实 |
|  | 5 | 柴油： （1）柴油发电机房内设置储油间，储油间采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔，开设在防火墙的门，采用甲级防火门。每个贮油间内，柴油储存量不得超过1m³。 （2）柴油罐的下部设置防止油品流散的贮油坑。 （3）储油间保持阴凉、通风。大门设置危险化学品告知卡。 （4）柴油供给管道在进入建筑物前和设备内的管道上均设置手动或自动切断阀。 （5）储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管，通气管设置带阻火器的呼吸阀。 | 1、储油间采用防火墙与其他区域隔开； 2、储油间设置有防止油品流散的贮油坑。 | 已落实 |
| 工艺设备安全防范措施 | 1 | 1. 设备采购时，优先采用工艺先进、防护设施齐全、质量合格、自动化程度高的机械设备。 2. 天然气管道设计采用20#无缝钢管，防止因选材不当造成管道泄漏。 3. 氢气管道、氮气管道、氢氮混合气管道、压缩空气管道设计采用不锈钢无缝钢管。 4. 酸洗槽选用PP材质，防止选材不当造成硫酸腐蚀泄漏。 5. 铜合金液出液口，设计采用无水炮泥或堵棍进行封堵，不得采用有水炮泥。 6. 中频感应电炉的烧结，设计采用移动式喷枪燃烧天然气进行燃烧预热，不得采用柴火烘烤。 7.铸造的引锭机系统，要选用特制卷扬机组及双钢丝绳的牵引设备。 8. 中频感应电炉倾炉装置的液压系统，其设计选用水乙二醇抗燃液压油，避免使用通液压油泄漏或因高温引发的火灾事故。 9. 使用氢氮气氛保护的设备，选用配置氧气在线分析仪、氢气自动切断放散装置以及相关显示和报警装置的先进设备。 | 1、建设项目氢气、天然气、氮气、混合气、压缩空气管道均采用无缝钢管。 2、表面处理酸洗槽选用PP材质。 3、建设项目生产设备自动化程度高，生产设备采用远程控制和就地控制相结合，自动化设备选用本安型设备，所有设备传动部件、外露作业部件均设置有防护罩和防护围栏。 4、铸造系统结晶器烘烤采用天然气。 5、铸造机引锭系统为液压系统。 6、罩式炉设置有气体监测分析设施。 | 已落实 |
| 设备布置安全措施 | - 1 | 1. 工艺设备按照工艺流程走向布置，方便操作与控制。 2. 生产设备上供人员作业的工作位置安全可靠。其工作空间保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地，危险作业点留有足够的退避空间，满足《机械安全 防止人体部位挤压的最小间距》（GB/T12265-2021）的相关要求。 3. 熔融金属事故收纳设施布置距离厂房结构柱的净距设计不小于0.5m。 4. 在最不利位置和最不利装载条件下，起重机的所有运动部分（吊具和其他取物装置除外）与建筑物的净距布置如下：距固定部分不小于0.05m；距任何栏杆或扶手不小于0. 10m；距出入区不小于0.50m（出入区是指允许人员进出的所有通道，但工作平台除外）。 5. 人员需要跨越输送线的地段设置过桥，过桥的平台、踏板防滑，结构牢固。 6. 跨越厂区道路的管道，设计距离路面净空高度不小于5m。 | 1、现场设备由设备厂家按照安全设计要求进行安装，设备间距满足操作和应急疏散的要求。 2、厂区内跨越道路的管道采用地埋式。 | 已落实 |
| 防机械伤害安全措施 | - 1 | 1. 本工程所有生产设备的传动件及传动机构都设有保护罩以防机械伤害。设备裸露的转动或快速移动部分，设有结构可靠的安全防护罩、防护栏或防护挡板；以操作者的操作位置为基准，凡高度在2m以下的可动零部件均有可靠的防护。下列情况即使在离地面2m以上也要加以防护：当皮带轮中心距之间的距离在3m以上；皮带宽度在15cm以上；皮带回转的速度在9m/min以上。防护装置符合《机械设备防护罩要求》，均牢固、可靠、不易拆除。 2. 设备与管道线路之间、设备周围均留有足够的检修通行空间，检修平台周围设置检修用扶手。 3. 生产设备保证操作点和操作区域有足够的照度，并符合现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的有关规定。 4. 生产设备易发生危险的部位设置安全标志。严重危险区域，设有色灯或音响警告信号。 5. 机械设备要定期检查、检修、保证其完好状态。 | 1、建设项目采用的设备可能造成人员伤害的部位均设置有防护装置。 2、现场操作空间、检修平台、防护栏杆等设置符合要求。 3、设备设置有声光报警装置。 4、车间内照明亮度满足操作需要。 | 已落实 |
| 挤压机安全措施 | - 1 | 1. 挤压机运输系统的外露传动部位，都安装防护罩或防护屏。 2. 挤压机设置急停装置按钮，满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。 3. 每台挤压机主缸设置两个溢流阀（安全阀）。系统正常工作时，阀门关闭。只有负载超过规定的极限（系统压力超过调定压力）时开启溢流，进行过载保护，使系统压力不再增加。 4. 挤压机设置轴承温度检测及报警装置。 5. 挤压机冷却水系统设置流量检测、报警装置，该装置与挤压机开关连锁。 6. 其他安全防范措施： （1）对挤压出的制品制作专用工具进行承接和控制，以防其颤动打伤或烫伤操作人员。 （2）挤压机开动时，操作人员严禁进到压挤筒和水压机活动横梁间的部位，更不准在开动工作台时将头部伸向前机架或压型嘴处探视制品，以免发生危险。 （3）当“闷车”或挤压时，操作人员不得俯身往导路口内窥看，以免模子压碎或制品崩出伤人，不准在制品压出后俯视制品，以免制品 突然翘起伤人。 （4）发生“闷车”后，要及时停车进行处理，不可蛮干，以防事故发生。 （5）在对刚挤压出的制品进行质量检查时，防护用品要佩戴齐全，并按章作业。 | 1、挤压机可能产生危险的部位防护罩设置满足要求。 2、挤压机设置有紧急停机系统，急停按钮设置位置便于操作。 3、挤压设备温度监测报警系统、冷却系统配置满足要求，且正常投用。 4、公司制定有挤压机安全操作规程并对操作人员开展了培训。 5、设备区设置有相应的安全警示标识。 | 已落实 |
| 库存区安全措施 | - 1 | 1. 危废设计采用桶装存放物料，桶子采用防渗漏托盘存放，防止危废泄漏流散。项目危废交由有资质的环保单位定期处理。 2. 其他物料储存，物品与照明灯之间的距离不小于0.5m；物品与墙之间的距离不小于0.5m；物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m；物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。 3. 库房内需要设置货架堆放物品时，货架采用非燃烧材料制作。货架不得遮挡消火栓以及排烟口。 4. 在库房外单独安装电气开关箱，保管人员离库时，切断场所的非必要电源。 5. 仓库内敷设的配电线路，穿金属管或难燃硬塑料管保护。不得随意乱接电线，擅自增加用电设备。 | 1、危废库设置有防止泄漏流散的措施，且与有资质的单位签订了危废处理协议； 2、原料库物料储存满足仓储安全要求。 | 已落实 |
| 供氢站运输、装卸安全措施 | - 1 | 1. 氢气鱼雷车的输运委托有相应资质的单位进行运输。 2. 危险化学品在厂区内运输、停靠在危险区域时，不准抽烟和使用明火。 3. 各类机动车辆进入供氢站前，必须在消声器上加装阻火器后才能进入。 4. 氢气鱼雷车辆在停驶、装卸时，必须安装好地线，行驶时使地线触地，以防静电导致火灾爆炸事故。 5. 供氢站作业人员必须穿戴防静电工作服。装卸过程必须有专人负责指挥、管理。 6. 运输、装卸氢气的驾驶人员、装卸管理人员，要了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。 | 1、氢气鱼雷车运输单位具有化学品运输资质。 2、供氢站设置有车辆导静电接地装置。 3、供氢站内作业人员穿防静电工作服；氢气运输人员考取了危化品运输资质。 | 已落实 |
| 特种设备的安全防范措施 特种设备的安全防范措施 特种设备的安全防范措施 |  | 叉车： 1. 叉车选用有生产许可证的正规厂家生产的安全附件齐全的定型产品。 2. 叉车设置有荷载限制器和力矩限制器，防止叉车过载和倾覆。 3. 叉车驾驶员必须经过专业培训，通过安全生产监督部门的考核，取得特种操作证，并经公司同意后方能驾驶，严禁无证操作。 4. 遵守工厂限速规定，车速不得超过5km/h。 5. 叉车运行时，不准任何人上下车，货叉上严禁站人。 6. 空载时货叉距地面不小于50－150mm，载货行驶时货件离地高 度不大于500mm，起升门架须后倾到限。 7. 叉车设置声光报警装置，在叉车作业时，可以警示周边行人。 8. 叉车每年进行一次检验。 | 1、建设单位购置的叉车设置有荷载限制器和力矩限制器； 2、叉车驾驶员均经专业培训考试合格后持证上岗； 3、建设单位制定有叉车安全管理制度并严格执行。 | 已落实 |
|  |  | 起重设备： 1. 起重机装设能从地面辨别额定荷重的标识，安装起重量限制器，不得超负荷作业。 2. 起重机的滑线安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。 3. 吊具在其安全系数允许范围内使用。 4. 在用起重设备至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，每年进行一次全面检查。 5. 动力驱动的起重机，其起升、变幅、运动、回转机构都装设可靠 的制动装置，当机构要求具有载荷支持作用时，装设机械常闭式制动器。 6. 起重机装设切断起重机总电源的电源开关。每台起重机设一个或多个紧急停止开关，紧急开关为红色，并且不能自动复位。 7. 起重机设置零位保护。对重要的、负荷超速会引起危险的起升机构和非平衡式变幅机构设置超速开关。超速开关的额定值为额定速度的1.25~1.4倍。 8. 起重机本体的金属结构与供电线路的保护导线可靠连接。所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均根据配电网情况可靠接地。 9. 起重机设置起升高度双限位器，当取物高度上升到上位极限时，能立即切断起升动力源。 10. 在起重机的每个运动方向上，装设运动形成限位器，在达到设计规定的极限位置时，自动切断前进方向的动力源。 | 1、建设项目起重设备均设置有明显标识； 2、起重设备安全设施检测合格； 3、起重设备办理了使用登记证。 | 已落实 |
|  |  | 电梯： 1.断链保护措施：起重链条为双链条，其中一条断裂不会有危险发生；并具有断链保护钢丝绳。 2. 限速器－安全钳系统联动超速保护装置，限速器、安全钳动作电气保护装置及限速器绳断裂或松弛保护装置。 3.层门与轿厢门的电气联锁装置。只有主台面升到上一层时，该层的门才能打开。 4. 紧急操作装置和停止保护装置：停电或电气系统发生故障时，滑轮间轿顶底坑装设非自动复位的红色停止保护开关，保证轿厢慢速移动。 5. 运行报警功能：在电控箱旁边安装警灯或警笛，当升降货梯运行时，警灯或警笛会自动开启，警示无关人员不得随意操作，以保障升降货梯正常使用。 | 电梯安全设施经检测合格。 | 已落实 |
|  |  | 其他压力容器： 1.资料满足相应要求：出厂、安装资料齐全；注册登记，并按周期进行检验，注册登记证号印制在本体上；运行记录齐全、完整。 2.本体：接口部位的焊缝、法兰等部件无变形、无腐蚀、无裂纹、无过热及泄漏，油漆完好；连接管元件无异常振动，无摩擦、无松动；支座支撑牢固，连接处无松动、无移位、无沉降、无倾斜、无裂纹等。 3. 安全附件 压力容器及压力管道均设置安全阀及压力表： （1）压力表符合相应规定：指示灵敏、刻度清晰，铅封完整，装设点方便观察；量程为容器工作压力的1.5～3倍，其精度不低于2.5级，表盘直径不小于100㎜，表盘上标示出最高工作压力红线。 （2）安全阀符合相应规定：铅封完好，且动作灵敏；安装在安全阀下方的截止阀常开，并加铅封。 （3）运行时无超压、超温、超载，且无异常振动、响动。 | 压力容器均属于检测合格产品，安全附件配备齐全。 | 已落实 |
| 电气安全措施 | 1 | 1.供电电源 项目供电来自湘江新区变电站。项目从该变电站 10kV 两段母线各引 1 路 10kV电源形成两回路电源。此外，在 1#综合站房设计设置一套 500kW 的柴油发电机组，作为中频感应电炉冷却水系统、深井铸造循环冷却水系统的应急备用电源。 2.负荷类别、负荷等级 2.负1）本工程设计室内、外消火栓共用消防泵，消防用水量为 45L/S，根据《建筑设计防火规范（2018 版）》（GB50016-2014）第 10.1.2 规定，本项目消防水泵用电属于二级用电负荷，其供电依托设置的双回路电源。 2 ）引锭机系统、中频炉液压系统依托设置的双回路电源。 3）中频感应电炉循环冷却水系统、深井铸造循环冷却水系统为一级负荷，备用电源依托设置的 500kW 柴油发电机。 4）可燃气体检测报警系统， 自控及厂区监控系统为二级负荷，备用电源依托设备配套的 UPS 不间断电源（持续供电时间不小于 1小时）。 5）本项目应急照明为二级负荷，备用电源依托自带蓄电池的灯源，一般场所应急供电时间≥30min ，变配电室、柴油发电机房、控制室、中心机房、熔炼、深井铸造场所、供氢站应急供电时间≥90min。 | 1、建设项目从市政电网引入两回电源进行双回路供电； 2、厂内设置有柴油发电机作为熔铸系统冷却水系统应急电源； 3、厂区设备设施自动控制系统、监控监测系统设置有UPS电源做应急电源。 | 已落实 |
|  | 2 | 防爆电气选择： 装置（工序、单元、场 所、区域）; 爆炸危险区域划分等级; 电气设备选型防爆等级. 氢气鱼雷车上的氢气管束; 0区; /（不设电气设备）. 供氢站氢气鱼雷车上的氢气管束内部及放散管管口; 1区; /（不设电气设备）. 供氢站氢气鱼雷车上的氢气管束周边4.5m、顶部距离7.5m；氢气放散管管口周边4.5m、顶部距离7.5m；调压装置周边4.5m。; 2区; Exd ⅡC T4（IP54）. 制氮站内配气间及周边4.5m; 2区; Exd ⅡC T4（IP54）. | 爆炸危险源区内选用防爆型电气设备。 | 已落实 |
|  | 3 | 防雷、防静电措施： 1.防雷 供氢站是采用氢气鱼雷车，未设置建筑，厂区1#生产厂房、制氮站、倒班楼按二类防雷建筑进行设防，其他建筑按第三类防雷建筑进行设防： （1）在屋顶设置避雷网作为防直击雷接闪器（符合要求的金属构架的屋面可直接作为接闪器）。避雷网由镀锌扁钢25×4 组成，网孔大小为：二类防雷为10m×10m（或 12m×8m）；三类防雷为 20m×20m（或 24m×16m）。 （2）防直击雷引下线均利用建筑物结构钢筋及金属体引下至一层 基础接地网，其间距为：二类不大于 18m；三类不大于 25m。建筑物防雷接地装置均利用建筑物全部基础及桩基内的钢筋作为接地体。 （3）对建筑物内的各种金属设备、管道、构架、电缆桥架及电缆金属外皮等均采取防雷电感应接地及等电位联结措施。 （4）对进出建筑物的各种金属管线及电气线路均采取防雷电波侵入措施。 （5）对建筑内各微电子器件生产区域的金属墙板、地板、吊顶隔栅及FFU外壳等采取防雷电电磁脉冲屏蔽、接地及等电位联结的措施。 （6）厂区户外架空管道及支架、管桥等室外金属管线装置均采取防直击雷及防静电感应接地措施。 2.接地措施 （1）接地装置 建筑均利用建筑物基础桩、承台钢筋和结构钢筋，焊接成等电位网，构成共用接地装置，接地电阻R≤4Ω。信息系统独立接地，接地电阻≤1Ω。厂房的防雷接地、设备保护接地、工作接地、防静电接地均与该建筑共用接地装置相连。各建筑在多处经选择的柱上预埋钢板，钢板与构成等电位网的基础钢筋焊接。 （2）保护接地 配电系统的安全保护接地，对于带电导体为三相四线制电力系统采用TN-S系统接地型式。所有的配电、用电设备金属外壳，配电线路的金属保护管、电缆桥架外壳、安装金属配件等均与PE线做可靠连接。 PE线的截面不应小于同线路相线截面的50%，截面小于16mm2的线路与相线等截面。建筑的电源进线处设总等电位接地母排，将电缆PE线与该建筑的接地装置作可靠连接，并与装置外可导电部分做等电位联结。 （3）防静电接地 防静电接地用于有防静电要求的工艺设备、装置、工作台、架空地 板（活动地板每36m2面积用一根柔性电线接到平面接地网上）、产生静电的金属容器、动力传输管道等的接地。其电阻值要求R≤100Ω。厂房防静电接地是利用建筑物共用接地装置进行接地。 （4）配电箱（柜）接地要求： ①箱内接地“汇流排”（接地排、PE排）与电源地线或接地系统直接连接； ②金属箱体本身加工当有“箱体接地螺栓”（带PE标识），该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接； ③与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接（简单 的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通）； ④箱内电器部件须接地的部分，也要与PE排连接； ⑤所有需要配出的回路中的地线，均由PE 排引出； ⑥配电箱、开关箱的金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。 | 建设项目按规定设置防雷设施，防雷设施经检测合格。 | 已落实 |
|  | 4 | 照明： 1.照明电源电压为380/220V，光源电压为220V。对移动式照明灯具，采用36V电压供电。 2.对灯具悬挂高度比较高的场所，采用高显色性、高光效、长寿命 的新型LED工矿灯，外壳材料耐腐蚀，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀，不生锈，外壳防护等级IP65。对露天工作场所及道路照明，采用LED型道路照明灯具。 3.对灯具安装高度较低场所，户内外各层平台、通廊、走道等的照明采用LED投光灯。 4.控制室、电气室等场所采用LED型日光灯。 5.照度及照明质量：按现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 执行。 7.应急照明： （1）本工程在变配电室、柴油发电机房、控制室、中心机房、熔 炼、深井铸造场所、制氮站、供氢站等重要场所设置应急照明。其照度为平时照度的100%； （2）本工程在疏散走道设置疏散照明。人员密集场所内的地面最低水平照度不低于3lx； （3）在各安全出口和疏散门的正上方设置“安全出口”作为指示标志；并沿疏散走道设置灯光疏散标志。安全出口及疏散指示标志应符合现行国家标准最新版《消防安全标志第1 部分：标志》（GB13495.1-2015）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 （GB51309-2018）的有关规定。在车间每个区域主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的蓄光疏散指示标志； （4）应急照明灯具及疏散指示标志需有国家主管部门的检测报告。应急照明灯具应采用玻璃或其他不燃烧材料保护罩。 | 建设项目工作照明和应急照明设置满足要求。 | 已落实 |
|  | 5 | 其他电气安全措施： 1.高压保护及电能计量：10kV配变电所的高压设备按有关规程规范要求设置分散式继电保护装置，该装置还留有与上级变电站的通讯接口，并按有关规程规范要求装设计量仪表。 2.无功补偿及谐波治理：在电力变压器低压侧装设电容器进行集中无功补偿，补偿后全厂10kV侧功率因数达0.9以上。由于车间内有一部分加热炉等非线性设备，导致谐波分量较大，应要求此类设备的电控装置自带谐波治理功能，同时在高低压侧采用带谐波治理的低压无功补偿装置，使中低压系统注入电力系统的谐波分量及谐波畸变率满足国家标准。 3.主要设备选型 （1）10/0.4kV变压器采用低损耗的SCB14型干式电力变压器。 （2）低压开关柜采用MNS抽屉式开关柜。 （3）低压无功补偿采用低压自动无功补偿柜。 （4）高压开关柜采用 KYN28A-12 型开关柜。 4.电缆选型及敷设 （1）10kV 选用交联聚乙烯电缆 ZC-YJV-8.7/10kV，0.4kV选用交联聚乙烯电缆ZC-YJV-0.6/1kV型，控制电缆选用ZC-KYJV-450/750V型；电线选用 ZRBV-450/750V型。 （2）室内电缆敷设采用电缆桥架或穿电线管沿墙或梁明敷，穿预埋电线管敷设。 （3）室外电缆敷设主要采用电缆沟敷设方式。 | 1、建设项目按规定要求设置变配电设施； 2、电缆敷设采用桥架、穿管敷设。 | 已落实 |
| 消防安全措施 消防安全措施 消防安全措施 | 1 | 水源及供水：消防水来自一路市政自来水，采用一根 DN200 的接引管从市政自来水管道接入倒班楼负一层设置的消防水池，本工程室内外消火栓系统采用临时高压制，室内外消火栓系统合用消防加压设备，消防加压设备后室内室外管网分开设置。 | 1、建设项目消防用水引自市政管网，在倒班楼负一楼设置消防水池，配备消防泵。 | 已落实 |
|  | 2 | 消防水池及水泵： 本项目需水量最大的建筑为1#综合站房（丙类），体积5000m3＜V≤20000m³。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）， 项目室外消防水量为25L/S ，室内消防水量为20L/S ，一次火灾持续时间3h。则一次火灾需水量为45×3×3.6=486m³。 设计在倒班楼负一层设置有效容量486m³的消防水池。室内、外消火栓共用一套临时高压系统。消防泵房内设计设置2台消防泵，一用一备。 | - 在倒班楼负一楼设置消防水池，配备消防泵。 - 消防水池容积为486m³，满足使用需求。 | 已落实 |
|  | 3 | 消火栓系统 （1）室外消火栓 1）本工程室外消火栓系统采用临时高压制，室内外消火栓系统合用消防加压设备，消防加压设备后室内室外管网分开设置，室外消火栓管网设置减压阀，阀后压力为0.4MPa。建设单位的消防水池设置一个取水口，火灾时，消防车从消防取水口或室外消火栓取水灭火。消火栓加压泵可由水泵出水干管上设置的压力开关和消防水箱出水管上的流量开关信号自动启动，消火栓泵也可在控制室（消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不少于2人，人员必须持证上岗）和消防泵房内手动控制。 2）厂区室外设计设置DN200的环状室外消防管网，室外消防管网上设置11具SQ100/65-1.0型室外消火栓，沿道路均匀布置，保护半径不大于150m，间距不大于120m，距建筑物外墙不小于5m，距路边0.5m～2m。 （2）室内消火栓 1）根据《建筑设计防火规范（2018 版）》（GB50016-2014）第8.2.1， 占地面积大于300㎡的厂房或仓库应设置室内消火栓。本项目2#综合站房、门卫室占地面积不超过 300㎡，不设置室内消火栓。 2）根据《建筑设计防火规范（2018 版）》（GB50016-2014）第8.2.2， 二级耐火等级的单、多层丁戊类厂房（仓库），可不设置室内消火栓，本项目1#生产厂房生产区（丁类）、2#生产厂房（丁类）、制氮站（丁类）不设置室内消火栓，但设置消防卷盘。 消防卷盘的栓口直径为25mm，配备的胶带内径不小于19mm ，消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm 。室内消防卷盘设置位置远离中频感应炉、浇筑等遇水可能发生爆炸的场所。 3）考虑到1#生产厂房南侧存在4层的生产辅助用房，人员、办公等可燃物较多，设计在1#生产厂房内，也设置室内消火栓。此外在1#综合站房、倒班楼设置室内消火栓进行保护。 a.室内消火栓布置满足同一平面内有两支消防水枪的两股充实水柱同时到达任何部位。灭火水枪的充实水柱为 13m。 b.室内消火栓系统呈环状布置，消火栓系统竖向不分区。 c.每个消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、DN65mm、L25m麻质胶水带一条，DN65x19mm直流水枪一支、报警按钮、消防软管卷盘以及指示灯各一支；各处消火栓箱内均带灭火器箱。 d.消火栓栓口动压不小于0.35MPa，消火栓栓口动压大于0.5MPa采用减压稳压型消火栓。 | 消防供水管网、室内外消火栓设置按照设计文件落实，消防设施经住房和城乡建设局验收合格。 | 已落实 |
|  | 4 | 灭火器配备： 灭火器设置在位置明显和便于取用的地点，不得影响安全疏散；对有视线障碍的灭火器设置点，设置指示其位置的发光标志。灭火器的摆放稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不大于1.50m；底部离地面高度不小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 |  |  |
| 供水安全措施 | 1 | （1）中频感应电炉循环冷却水系统安全措施 ①设计设置出水温度和进、出水流量差监测装置，以及在供水管上设置自动切断阀，并设置事故报警信号与供电、供水切断阀的联锁控制，防止冷却水管破裂，发生炉体漏水事故。出水温度超过规定值、进出水流量差报警时，也可以自动断电并停止中频感应炉工作。 ②冷却用水泵采用两台，一用一备，并设置500kW的柴油发电机作为备用电源，保证供水的可靠性。 （2）深井铸造冷却水系统安全措施 深井铸造冷却水入口装置，配备差压报警装置（在铸机电控柜操作 界面显示），具有水量、水压、水温检测及报警功能；井口附近配备手动阀门。冷却用水泵采用两台，一用一备，并设置500kW的柴油发电机作为备用电源，保证供水的可靠性。 1）水流量测量：应用一个以微处理机为基础连接在电磁流量计上的远程安装的发送器，将产生的4-40mA信号回馈到PLC以进行结晶器水流量测量。 2）水温测量：采用二个一体化温度传感器，型号设计为TKWZP-24S(4－20mA)，L=250*100mm（或同类型），用于水温度测量。探测器一个安装在冷却水进入管道上，一个安装在铸井出水口上。进出水温度显示在操作台的 HMI 屏幕上。 3）水压力测量：采用一体化压力变送器，设计型号HKE-2088（0-400KPa，或同类型），用于水压力测量。探测器安装在冷却水流量区。水压力显示在操作台的HMI屏幕上。 | 1、建设项目设置有循环冷却水系统，冷却水泵按一用一备设置； 2、熔铸车间设置有柴油发电机用作冷却水系统的应急电源； 3、冷却水系统设置有出水温度、进出流量监控报警系统； 4、设置有循环冷却水池，出水量满足项目冷却水使用，同住系统设置有应急冷却水源。 | 已落实 |
| 排水安全措施 | 1 | 排水安全措施： （1）厂房四周设有垂直于地面的落水管，沿建筑物四周设排水沟，道路两侧设有排水沟，建筑物四周的排水沟与道路两侧的排水沟连通，防止雨水积聚汇入车间内部。 （2）熔铸作业区，其厂房屋面防水等级不低于二级，不得有雨水飘落、渗漏。 | 建设项目沿建筑物四周设排水沟，道路两侧设有排水沟，建筑物四周的排水沟与道路两侧的排水沟连通。 | 已落实 |
| 自动控制及通信安全设施 | 1 | 1. 自动控制 （1）中频感应电炉控制系统由设备厂商配套提供，对中频感应电炉的温度、电流、电源进行实时监控及报警，提高炉子使用的安全性。中频感应电炉控制系统采用就地控制，在机旁控制箱或机旁按钮箱上操作。 （2）挤压生产线采用PLC和其上位PC机系统，实现挤压生产过程的自动控制，在PC机上通过多画面屏幕菜单输入工作参数、显示挤压机工作状态图、主要工作参数及故障报警，并显示、记录和存储工艺和操作参数，便于工艺参数的改善。与铸锭感应加热炉配合，能够实现模拟等温挤压过程。 （3）对生产辅助系统采用DCS控制系统进行集中控制。 1）采用机电仪一体化的控制方案并配备可靠、先进的检测元件及执行机构，实现生产过程的连续检测和自动控制。DCS控制系统设计设置在1#生产厂房南侧的生产辅助用房控制室内。控制室远离熔铸场所。 2）本项目把电炉、深井铸造循环水冷却系统，制氮的主要工艺参数控制，氢氮混合的主要控制参数全部引入DCS 控制系统，实现整个装置的过程监视、调节、控制、报警、联锁。同时在现场也设置现场显示和控制。 操作人员和工程师通过流程图画面、回路控制的分组画面、报警画面、趋势记录曲线、各种报表、事件顺序报告、诊断报告、设备操作报告等多种方式，实时地了解工业过程和DCS系统本身的运行情况，并通过系统进行操作、控制和在线维护，以达到稳定工艺参数、保证产品质量、减轻劳动强度、确保安全生产的目的。 3）仪表选型 1）流量检测：满足最低导电率要求的液体流量采用电磁流量计，水流量测量使用316L电极；气体流量采用热式质量流量计。 2）物位测量：水池液位采用超声波液位计。 3）压力测量：采用压力变送器。 4）温度测量：电炉测温选用热电偶，循环水系统选用一体化温度传感器。 5）控制阀：根据工艺变量（温度、压力、压降和流速等）、流体特性（粘度、腐蚀性、毒性、含悬浮物或纤维等）以及控制系统的要求（可调比、泄漏量和噪音等）、控制阀管道连接形式来综合选择控制阀形式。 6）执行机构：采用电动执行机构，电压：220VAC。 | 1、中频炉设置有炉内温度、炉衬监控报警系统。 2、中频炉电源、电流等采用集中控制系统控制柜设置在炉顶操作平台。 3、雾化制粉系统采用自动控制，雾化塔内气体分析系统与倾炉系统联锁。 4、挤压机采用PLC和其上位PC机系统，实现挤压生产过程的自动控制。 | 已落实 |
| 自然灾害防范措施 | 1 | 建设项目设置建筑物防雷接地，电气设备设置保护接地，天然气管道、氢气鱼雷车及管道设置防雷预防静电接地。 | 建构筑物设置防雷设施，防雷设施经检测合格。 | 已落实 |
|  | 2 | 为防止在暑热、寒冬季节由于高温天气和寒冷天气对建设项目安全生产带来的危害，采取防范措施为： （1）1#生产厂房的中频感应电炉、浇筑等工作区域为高温工作环境，其厂房建筑按照通风要求设置能保证足够通风面积的窗户和天窗，其他室内作业的建筑按通风要求设置能保证足够通风面积的窗户。 （2）在出现极端高温天气时，生产厂房的作业岗位上，设置轴流风机辅以局部机械强制通风，以降低作业环境温度。 （3）按极端最低温度考虑对露天布置的供水管道及埋地布置的供水管道进行保温处理和设计埋管深度，防止管道冻裂对安全生产造成影响。 | 建设项目厂房按要求设置通风、采暖设施。 | 已落实 |
| 防高处坠落安全措施 | 1 | 1.对于作业场所装置内钢平台、钢斜梯、各类水池等有可能发生跌落危险的操作岗位、通道等场所，均设计了符合 GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》规定的防护栏杆： （1）当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏杆高度应不低于900mm。当距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1200mm； （2）栏杆的全部构件设计采用A3F钢制作； （3）栏杆的结构设计全部采用焊接，焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。当不便焊接时也可用螺栓连接，但必须保证结构强度。 （4）所有构件表面应光滑、无毛刺，安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 （5）立柱和扶手设计采用外径∮33.5mm的钢管，立柱间距设计为800mm； （6）横杆设计采用30×4扁钢。横杆与上下构件的间距设计为380mm； （7）挡板设计采用100×3扁钢； （8）栏杆端部设计设置立柱或与建筑物牢固连接； （9）栏杆设计涂防锈漆，并按 GB2894-2008《安全标志及其使用导则》涂表面漆。强度检验的要求：栏杆整体组装后，在所有相邻两根立柱间的扶手中点处，从水平方向垂直施加 50kg/m2的荷载，持续2min，卸载后不得有损坏和永久变形。 2.遇恶劣天气不得进行露天攀登与悬空高处作业。 3.高处作业必须系安全带，严禁在一个物件上拴挂几根安全带或一根安全绳上拴几个人；临边作业要设置防护围栏和安全网。 4.高处作业人员按规定着装，穿软底防滑鞋，严禁穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑的靴鞋。 | 1、熔铸系统高处作业平台、楼梯均设置有防护栏杆，防护栏杆高度满足要求。 2、雾化制粉系统雾化塔楼梯、作业平台防护栏杆设置高度符合要求，采用焊接方式。 3、公司为高处作业人员配备有安全带、安全帽、防护靴等劳动防护用品。 | 已落实 |
| 防灼烫或高温安全措施 | 1 | 1.在中频感应电炉、铸造机、烘干炉、时效炉、退火炉等高温设备，设置保温材料或防护栏，并设置“当心烫伤 ”等警示标志。 2.机械高速运转部位产生较高温度，设置保护罩，防止人员接触。 3.涉及高温物料作业时，要穿戴好相应的防护用具，加强个体防护（如耐高温防护服、防护眼镜等）。 4.扒渣工具、捞渣工具、木炭等原料进行预热，防止携带水分入炉，发生熔体喷溅伤人事故。 5.加强安全教育，提高职工防灼烫的技能。 | 建设单位对员工开展了现场安全风险告知培训，现场设置有安全警示标识。 | 已落实 |
| 防淹溺安全措施 | 1 | 1.加强人员安全培训，增强员工安全意识。 2.各类水池四周设置高度不低于1.05m的防护栏或盖板，并在防护栏上设置“当心淹溺”等安全标识。 3.水池周围设置足够的夜间照明设施。 | 各类水池设置有防护栏杆和安全警示标识。 | 已落实 |
| 安全警示标志、安全色 | 1 | 1.项目的安全标志的设置遵循《工业管路的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1-2015）等相关规范的规定。 2.各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志 （1）设计要求对存在危险、有害因素的区域，按照《安全标志及其使用导则》（GB2894—2008）和《工作场所职业病危害警示标志》（GBZ158—2003）的规定悬挂醒目的标牌。这些标牌应保证在夜间仍能起到警示作用。消火栓、灭火器等消防用具以及严禁人员进入的危险操作区的护栏采用红色；车间的安全通道、太平门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿色。 | 现场设置有安全警示标识，管道按介质性质设置有安全色。 | 已落实 |

经检查，安全设施设计提出的安全措施存在部分未落实，经整改复查，已全部落实。

5.2选址及总平面布置单元评价

5.2.1 项目选址符合性评价

企业位于长沙市湘江新区文轩路以北，桥头铺路以南、明湖路以东、袁家冲路以西地带。依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)、《有色金属工业总图规划及运输设计标准》（GB 50544-2022）、《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）采用安全检查表法对本项目的选址进行评价，建设项目外部安全距离见表5-4，总平面布置检查内容见表5-5。

表5-4   项目建（构）筑物与界外设施的防火间距表

| 方 向 | 该项目 建构筑 物 | 周边建构筑物 | 实际距离 （m） | 规范距离 （m） | 参考规范 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 1#生产厂房 | 湖南卓创精材科技股份有限公司液氩站（戊类） | 25.06 | 10 | 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)(2018年版) 第 3.4.1 条 | 符合 |
|  |  | 湖南卓创精材科技股份有限公司倒班楼（民建） | 24.50 | 10 | 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)(2018年版) 第 3.4.1 条 | 符合 |
|  | 制氮站 | 湖南卓创精材科技股份有限公司危化库（甲类） | 26.82 | 15 | 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)(2018年版) 第 3.5.1 条 | 符合 |
| 北 | 1#综合站房 | 桥头铺路 | 9.5 | 无要求 | 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)(2018年版) | 符合 |
| 南 | 1#生产厂房 | 文轩路 | 26.18 | 无要求 | 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)(2018 年版) | 符合 |
|  | 主门卫 | 文轩路 | 6.2 | 无要求 | 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)(2018 年版) | 符合 |
| 西 | 倒班楼 | 园区空地 | 8.84 | 无要求 | 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)(2018 年版) | 符合 |

表5-5 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | 址选择应符合自然环境条件、资源条件、工业布局、物料运输方式、安全生产等的要求，并应符合国土空间规划及工业园区规划的要求。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0. 1 | 本项目选址符合规划的要求。 | 符合 |
| 2) | 厂址选择应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，宜避开易引起水土流失和生态恶化的地区、生态脆弱区、固定半固定沙丘区，并应符合现行国家标准《生产建设项目水土保持技术标准》 GB50433的有关规定。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.2 | 厂址位于湖南省湘江新区，位于文轩路以北、桥头铺路以南、明湖路以东、袁家冲路以西地带，属于规划工业园区。 | 符合 |
| 3) | 厂址选择应对原料、燃料及辅助材料的来源、产品运出的方向、环境保护、建设条件等进行调查研究，并进行多方案技术经济比较后确定。厂址宜临近原料、燃料基地或产品主要销售地，应有方便、经济的交通运输条件，并应满足物料运输方式和安全生产的要求。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.6 | 厂址位于湖南省湘江新区，位于文轩路以北、桥头铺路以南、明湖路以东、袁家冲路以西，周边交通运输条件满足项目生产需要。 | 符合 |
| 4) | 厂址应选择在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，以及不受潮涌危害的地区。当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.7 | 建设项目厂址不受洪水、潮水及内涝威胁。 | 符合 |
| 5) | 交通运输设施、动力公用设施、废物堆场、环境保护工程及施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。厂址选择应有利于与邻近企业和城镇在生产、废物加工、交通运输、动力公用、维修服务、综合利用和生活设施等方面的协作。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.9 | 建设项目公辅设施、危废间、环保设施等均布置在项目地块内，厂址交通方便。 | 符合 |
| 6) | 厂址应具有满足建设需要的工程地质条件、水文地质条件和环境地质条件。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0. 10 | 厂址工程地质条件和水文地质条件符合 | 符合 |
| 7) | # 下列地段和地区严禁选为厂址： 1）饮用水水源保护区； 2）采矿地表塌陷区和错动区界限内； 3）爆破警戒范围内。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.4 | 厂址位于湖南湘江新区规划工业园区内，厂址的选择符合要求 | 符合 |
| 8) | 厂址应具有满足建设及生产所需的用水量和用电量条件，高耗能企亚宜临近水源及电源选址。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.011 | 厂址位于湖南湘江新区规划工业园区内，水源和电源均由市政管网供给。 | 符合 |
| 9) | 厂址选择应符合节约用地要求，近期建设应有满足企业建设所需的场地面积，远期建设宜根据企业发展规划的需要留有发展余地。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.12 | 厂址有项目必须的建设面积，并预留了二期建设工地。 | 符合 |
| 10) | 下列地段和地区不应选为厂址： 1）全新世活动断裂和抗震设防烈度高于 9度的地震区； 2）国土空间规划划定的保护区域内； 3）具有开采价值的矿床上； 4）存在泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段； 5）对飞机起落、雷达导航、电台通信、 军事设施、电视传播、气象探测和地震检测， 以及天文观测等有影响的范围内。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第3.0.5 | 厂址位于湖南湘江新区规划工业园区内，厂址的选择符合要求 | 符合 |
| 11) | 有色金属加工厂应临近产品主要用户布置，宜临近城镇建设，也可在城镇中建设，但不应对周围环境产生不利影响。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》GB50544-2022第4.5.5 | 厂址位于湖南湘江新区规划工业园区内，周边有同类型件数铸造加工企业。建设项目与周边单位的安全间距满足要求，不会对周边产生不利影响。 | 符合 |

单元评价结论：建设项目的选址满足安全要求。

5.2.2总平面布置单元评价

根据《有色金属工业总图规划及运输设计标准》（GB50544-2022）、《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）、《铜及铜合金熔铸安全生产规范》（GB30080-2013）的规定制定检查表。对建设项目总平面布局进行了检查，检查结果见表5-6：

表5-6 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 现场情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布置应正确处理近期和远期的关系，应做到近期集中布置、远期预留发展、分期征用。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第4.1.2条 | 建设项目总体布置考虑了预留地，预留了二期建设用地。 | 符合 |
| 2 | 总体布置应满足工艺流程，宜使主物料自流输送、减少各种物料的运输距离，并应满足生产管理方便、节能、降低企业的经营成本、提高经济效益的要求。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第4.1.4条 | 总体布置满足工艺流程的要求，总体布局满足物料输送便捷、方便，并满足生产管理方便的要求。 | 符合 |
| 3 | 总降压变电站的布置应符合下列规定： 1应便于输电线路进出，靠近负荷中心或主要用户。 2不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响。并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所的冬季盛行风向的上风侧。 3不得布置在有强烈振动设施的场地附近。 4变电站应有运输变压器的道路。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第4.3.1条 | 建设项目总变电站房布置在1#厂房内，靠近负荷中心，采用防火墙与厂房内其他部分隔开。 | 符合 |
| 4 | 工业场地总平面应按功能分区合理布置。功能分区应符合下列规定： 1应符合企业总体布置要求，保证工艺流程顺捷、生产系统完整。 2应与外部运输、供水、供电等线路的衔接合理。 3应合理利用场地的地形、气象、工程地质等自然条件。 4可为通风、排水、安全、卫生、绿化、美化等的布置创造有利条件。 5应合理确定各功能区的外形和面积。功能区的面积、通道宽度应与建设规模相适应。 6主要货流与主要人流应避免交叉。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.1.2条 | 建设项目按功能分区合理布置。 | 符合 |
| 5 | 总平面布置必须节约用地。在满足生产、安全、卫生等要求的前提下，应布置紧凑、合理。厂区建筑系数不应低于30%。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.1.4条 | 建设项目总平面布置紧凑、合理。 | 符合 |
| 6 | 总平面布置中厂房与风向的关系应符合下列规定： 1厂房长轴与厂区通道方向相平行时，高温生产厂房的长轴与常年盛行风向的夹角以45°为宜。当轻金属冶炼厂布置有困难时，其夹角可适当减小。 2厂房长轴与厂区通道方向相垂直时，高温生产厂房的长轴与常年盛行风向的夹角以60°为宜。 3散发粉尘、水雾、酸雾、有害气体和生产、使用放射性物质的厂房、仓库、储罐或堆场，宜布置在人员密集、环境要求清洁的生产区或辅助生产区常年最小频率风向的上风侧。 4有明火的厂房宜布置在生产易燃、可燃物质的厂房及其仓库、储罐常年最小频率风向的上风侧。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.1.7条 | 总平面布置中厂房与风向的关系符合要求。 | 符合 |
| 7 | 总平面布置的特殊防护间距应符合下列规定： l有可能发生爆炸危险的生产厂房和仓库、储罐，宜布置在厂区边缘地带，与其他车间的安全距离执行相关规范的规定。 4高噪声厂房与试验室、办公楼及居住区等的防护间距，应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348和《声环境质量标准》GB3096的有关规定。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.1.8条 | 建设项目供氢站设置在厂房外，供氢站四周设置有2.5米的隔爆墙与厂区其他建构筑物隔开； 氮气、压缩空气等压力储罐均布置在厂房外侧的制氮站。 精密加工车间与办公场所、倒班楼的安全间距满足要求。 | 符合 |
| 8 | 建（构）筑物的总平面布置应符合下列规定： 1建（构）筑物的布置应注意整体的和谐有序，并应与环境统一。 2生产性及辅助生产性建（构）筑物的外形应尽量简单、规整。当技术上可行、经济上合理时，应组成联合厂房或多层厂房。 3在山区丘陵地区建厂时，建（构）筑物的长边宜顺地形等高线布置。 4对基础有特殊要求的建（构）筑物和设备，宜布置在土质均匀、地基承载力高的地段。有地下构筑物或地下室的建筑，宜布置在地下水位较低的地段。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.1.9条 | 建（构）筑物的总平面布置合理。 | 符合 |
| 9 | 熔铸车间应符合下列规定： 1、熔铸车间应位于压延车间和铝管车间常年最小频率风向的上风侧，并应避免西晒，要求通风良好。金属原料库应靠近熔铸车间布置。 2熔铸车间的外部应有方便的运输联系。当工厂采用铁路运输时，宜将铁路引入厂房。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.7.1条 | 原料库紧邻熔铸车间，熔铸车间位于整个1#厂房的东南角，熔铸车间的外部有方便的运输联系。 | 符合 |
| 10 | 压延、挤压、模压车间应靠近厂前区或主要通道，周围环境应清洁，并具有较好的工程地质条件和较低的地下水位。车间的道路布置应满足长大件的运输要求。当工厂采用铁路运输时，宜将铁路引入厂房。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.7.2条 | 精密加工车间周围环境清洁，车间的通道设置满足长大件的运输要求。 | 符合 |
| 11 | 变电所布置应符合下列规定： 1总降压变电所应单独设围墙。不应与产生水雾、有害气体、有剧烈振动的建（构）筑物靠近。 2高压配电线路不应跨越屋顶为燃烧材料的建筑物。 3室外变、配电装置应位于产生粉尘的排土场、堆煤场、散装物料装卸场等常年最小频率风向的下风侧，防护距离应大于30m。当在常年盛行风向的下风侧时，防护距离应大于50m。 4牵引变电所应靠近电机车作业频繁或用电负荷大的地点。 5车间变、配电站宜与所服务的车间合并建筑。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.9.2条 | 变配电室布置1#厂房内部，采用防火墙与粉冶车间和精密加工车间隔开，布局符合要求。 | 符合 |
| 12 | 压缩空气站布置应符合下列规定： 1压缩空气站应位于空气洁净地带，并应布置在粉尘源的常年最小频率风向的下风侧，其防护距离应大于30m。当在常年盛行风向的下风侧时，防护距离应大于50m。 2压缩空气站的机器间应有良好的通风条件。储气罐宣布置在厂房北面或阴凉处，且不宜紧靠主要人流道路。 3压缩空气站的布置应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB50029的有关规定。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.9.4条 | 制氮设备和压缩空气设备布置在制氮站房内，布置符合要求。 | 符合 |
| 13 | 循环水系统的建（构）筑物应靠近所服务的车间。沉淀池、集水池、循环水泵房应位于便于回水自流的场地较低处。沉淀池附近应设池泥堆场、排水设施和池泥运输线路。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.10.3条 | 熔铸系统循环冷却水池布置在1#厂房天井内，靠近使用场所，布置满足要求。 | 符合 |
| 14 | 全厂性材料、备品、配件仓库或堆场宜分类合并，并宜靠近主要货运线路出入口集中布置。车间专用仓库应靠近主要用户。备品、配件、工具、小五金和劳保用品等仓库可采用合并建筑或多层建筑。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.11.1条 | 全厂性材料、备品、配件储存在1#厂房内设置的物资库内，靠近使用场所。 | 符合 |
| 15 | 厂前区应位于主要人流入口处，其布置应符合下列规定： 1应靠近城镇主要道路或企业主要居住区。 2应接近主要生产区，并应位于散发有害气体、烟雾、粉尘、噪声等车间常年最小频率风向的下风侧。 3应将性质相近的建筑物合并建筑。 4建筑群体的平面应和立面相协调，厂区建筑应与周围环境相协调。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.12.1条 | 厂区办公、生活区靠近文轩路布置。 | 符合 |
| 16 | 厂区主要人流出入口宜与繁忙的货流出入口分开设置。占地面积在5万m2以上的企业，应设2个以上的出入口。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.12.7条 | 厂区人流出入口设在文轩路，物流出入口设在桥头铺路。 | 符合 |
| 17 | 围墙设置应符合下列规定： 1厂区宜设置全厂性围墙。 2厂区围墙至各类建筑物、液体与气体储罐的距离应执行现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。至构筑物的距离，应符合表5.12.9的规定。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.12.9条 | 厂区设置全厂性围墙。 | 符合 |
| 18 | 竖向设计应与总平面布置同时进行，且应与厂外现有的和规划的运输道路、排水系统、周围场地标高等相协调。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第6.1.1条 | 竖向设计与总平面布置同时进行，且与厂外现有的和规划的运输道路、排水系统、周围场地标高等相协调。 | 符合 |
| 19 | 厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5.0m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。 | 《建筑设计防火规范》第3.4.12条 | 厂区围墙与厂内建筑之间的间距不小于5m。 | 符合 |
| 20 | 有色金属工程的总平面设计，应根据企业厂区的总体规划，按照功能明确、流向合理、交通方便、管线简捷、满足消防、确保安全的原则进行，并应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。 | 《有色金属工程设计防火规范》第5.1.1条 | 厂区总平面布置按照功能明确、流向合理、交通方便、管线简捷、满足消防、安全的要求。 | 符合 |
| 21 | 厂区通道宽度应符合下列规定： L）满足通道两侧建（构）筑物和露天装置对安全、防火、通风、采光、卫生等的要求。 2）满足地上、地下管线，各种运输线路、人行道、绿化带等的布置要求。 3）满足厂区排水、施工、安装、检修的要求。 4）满足通道间需要设置挡土墙或放坡的要求。 5）满足抗灾救灾主要人流疏散要求。 6）应与通道两侧建筑物的高度相适应。 | 《有色金属工业总图规划及运输设计标准》第5.1.3条 | 厂区道路围绕主要建构筑物布置，结构为城市型水泥混凝土路面形式，道路的宽度符合要求。 | 符合 |
| 22 | 厂区道路和消防车道布置应充分满足生产调运、物料输送以及消防安全的要求，通过工艺流程、物料运输以及管线布置的统筹协调，保障消防车道通畅。厂区道路和消防车道的设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 | 《有色金属工程设计防火规范》第5.2.1条 | 厂区道路和消防车道合建，道路宽度和净空高度符合要求。 | 符合 |
| 23 | 车间、仓库不应与员工宿舍设置在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第5.1.2条 | 厂区设置有倒班楼，倒班楼与1#厂房的安全间距符合要求。 | 符合 |
| 24 | 生产现场应定置管理，设置物料、工具堆放、备件装配和筑炉专用场地。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第5.1.6条 | 车间内实行定置管理，设置有物料、工具堆放、备件装配和筑炉专用场地。 | 符合 |
| 25 | 厂房布置应符合下列规定： —— 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等场所不应设置在铸造熔炼（化）炉，熔融金属吊运和铸造作业主要影响范围内，周边不应设置可燃和易燃物品的仓库、储物间； —— 熔炼（化）区、熔融金属吊运区、铸造区的水管、燃气管道、燃油管道和电线电缆等，不应直接埋地敷设； —— 铸造区应布置在车间通风良好的位置； —— 地坑内、地下室内需要敷设有害气体和易燃气体的管道时应采取监测和防护措施。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第5.1.6条 | 熔铸作业区域内未设置会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等场所； 熔铸区域内燃气管道、电缆均采用架空敷设； 熔铸区域下地室内未敷设有害气体和易燃气体管道，罩式炉地坑未设置氧气浓度监测报警装置。 | 经整改复查，符合。 |

综上所述，建设项目平面布置符合《有色金属工业总图规划及运输设计标准》（GB50544-2022）、《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）、《铜及铜合金熔铸安全生产规范》（GB30080-2013）的相关要求。

各相邻建筑设施的安全防火间距见下表：

表5-7  建设项目建构筑物防火间距情况一览表

| 项目建构筑物 | 方位 | 建（构）筑物名称 | 实际距离（m） | 规范距离（m） | 依据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 （丁类） | 东 | 厂区围墙 | 17.5 | 5 | GB50016-2014 第3.4.12条 | 符合 |
|  | 南 | 门卫室（民建） | 15 | 10 | GB50016-2014 第3.4.1条 | 符合 |
|  | 西 | 倒班楼（民建） | 16 | 10 | GB50016-2014 第3.4.1条 | 符合 |
|  | 北 | 供氢站（甲类） | 19.55 | 12 | GB50177-2005 第 3.0.2条 | 符合 |
|  |  | 制氮站（丁类） | 24.56 | 10 | GB50016-2014 第3.4.1条 | 符合 |
| 供氢站 （甲类） | 东 | 制氮站 （丁类） | 16.17 | 12 | GB50177-2005 第 3.0.2条 | 符合 |
|  | 南 | 1#生产厂房（丁类） | 19.55 | 12 | GB50177-2005 第 3.0.2条 | 符合 |
|  | 西 | 厂区道路 | 10 | 5 | GB50177-2005 第 3.0.3条 | 符合 |
|  | 北 | 1#综合站房 | 31.7 | 12 | GB50177-2005 第 3.0.2条 | 符合 |
| 制氮站 （丁类） | 东 | 厂区围墙 | 16.5 | 5 | GB50016-2014 第3.4.12条 | 符合 |
|  | 南 | 1#厂房（丁类） | 24.56 | 10 | GB50016-2014 第3.4.1条 | 符合 |
|  | 西 | 供氢站（甲类） | 16.17 | 12 | GB50177-2005 第 3.0.2条 | 符合 |
|  | 北 | 1#综合站房 | 20.5 | 10 | GB50016-2014 第3.4.1条 | 符合 |
| 1#综合站房（丙类） | 东 | 厂区围墙 | 8.5 | 5 | GB50016-2014 第3.4.12条 | 符合 |
|  | 南 | 制氮站（丁类） | 20.5 | 10 | GB50016-2014 第3.4.1条 | 符合 |
|  |  | 供氢站（甲类） | 31.7 | 12 | GB50177-2005 第 3.0.2条 | 符合 |
|  | 西 | 门卫室（民建） | 19.2 | 10 | GB50016-2014 第 3.4.1条 | 符合 |
|  | 北 | 厂区围墙 | 8.5 | 5 | GB50016-2014 第3.4.12条 | 符合 |
| 倒班楼（民建） | 东 | 1#厂房（丁类） | 16 | 10 | GB50016-2014 第3.4.1条 | 符合 |
|  | 南 | 厂区围墙 | 23.17 | 5 | GB50016-2014 第3.4.12条 | 符合 |
|  | 西 | 厂区围墙 | 8.84 | 5 | GB50016-2014 第3.4.12条 | 符合 |
|  | 北 | 停车场 | / | / | / | / |

由上表分析可知，建设项目建构筑物之间的防火间距符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《氢气站设计规范》（GB50177-2005）的相关要求。

5.3建筑及工艺布置单元评价

5.3.1厂房结构符合性评价

根据《铜及铜合金熔铸安全生产规范》（GB30080-2013）、《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010）、《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）、《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）、《氢气站设计规范》（GB50177-2005）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）对厂房结构进行符合性评价，具体见表5-8。

表5-8  厂房结构单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 评价依据 | 实际记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗震设防烈度为 6度及以上地区的建、构筑，必须进行抗震设计。 | GB/T50011-2010 第1.0.2条、 GB50191-2012 第1.0.4条 | 建设项目供氢站按Ⅶ度设防，其余建筑均按Ⅵ度进行设防。 | 符合 |
|  | 抗震设防烈度为6度时，除本规范有具体规定外，对乙、丙、丁类的建、构筑可不进行地震作用计算。 | GB/T50011-2010 第3.1.2条、 GB50191-2012 第3.1.2条 | 建设项目1#厂房、制氮站、1#综合站房、倒班楼按Ⅵ度进行设防。 | 符合 |
|  | 对危险地段，严禁建造甲、乙类的建筑，不应建造丙类的建筑。 | GB/T50011-2010 第3.3.1条 | 建设项目厂址为非危险地段。 | 符合 |
|  | 经综合评价后划分的危险地段，严禁建造甲类、乙类构筑物，不应建造丙类构筑物。 | GB/T50011-2010 第3.3.2条 | 建设项目厂址为非危险地段。 | 符合 |
|  | 地基和基础设计应符合下列要求： ① 同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上。 ②同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基；当采用不同基础类型或基础埋深显著不同时，应根据地震时两部分地基基础的沉降差异，在基础、上部结构的相关部位采取相应措施。 ③地基为软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时，应根据地震时地基不均匀沉降和其他不利影响，采取相应的措施。 | GB/T50011-2010 第3.3.4条、 GB50191-2012 第3.3.5条 | 地基和基础设计根据地基不均匀沉降和其他不利影响采取了相应的措施。 | 符合 |
|  | 氢气站、供氢站的耐火等级不应低于二级,并宜为单层建筑。 | GB50177-2005 第7.0.1条 | 供氢站为露天布置，设置有防火隔墙与厂区其他部位隔开。 | 符合 |
|  | 有色金属厂房（仓库） 的耐火等级不宜低于二级，其构件的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014[2018 年版]的有关规定。 | GB50630-2010 第 3.0.2 条 | 1#厂房的耐火等级二级。 | 符合 |
|  | 电气（配电、 电气装置）室、变压器室、 电缆夹层等室内疏散门应向疏散方向开启；当连接公共走道或其他房间时，该门应采用乙级防火门。 电气室等房间的中间隔墙上的门可采用不燃烧体的双向弹簧门。 | GB50630-2010 第 6.2.6 条 | 变配电室室内疏散门向疏散方向开启，配电室门采用乙级防火门。 | 符合 |
|  | 受炽热烘烤、熔体喷溅、明火作业的区域，不应设置控制（操作、值班）室，当确需设置时，其构件应采用不燃烧体，并应对门、窗和结构构件采取防火保护措施；当具有爆炸危险时，尚应设置有效的防爆设施。 | GB50630-2010 第 6.2.2条 | 熔铸车间受炽热烘烤、熔体喷溅区域未设置控制室和休息室。 | 符合 |
|  | 控制（操作、值班）室的安全出口（含通道）应便捷通畅，避开炽热、喷溅、明火直接作用的区域，对于疏散难度较大或建筑面积大于 60㎡的控制（操作、值班）室，其安全出口不应少于2个。 | GB50630-2010 第 6.2.2条 | 熔铸车间受炽热烘烤、熔体喷溅区域未设置控制室和休息室。 | 符合 |
|  | 厂房（仓库） 的防火封堵应符合现行国家相关标准《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154的规定外，尚应符合以下规定： ①生产工艺中可能使用或产生有毒、有害气体的车间（工段）以用采用气体灭火系统的场所，与相邻车间（工段） 以及有人值守区域之间的防火封堵组件，应采用密烟效果较好的封堵组件； ②电缆和无绝热金属管道贯穿的防火封堵组件应采用无卤型防火封堵材料； ③有洁净要求的生产、储存区域的防火封堵组件宜采用防火发泡砖； ④防火分隔构件未能密封的缝隙（孔洞） ，应采用防火封堵材料封堵，所采用防火封堵组件的耐火极限，不应低于防火分隔构件相应的耐火极限； ⑤腐蚀性区域内的防火封堵组件，必须满足腐蚀性介质以及高湿度环境条件的使用要求。 | GB50630-2010 第 6.2.9条 | 厂区内电缆孔洞采用防火泥进行封堵；不同防火分区的防火门耐火极限满足要求。 | 符合 |
|  | 厂房（仓库）每个防火分区的最大允 许建筑面积应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014[2018年版]的有关规定。 | GB50630-2010 第 3.0.7条 | 详见表5-7。 | 符合 |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、 排架结构。 | GB50016-2014 （2018 年版） 第 3.6.1条 | 供氢站独立设置，采用敞开式布置，设置有2.5米隔爆墙与厂区其他区域隔开。 | 符合 |
|  | 放散大量热量或有害气体的厂房宜采用单层建筑。当厂房是多层建筑物时，放散热和有害气体的生产过程宜布置在建筑物的高层，如必须布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层工作环境。 | GBZ1—2010 第 5.2.2.1条 | 1#厂房为单层厂房。 | 符合 |
|  | 高温热源应尽可能地布置在车间外当地夏季主导风向的下风侧；不能布置在车间外的高温热源应布置在天窗下方或靠近车间下风侧的外墙侧窗附近。 | GBZ1—2010 第 5.2.1.9条 | 高温热源布置在车间内，车间内通风较好。 | 符合 |
|  | 噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，则应将其安装在底层，并采取有效的隔音和减 振措施。 | GBZ1—2010 第 5.2.2.2条 | 精密加工设备布置在1#厂房精密加工车间，1#厂房为单层厂房。 | 符合 |
|  | 厂房建筑方位应能使室内有良好的自然通风和自然采光。相邻两建筑物的间距一般不宜小于两者中较高建筑物的高度。 | GBZ1—2010 第 5.3.1条 | 车间采光和自然通风条件良好。 | 复合 |
|  | 以自然通风为主的厂房，车间天窗设计应满足卫生要求；阻车系数小，通风量大，便于开启，适应不同季节要求，天窗排气口的面积应略大于进风窗口及进风门的面积之和，热加工厂房应设置天窗挡风板，厂房侧窗下缘距地面不宜高于1.2m。 | GBZ1—2010 第 5.3.2条 | 车间自然通风条件良好。 | 符合 |
|  | 高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒。厂房侧窗上方宜设置遮阳、遮雨的固定板（棚）， 避免阳光直射，方便雨天通风。 | GBZ1—2010 第 5.3.3条 | 高温、热加工工段布置在厂房东侧，避免了西晒。 | 符合 |
|  | 原料和铸锭（卷）堆放区域地坪应满足物料堆放所需的荷载要求，并耐冲击。熔铸设备的加料平台、扒渣平台和铸造平台应方便人员的操作和安全疏散，并应满足堆料、设备放置、人员行走和工具堆放所需的荷载并耐冲击。 | GB30080-2013 第5.2.10条 | 熔铸车间地面采用耐冲击地面，加料平台、扒渣平台和铸造平台的设置方便人员操作、行走。 | 符合 |
|  | 熔融铜液（熔渣）的作业、吊运及浇铸场所，其上方厂房屋顶不应设置屋面天沟；设置地沟或地坑时，应有严密的防水设施。 | GB30080-2013 第5.2.13条 | 熔铸车间熔融、浇铸作业区屋顶未设置天沟，设备地坑铺设有耐火砖和防火砂，设置有防水措施。 | 符合 |

表5-9  主要建筑物耐火等级、防火分区符合性检查表

| 序号 | 建筑物 名称 | 火灾危险性类别 | 占地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 耐火 等级 | 层数 | 高度 （m） | 防火分区最大允许面积（m2） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#生产厂房 | 丁类 | 17992.36 | 23881.12 | 二级 | 局部4层 | 23.4 | 不限 | 符合 |
| 3 | 1#综合站房 | 丙类 | 695.64 | 695.64 | 二级 | 1 | 8.15 | 不限 | 符合 |
| 5 | 制氮站 | 丁类 | 451.44 | 451.44 | 二级 | 1 | 8.15 | 不限 | 符合 |
| 6 | 供氢站 | 甲类 | 924 | / | 二级 | / | 露天 设置 | 3000 | 符合 |
| 7 | 倒班楼 | / | 636.98 | 2807.05 | 二级 | 6 /1 | 21.75 | 2500 | 符合 |
| 8 | 门卫室 | / | 93.6 | 93.6 | 二级 | 1 | 4.05 | 2500 | 符合 |

单元评价结论：建设项目的厂房结构、防火分区满足安全要求。

5.3.2工艺布置与运输符合性评价

依据《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）对建设项目工艺布置及运输进行符合性评价，具体见表5-10。

表5-10  工艺布置与运输符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区通道宽度应符合下列规定： 1）满足通道两侧建（构）筑物和露天装置对安全、防火、通风、采光、卫生等的要求。 2）满足地上、地下管线，各种运输线路、人行道、绿化带等的布置要求。 3）满足厂区排水、施工、安装、检修的要求。 4）满足通道间需要设置挡土墙或放坡的要求。 5）满足抗灾救灾主要人流疏散要求。 6）应与通道两侧建筑物的高度相适应。 | GB50544-2022 第5.1.3 | 厂区道路围绕主要建构物布置，结构为城市型水泥混凝土路面形式，路面宽度为7-9m，道路的宽度符合要求。 | 符合 |
|  | 厂区道路和消防车道布置应充分满足生产调运、物料输送以及消防安全的要求，通过工艺流程、物料运输以及管线布置的统筹协调，保障消防车道通畅。厂区道路和消防车道的设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22和《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的有关规定。 | GB50630-2010 第5.2.1 | 厂区道路与消防车道合建，道路宽度符合要求。 | 符合 |
|  | 厂区道路的出入口位置和数量，应根据企业规模、总体规划等综合确定。出入口数量不应少于 2个，且应位于厂区的不同方位。 | GB50630-2010 第5.2.3 | 厂区在文轩路和桥头铺路分别设置一个出入口，满足厂区人流、物流的出入要求。 | 符合 |
|  | 厂内道路的布置，应符合下列要求： 1）应满足生产、运输、安装、检修、消 防安全和施工的要求； 2）应有利于功能分区和街区的划分； 3）道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置； 4）应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除； 5 ）与厂外道路应连接方便、短捷。 | GB50187-2012 第6.4.1 | 厂内道路布置符合要求。 | 符合 |
|  | 跨越道路上空的建（构）筑物（含桥梁、 隧道等）距路面的最小净高，应按行驶车辆的最大高度或车辆装载物料后的最大高度另加0.5m～1m的安全间距采用，并不宜小于5m。如足够依据确保安全通行时，净空高度可小于5m，但不得小于4.5m。跨越道路上空的建（构）筑物（含桥梁、隧道等）以及管线，应增设限高标志和限高设施； | GB4387-2008 第6.1.2 | 厂区道路无上跨建（构）筑物。 | 符合 |
|  | 厂内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合 GB5768的规定。 | GB4387-2008 第6.1.3 | 厂内道路交通标志的设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等符合规定。 | 符合 |
|  | 路面宽度 9m以上的道路，应划中心线， 实行分道行车。 | GB4387-2008 第6.1.11条 | 全厂性主干道为9m，道路划有中心线。 | 符合 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 | GB50016-2014（2018年版）第 6.0.6条 | 设置环形车道，兼作消防道路。 | 符合 |
|  | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3%。 消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。 | GB50016-2014（2018 年版）第 6.0.9条 | 车道与车间之间无妨碍消防车作业的障碍物。 | 符合 |
|  | 环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12.0m×12.0m；消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路，但应满足消防车通行与停靠的要求。 | GB50016-2014（2018 年版）第 6.0.10条 | 厂区主要建筑物周围均布置消防通道，路面宽度为7-9m。 | 符合 |
|  | 厂区道路和消防车道布置应充分满足生产调运、物料输送以及消防安全的要求，通过工艺流程和管线布置的统筹协调，保障消防车道通畅。厂区道路和消防车道的设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22和《建筑设计防火规范》GB50016-2014[2018 年版]的有关规定。 | GB50630-2010 第 5.2.1条 | 厂区道路和消防车道布置符合相关要求。 | 符合 |
|  | 厂区道路的出入口位置和数量，应根据企业规模、总体规划等综合确定。出入口数量不应少于2个，且应位于厂区的不同方位。 | GB50630-2010 第 5.2.3条 | 厂区设置了2个出入口。 | 符合 |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | GB50016-2014（2018 年版）第 3.7.1条 | 1#厂房在不同方向设置有多个安全出口，相邻两个安全出口的距离不小于5m。 | 符合 |
|  | 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口： ①甲类厂房，每层建筑面积不大于100㎡。且同一时间的作业人数不超过5人； ②乙类厂房，每层建筑面积不大于150 ㎡，且同一时间的作业人数不超过10 人； ③丙类厂房，每层建筑面积不大于250 ㎡，且同一时间的作业人数不超过20人； ④丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400 ㎡，且同一时间的作业人数不超过30 人； ⑤地下或半地下厂房(包括地下或半地下室)，每层建筑面积不大于50㎡，且同一时间的作业人数不超过15人。 | GB50016-2014（2018年版）第 3.7.2条 | 1#厂房为丁类厂房，在不同方向设置有安全出口，安全出口的设置符合安全要求。 | 符合 |
|  | 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于 GB50016表 3.7.4的规定。 | GB50016-2014（2018 年版）第 3.7.4条 | 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离满足安全要求。 | 符合 |

单元评价结论：建设项目的工艺布置与运输符合安全要求。

5.4物料、产品安全性能评价单元

本评价单元主要依据《危险化学品安全管理条例》、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）等规范、标准要求，对供氢站、制氮站、物料输送、使用等安全情况进行检查评价，具体见表5-11。

表5-11  原料、产品安全性能单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用危险化学品的单位，其使用条件(包括工艺)应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十八条 | 建设单位制定有《危险物品及重大危险源管理制度》和相应的安全操作规程对危险化学品进行管理。 | 符合 |
|  | 从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当分别依照有关道路运输、水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。 危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备专职安全管理人员， | 《危险化学品安全管理条例》第四十三条 | 建设单位对危险化学品运输单位资质进行了审核，运输单位资质符合要求。 | 符合 |
|  | 危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资 格。具体办法由国务院交通运输主管部门制定。 | 《危险化学品安全管理条例》第四十四条 | 危险化学品运输人员、车辆均为取得了危险化学品运输资质的人员和设施。 | 符合 |
|  | 应优先选择无毒、低毒的生产物料。若使用给人员带来危险和有害作用的生产物料时，则应采取相应的防护措施，并制定使用、处理、储存和运输的安全、卫生标准。 | GB/T 12801-2008 第5.5.1条 | 建设项目采用的原辅材料为无毒物料，氮气、天然气等具有窒息性的物料采用管道输送，使用场所设置有相应的泄漏监测报警装置。 | 符合 |
|  | 对不易搬运的物料，应设置和采用便于吊运的装置和设施。 | GB/T 12801-2008 第5.5.2条 | 熔铸车间原料铜棒采用行车吊装；精密加工车间铜棒、半成品转运使用行车、平板车进行运输。 | 符合 |
|  | 生产过程中废弃物的处置应符合有关安全卫生规定。 | GB/T 12801-2008 第5.5.3条 | 熔融、粉冶、时效等生产过程生产的废气由废气收集处理装置进行收集、处理后达标排放。 | 符合 |
|  | 1）应保证储存物品的平稳、安全。应标明物品名称、牌号、存入日期和其他注意事项； 2）危险化学品应储存在专门的仓库中,并应有符合规定的包装,包装上应附有危险化学品安全标签； 3）储存物品的地点、仓库、场院应严禁烟火,并配置符合规定的照明和消防器材； 4）存放物品的货架、容器等,应具有相应的强度、刚度、腐蚀性能； 5）应根据危险化学品的性质,采取隔离、隔开、分离的储存方式； 6）储存化学物品,应按其特性要求存放,并设置相应的支架或箱柜,配备必要的器皿、工具和工作人员的防护用品； 7）各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存； 8）成垛堆放生产物料、产品和剩余物料时,高、垛距应符合规定,垛的基础要牢固,不得产生下沉、歪斜或倾塌,之间的距离应便于机械化装卸和作业； 9）储存易燃易爆物品的场所,应备有相应的消防器材和通讯报警装置； 10）储存危险、毒和放射性物品，应严格执行有关规定: 11）储存可燃性液体、可燃及助燃气体,液化烃的储罐,应有足够的安全距离,设置必要的消防设施、防护堤(防火堤)防雷装置、监控仪表等防护设施。 | GB/T 12801-2008 第5.8.1.2条 | 1）氢气由鱼雷车供应，单独设置在供氢站内，供氢站与周边建构筑之间的安全间距满足要求； 2）氮气储存在制氮站设置的储罐内； 3）原料铜棒和炭黑储存在1#厂房内的物料仓库内，物料储存满足安全要求。 | 符合 |
|  | 1）生产使用的危险和有害的液态、气态和粉状物料,应尽量采用不受该物料侵蚀的管道输送。采用容器输送时,应符合有关规定,确保安全； 2）运送重量较大的生产物料、产品和剩余物料时,应采用机械吊装输送,并掌握车辆,道路环境等情况,以确保输送安全； 3）输送危险化学品时,应符合配装规定,专车专用,并有明显标志;对输送管线、设备和工具应定期进行维护、保养和检修； 4）装卸、运输方法应符合GB4387和有关标准要求,或根据作业特点和环境条件,编写专门的装卸、运输作业安全规程。 | GB/T12801-2008 第5.8.2.2条 | 建设项目生产使用的各种气体（氢气、氮气、天然气）采用管道输送；原料铜棒采用上料小车和行车进行转运。 | 符合 |
|  | 各类商品依据性质和灭火方法的不同,应严格分区、分类和分库存放： 1）易爆性商品应储存于一级轻顶耐火建筑的库房内。 2）低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于一级耐火建筑的库房内。 3）遇湿易燃商品、氧化剂和有机过氧化物应储存于一、二级耐火建筑的库房内。 4）二级易燃固体、高闪点液体应储存于耐火等级不低于二级的库房内。 5）易燃气体不应与助燃气体同库储存。 | GB17914-2013 第4.2.2条 | 氢气采用鱼雷车储存在供氢站内，不与其他物料混存。 | 符合 |
|  | 定期检查库内设施、消防器材、防护用具是否齐全有效。 | GB17914-2013 第7.2.1.2条 | 建设单位安全管理人员定期对供氢站内安全设施、防护设施进行检查。 | 符合 |
|  | 各项操作不应使用能产生火花的工具,不应使用叉车搬运、装卸压缩和液化的气体钢瓶,热源与火源应远离作业现场。 | GB17914-2013 第8.4条 | 建设项目使用的氢气由供应企业采用鱼雷车运输供应，不涉及叉车搬运作业。 | 符合 |

单元评价结论：建设项目的物料、产品安全性能符合安全要求。

5.5生产工艺系统、装置、设施、设备单元

根据《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）、《铸造机械安全要求》（GB20905-2007）、《铜及铜合金熔铸安全生产规范》（GB30080-2013）、《铜及铜合金熔铸安全设计规范》（GB30187-2013）、《冲压车间安全生产通则》（GB8176-2012）、《金属锯床 安全防护技术条件》（GB16454-2008）、《焊接与切割安全》（GB9448-1999）、《金属切削机床 安全防护通用技术条件》（GB15760-2004）等标准对建设项目铝熔铸工序安全设施进行评价，具体见表5-12。

表5-12  生产工艺系统、装置、设施、设备单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无芯感应炉感应体应设置炉衬侵蚀监测及漏炉预报警系统。 | 《铜及铜合金熔铸安全设计规范》第6.2.6条 | 建设项目中频炉设置有炉衬侵蚀监测及漏炉预报警系统，系统运行良好。 | 符合 |
|  | 流槽、浇注头、浇注管、结晶器、引锭头、扒渣工具、捞渣工具等应设置预热装置。 | 《铜及铜合金熔铸安全设计规范》第6.2.12条 | 铸造系统采用天然气燃烧预热。 | 符合 |
|  | 炉窑的水冷元件应配置温度、进出水流量差检测及报警装置；设置防止冷却水进入炉内的安全设施，如快速切断阀等。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第6.2.1.2条 | 熔炉冷却水系统设置有温度、进出水流量差检测及报警装置，冷却水系统设置有快速切断阀。 | 符合 |
|  | 使用水冷却的熔炼炉应设置应急冷却水源。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第6.2.1.4条 | 建设项目冷却水系统为循环冷却水管路，厂内设置有循环冷却水池，冷却水泵采用一用一备设置，配置有柴油发电机作为应急电源保障冷却水供给。 建设项目采用市政自来水做应急水，不满足要求。 | 不符合，已制定方案并开工建设高位应急水箱。 |
|  | 用于搅拌、扒渣等作业的工具把柄端口应封闭，以确保金属液不能从把柄端口流出。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第6.2.1.6条 | 搅拌、扒渣工具把柄端口为封闭型。 | 符合 |
|  | 炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施应定期检查，当出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等情况时应报修或报废，不应继续使用。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第6.2.1.7条 | 炉体设置有在线监测系统，同时每班作业前均对设备进行安全条件确认。 | 符合 |
|  | 熔炼炉、保温炉周围2m以内地面应干燥，周边不应有非生产性积水；熔炼设备上方不应设置存在滴、漏水隐患的设施。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第6.2.1.10条 | 熔铸车间地面干燥，不存在积水；熔铸区域上方不存在滴、漏水隐患。 | 符合 |
|  | 高温熔融铜液容易喷溅到的区域，不应放置有易燃易爆物品。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第6.2.1.11条 | 熔铸车间内未放置易燃易爆物品。 | 符合 |
|  | 熔融金属铸造区域（真空熔炼铸造除外）应设置事故坑，事故坑应铺砌耐火材料，其容量应大于最大单炉额定装料量。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第6.2.1.15条 | 中频炉下方设置有两个0.35m3事故应急池，容量满足要求。 | 符合 |
|  | 使用天然气的烧嘴等燃烧装置，应设置熄火检测装置并与快速切断阀联锁。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》第6.2.2.3条 | 天然气燃烧器设置有熄火保护装置并与管道快速切断阀联锁。 | 符合 |
|  | 保温炉行走台车及炉盖上不应存有杂物。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第6.2.4.4条 | 现场检查，保温炉行走台车及炉盖上不存杂物。 | 符合 |
|  | 炉体炉口及盖板周围不应确有杂物，炉体各冷却水管应紧固并无烧损滴漏现象。 炉体倾动系统中，应确保油箱油位、油泵、各管接头、系统中的元件以及液压缸的紧固情况正常可靠。 炉窑运行时，应确保线圈冷却水进水温度不高于32 ℃，出水温度不高于55℃。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第6.2.5条 | 1）炉体炉口及盖板周围无杂物； 2）炉体冷却水系统无损坏、滴漏现象； 3）炉体液压倾动系统正常； 4）查看冷却水监测记录，冷却水出水温度均不高于55℃，系统设定了出水温度报警值为55℃。 | 符合 |
|  | 铸造机冷却水系统应配置进出（排）水温度、进水压力、进水流量等检测报警装置；检测报警装置应与倾动式浇铸炉控制系统联锁。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第6.3.2条 | 铸造系统冷却水设置有进出水温度、流量、压力监测报警系统。 | 符合 |
|  | 铸造机的循环冷却水系统应设置应急水源，应急水应满足以下规定： ——应急水容量满足正常铸造5min及以上的应急水用量； ——应急水管道应安装控制阀，控制阀应为自动控制阀（失压或停电状态下能自动打开），并与铸造机监测、报警装置联锁； ——应急水应设置贮水量检测报警装置； ——每次铸造前需对应急水容量、压力和自动控制阀进行自检。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第6.3.3条 | 建设项目熔铸系统设置有循环冷却水系统，厂区内设置有冷却水蓄水池，采用市政水作应急补水。 | 符合 |
|  | 冷却系统应保证冷却液不滴流到浇注槽或其他盛有金属溶液的容器中和金属型腔内。 | 《铸造机械安全要求》第10.2条 | 冷却水在水管内循环对设备及容器进行冷却，设置有防止冷却水进入高温熔融金属区域的措施。 | 符合 |
|  | 工作中不允许因停电而造成水冷及其他系统中断的机器，应另设有维持水冷和其他系统继续正常工作的附属装置。 | 《铸造机械安全要求》第10.4条 | 冷却水系统设置有柴油发电机作应急电源，工作电源末端与柴油发电系统自动切换，可在3分钟内完成切换柴油发电机供电。 建设单位正在建设高位水箱用以保障应急供水。 | 符合 |
|  | 需要进入危险区进行检修，保养和调整的情况，应提供保证与动力源切断的联锁装置。 | 《铸造机械安全要求》第12.4条 | 设备均设置有安全连锁装置。 | 符合 |
|  | 工作时能释放出有害物质（粉尘、烟雾、 有害气体等）的机器，应配置局部护罩， 以便排放口与车间的集中通风、吸收系统可靠连接。各类铸造机械的局部通风、吸收护罩应符合有关技术条件标准的规定，并须在使用说明书上写明需要的风速、风量或除尘效率等指标。当机器工作时，通风、除尘装置应立即投入运行，应设有在通风、吸尘装置关闭的情况下机器工作的联锁装置。 | 《铸造机械安全要求》第13.1条 | 浇铸系统工作时可能产生粉尘、烟雾的设备均设置了除尘设备，除尘设备均可靠投用。 | 符合 |
|  | 机器的各种安全与警告指示应在机器的相应部位作出明显的标志，警告标志、铭牌、标记和识别牌应经久耐用，经得住复杂环境的影响。 | 《铸造机械安全要求》第16.1条 | 现场勘察，设备、场所设置了明显的安全警示标志，但不齐全，如安全风险告知牌不齐全。 | 经整改复查，符合 |
|  | 转动设备、机加设备可伸出设备本体的部位应设置警示标识或设防护罩，机加设备应设置挡屑板或收屑装置。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第6.1.8条 | 精密加工车间内转动设备、机加设备可伸出设备本体的部位设置有防护罩。 | 符合 |
|  | 使用（或生产）氢气的反应装置，应配备氢气与氧气分析仪，氢气自动切断放散装置和相应显示及事故报警装置，并应符合现行国家标准《氢气使用安全技术规程》GB4962-2008的有关规定。 | 《有色金属工程设计防火规范》 第4.6.1条 | 罩式烧结炉、时效炉设置有气体浓度监测报警系统并与气体管道阀门连锁； 氢气放散管设置有阻火器。 | 符合 |
|  | 使用或产生易燃、易爆的金属(非金属)粉料（尘）时，应选用相应的防爆型设备；应设置温度、压力和氧气浓度等参数的监测和报警装置，并应符合现行国家标准《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB 17269和《粉尘防爆安全规程》GB15577的有关规定。 | 《有色金属工程设计防火规范》 第4.6. 1条 | 建设项目粉冶工段生产的铜铝合金粉末（铝含量占0.15%～0.8%）经爆炸性试验，试验结果表明铜铝合金粉末不可爆，故雾化制粉系统设备可不用防爆型设备。雾化制粉系统设置有温度、压力监测报警装置，系统氧浓度监测系统与氮气输送系统联锁。 | 符合 |
|  | 甲、乙类液体管道和可燃气体管道，不应穿越（含地上、下）与该管道无关的厂房（仓库）、贮罐区以及可燃材料堆场，并严禁穿越控制室、配电室、车间生活间等场所。 | 《有色金属工程设计防火规范》 第5.3.1条 | 建设项目天然气管道、氢气管道未穿越与使用场所无关的厂房，未穿越控制室、配电室和办公区域。 | 符合 |
|  | 可燃、助燃气体管道、可燃液体管道宜架空敷设，当架空敷设确有困难时，可采用管沟敷设且应符合下列规定： ①该类管道宜独立敷设，当确有困难时，可与不燃气体、供水等管道（消防供水管道除外）共同敷设在用不燃烧体做盖板的地沟内，也可与使用目的相同的可燃气体管道同沟敷设，但沟内应充 填细沙，且不应与其他地沟相通。 ②氧气管道不应与电缆、电线和可燃液体管道以及腐蚀性介质管道共同敷设。 ③管道应采取防雷击和导除静电的措施。 ④应采取有效措施防止含甲、乙、丙类液体的污水漏入地沟内。 ⑤当其他管道横穿地沟时，其穿过地沟部分应套以不燃烧体的密闭套管，且套管伸出地沟两壁的长度各不少于 0.2m。 | 《有色金属工程设计防火规范》 第5.3.4条 | 建设项目氢气管道、天然气管道采用架空敷设，均设置了导静电接地装置。 | 符合 |
|  | 机械化装置的传动部分和运转零部件，在可能危及人身安全的地方，应设置防护栅栏。 | 《冲压车间安全生产通则》 第7.3.2条 | 在人员可能接触范围内的机械设备传动部件、自动化机械臂作业范围等均设置有防护罩、防护栅栏。 | 符合 |
|  | 剪切工、冲压工和其他有关工人，工作时应戴好防护手套。 | 《冲压车间安全生产通则》 第8.5条 | 建设项目铜棒剪切、加热挤压设备为全自动设备，挤压工段有作业人员进行检验作业，作业人员劳动防护用品使用合理。 | 符合 |
|  | 工厂应按照本标准和GB13887-2008第8和11章要求结合本企业具体情况，为车间各工种制订安全操作细则。工人应严格遵守工厂制订的安全操作细则。 | 《冲压车间安全生产通则》 第8.12条 | 建设单位制定有各工序操作规程并对作业人员进行了培训。 | 符合 |
|  | 车间各区域（空间）、部门和设备，凡可能危及人身安全时应于醒目处设标志牌。标志牌应平整清楚，其图形符号、大小、比例和颜色应符合GB2894的规定。在有可能引起火灾之处，应设置消防安全标志，标志应符合GB13495规定。 | 《冲压车间安全生产通则》 第9.1条 | 车间内按照各部位设置有安全警示标识，但标识不齐全。 | 经整改复查，符合 |
|  | 在锯床危险部位（区）应设置安全防护装置，安全防护装备可以采用固定式、活动式、可调式或联锁式。锯削刀具的安全防护装置应有坚固的结构，以挡住断裂飞溅的锯削刀具和锯屑。 | 《金属锯床 安全防护技术条件》第5.4条 | 建设项目锯切机为全自动设备，锯切段设置有可调节式防护罩。 | 符合 |
|  | 锯条应尽量有效合理地进行防护。锯轮、皮带轮和锯条（除加工区部分外）应用固定式和/或可调式防护装置防护。 | 《金属锯床 安全防护技术条件》第6.1.1条 | 锯切机锯切部位设置有可调节式防护装置。 | 符合 |
|  | 卧式带锯床和立式带锯床工作时，加工区防护装置应能调整至与工件保持最小安全距离，即尽可能靠近工件。 | 《金属锯床 安全防护技术条件》第6.1.2条 | 设备安全防护装置满足要求。 | 符合 |
|  | 有惯性冲击的机动往复运动部件应设置可靠的限位装置，必要时可采取可靠的缓冲措施。若设置限位装置有困难时，应采取必要的安全措施。 | 《金属切削机床 安全防护通用技术条件》第5.2.3.3条 | 拉伸机、挤压机、锻压机设置有限位装置。 | 符合 |
|  | 采用自动上、下料装置时，应设置固定式防护装置、或联锁的活动式防护装置、或设置警告标志。 | 《金属切削机床 安全防护通用技术条件》第5.2.6条 | 精密加工车间自动上料系统设置有活动室防护栅栏，并设置有安全警示标识。 | 符合 |
|  | 不能在地面操作的机床,应设置钢梯和工作平台。平台和通道应防滑和防跌落,并尽量不应使操作者接近机床的危险区。必要时可设置踏板和栏杆。 | 《金属切削机床 安全防护通用技术条件》第5.2.9.1条 | 冲压机设备操作平台、检修平台设置有防护栏杆。 | 符合 |
|  | 机床应设置一个或数个紧急停止装置。 | 《金属切削机床 安全防护通用技术条件》第5.4.6.2条 | 建设项目铜棒锯切、剥皮机、矫直机、锻压机、倒棱机等机床设备均设置有紧急停机按钮，紧急停机按钮设置位置便于紧急情况下操作。 | 符合 |
|  | 为了防止作业人员或邻近区域的其他人员受到焊接及切割电弧的辐射及飞溅伤害，应用不可燃或耐火屏板（或屏幕）加以隔离保护。 | 《焊接与切割安全》第4.1.3条 | 建设项目焊接作业区与其他加工区域分开设置。 | 符合 |
|  | 弧焊设备外露的带电部分必须设置完好的保护，以防人员或金属物体（如：货车、起重机吊钩等）与之相接触。 | 《焊接与切割安全》第11.2.4条 | 电焊设备金属外壳进行了可靠接地。 | 符合 |
|  | 吊钩是否设置防止吊物意外脱钩的闭锁装置，严禁使用铸造吊钩。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第40条 | 建设项目行车吊钩设置了防止吊物意外脱钩的闭锁装置。 | 符合 |
|  | 电气设备之间及其与起重机结构之间是否有良好的绝缘性能，绝缘电阻是否符合规范要求。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第54条 | 已经湖南省特种设备检验检测研究院长沙分院检测合格。 | 符合 |
|  | 起重机的电气设备的传动性能和控制性能是否准确可靠，在紧急情况下是否能够切断电源安全停车。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第55条 | 已经湖南省特种设备检验检测研究院长沙分院检测合格。 | 符合 |
|  | 起重机是否由专用馈电线供电。起重机专用馈电线进线端是否设置总断路器，总断路器的出线端不应当与起重机无关的其他设备连接。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第56条 | 已经湖南省特种设备检验检测研究院长沙分院检测合格。 | 符合 |
|  | 起重机是否设置短路及过流（过载）保护、过压及失压保护、零位保护、供电电源断错相保护等电气保护装置。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第57条 | 建设项目行车设置有短路及过流（过载）保护、过压及失压保护、零位保护装置。 | 符合 |
|  | 起重机是否设置总线路接触器，是否能够分断所有机构的动力回路或者控制回路。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第58条 | 已经湖南省特种设备检验检测研究院长沙分院检测合格。 | 符合 |
|  | 起重机是否设置非自动复位的能切断起重机总控制电源的应急断电开关，其位置是否便于司机操作。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第 60条 | 设置了应急断电开关。 | 符合 |
|  | 起重机是否设置重量限制器，当载荷超过规定的设定值时是否能够自动切断起升动力源。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第69条 | 起重机均设置有重量限制器，经检测机构检测合格。 | 符合 |
|  | 起重机的起升机构是否设置起升高度限位器，当取物装置上升到设定的极限位置时，是否能够自动切断起升动力源。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第70条 | 起重机的起升机构设置有起升高度限位器，经检测机构检测合格。 | 符合 |
|  | 吊运熔融金属的起重机是否设置不同形式的上升极限位置的双重限位器，是否能够控制不同的断路装置。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第70条 | 建设项目不涉及熔融金属吊运。 | 符合 |
|  | 大车行走机构是否设置限位器和缓冲器以及止挡装置；小车运行机构是否设置限位器、缓冲器以及止挡装置。 | 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》第73条 | 行车行走机构设置有限位器和缓冲装置。 | 符合 |
|  | 扶手高应为900mm，或与GB4053.3中规定的栏杆高度一致，采用外径为30～50mm，壁厚不小于2.5mm的管材。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》第4.5条 | 粉冶平台、熔铸操作平台、斜梯扶手高度符合要求。 | 符合 |
|  | 钢斜梯应全部采用焊接连接。焊接要求应符合GBJ205。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》第4.9条 | 钢斜梯采用焊接连接。 | 符合 |
|  | 所有构件表面应光滑无毛刺，安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | 《固定式钢梯及平台 安全要求第2部分：钢斜梯》第4. 11条 | 所有构件表面光滑、无毛刺。 | 符合 |
|  | 防护栏杆的高度宜为1050mm。在离地高度小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1000mm，在离地高度等于或大于20m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。 | 《固定式钢梯及平台 安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》第4.1条 | 防护栏杆的高度符合要求。 | 符合 |
|  | 栏杆端部必须设置立柱或与建筑物牢固连接。 | 《固定式钢梯及平台 安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》第4.8条 | 栏杆端部与建筑物牢固连接。 | 符合 |
|  | 所有结构表面应光滑、无毛刺，安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》第4 .9条 | 楼梯及工作平台栏杆所有结构表面光滑、无毛刺。 | 符合 |
|  | 管道内的物质，凡属于GB13690所列的危险化学品，其管道应设置危险标识。表示方法：在管道上涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带。 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003 | 建设项目物料管道根据介质性质设置有不同的颜色标识。 | 符合 |
|  | 工业管道上的识别符合由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。 |  | 建设项目制氮站、氮氢配合站管道介质和流向标识不明显，不便于识别。 | 经整改复查已符合 |

单元评价结论：通过安全检查表法对建设项目生产工艺及装置、设施、设备进行分析评价，对现场不符合项提出了整改建议，湖南高创科惟新材料有限公司对现场进行了整改，经复查不合格项已整改到位，建设项目主要生产工艺及装置、设施、设备符合国家标准和行业标准的要求。

5.6公辅工程单元评价

5.6.1电气系统单元

1）安全检查表分析

依据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《用电安全导则》（GB/T13869-2017）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）等规范的要求，编制安全检查表对建设项目电气系统进行检查，结果见表5-13。

表5-13  电气系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力负荷应根据供电的可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级，并应符合有关规定。 | 《供配电系统设计规范》第3.0.1条 | 建设项目中频感应电炉循环冷却水系统、深井铸造循环冷却水系统为一级负荷；消防水泵用电、引锭机系统、中频炉液压系统、可燃气体检测报警系统、应急照明用电负荷为二级负荷；其他生产用电为三级负荷。 | 符合 |
| 2 | 落地式配电箱的底部宜抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 《低压配电设计规范》第4.2.1条 | 落地式配电箱高出地面50mm以上，周围采取封闭措施。 | 符合 |
| 3 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | 《低压配电设计规范》第6.1.1条 | 配电线路装设有短路保护和过负荷保护。 | 符合 |
| 4 | 建筑物配电系统符合下列情况时，宜设置剩余电流监测或保护电器，其应动作于信号或切断电源： 1）配电线路绝缘损坏时，可能出现接地故障； 2）接地故障产生的接地电弧，可能引起火灾危险。 | 《低压配电设计规范》第6.4.1条 | 配电系统设有剩余电流保护装置。 | 符合 |
| 5 | 用电产品的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 《用电安全导则》 第5.1.1条 | 车间现场有足够的工作空间，用电设备现场未堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 符合 |
| 6 | 在可燃、助燃、易燃（爆）物体的储存、生产、使用等场所或区域内使用的用电产品，其阻燃或防爆等级要求应符合特殊场所的标准规定。 | 《用电安全导则》 第7.1条 | 建设项目天然气使用场所、氢气使用场所的电气设备均采用防爆型电气设备。 | 符合 |
| 7 | 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。 | 《用电安全导则》 第9条 | 电工曾超、谢江、邹瑞、王海斌均持证上岗。 | 符合 |
| 8 | 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》第6.1.1条 | 配电柜、配电箱门进行了PE连接。 | 符合 |
| 9 | 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。 | 《建筑物防雷设计规范》第4.1.1条 | 建设项目设置了防雷保护装置，并经过检测合格。 | 符合 |
| 10 | 第三类防雷建筑物外部防雷的措施宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带和接闪杆混合组成的接闪器。 | 《建筑物防雷设计规范》第4.4.1条 | 建设项目建筑物利用其金属屋面作为防雷接闪器。 | 符合 |
| 11 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度，防雷装置应当每年检测一次。对于存在爆炸和火灾危险环境的场所，防雷装置应当每半年检测一次。 | 《中华人民共和国防雷减灾管理办法》第十九条 | 建设项目于2024年6月开展了建筑物防雷装置的检测，检测结果合格，检测结果有效期至2025年6月。 | 符合 |

建设项目由湘江新区变电站10kV两段母线各引1路10kV电源，铠装埋地引入1#生产厂房内西侧设置的1#中心变配电房（位于1#生产厂房E-F跨、2-7轴之间）内不同的变压器，且末端互投形成两回路电源。对建设项目电气系统子单元采用安全检查表法分析评价，共设11项检查内容，11项内容均符合标准要求。

2）事故树分析

本节采用事故树分析法分析触电伤害，具体分析如下：

图5-1  触电事故树分析图

（1）最小割集及结构重要度

①最小割集

触电伤害事故树列举了22个基本事件，根据事故树分析，可以得到触电伤害事故的结构函数式为：

T=X1X2X22+X1X3X22+X1X4X22+X2X13X22+X2X14X22+X3X13X22+X3X14X22+X4X13X22+X4X14X22+X2X5X6X22+X2X5X7X22+X2X5X8X22+X2X11X17X22+X2X11X18X22+X2X11X18X22+X3X5X6X22+X3X5X7X22+X3X5X8X22+X3X11X17X22+X3X11X18X22+X3X11X19X22+X4X5X6X22+X4X5X7X22+X4X5X8X22+X4X11X17X22+X4X11X18X22+X4X11X19X22+X2X5X12X15X22+X2X5X12X21X22+X2X9X10X15X22+X2X9X10X16X22+X3X5X12X15X22+X3X5X12X21X22+X3X9X10X15X22+X3X9X10X16X22+X4X9X10X15X22+X4X9X10X16X22+X4X5X12X15X22+X4X5X12X21X22

触电伤害有39个最小割集，其中三阶割集9个，四阶割集18个，五阶割集12个；

K1=｛X1，X2，X22｝；K2=｛X1，X3，X22｝；K3=｛X1，X4，X22｝；K4=｛X2，X13，X22｝；K5=｛X2，X14，X22｝；K6=｛X3，X13，X22｝；K7=｛X3，X14，X22｝；K8=｛X4，X13，X22｝；K9=｛X4，X14，X22｝；K10=｛X2，X5，X6，X22｝；K11=｛X2，X5，X7，X22｝；K12=｛X2，X5，X8，X22｝；K13=｛X2，X11，X17，X22｝；K14=｛X2，X11，X18，X22｝；K15=｛X2，X11，X19，X22｝；K16=｛X3，X5，X6，X22｝；K17=｛X3，X5，X7，X22｝；K18=｛X3，X5，X8，X22｝；K19=｛X3，X11，X17，X22｝；K20=｛X3，X11，X18，X22｝； K21=｛X3，X11，X19，X22｝K22=｛X4，X5，X6，X22｝；K23=｛X4，X5，X7，X22｝； K24=｛X4，X5，X8，X22｝；K25=｛X3，X11，X17，X22｝；K25=｛X4，X11，X17，X22｝； K26=｛X4，X11，X18，X22｝；K27=｛X4，X11，X19，X22｝；K28=｛X2，X5，X12，X15，X22｝；K29=｛X2，X5，X12，X21，X22｝；K30=｛X2，X9，X10，X15，X22｝；K31=｛X2，X9，X10，X16，X22｝；K32=｛X3，X5，X12，X15，X22｝；K33=｛X3，X5，X12，X21，X22｝；K34=｛X3，X9，X10，X15，X22｝；K35=｛X3，X9，X10，X15，X22｝；K36=｛X4，X9，X10，X15，X22｝；K37=｛X4，X9，X10，X16，X22｝；K38=｛X4，X5，X12，X15，X22｝；K39=｛X4，X5，X12，X21，X22｝

②结构重要度

根据以上分析的结果，运用结构重要度近似方法，得出各种基本事件的结构重要度的排列顺序如下：

③结构重要度

根据以上分析的结果，运用结构重要度近似方法，得出各种基本事件的结构重要度的排列顺序如下：

Iφ(22)＞Iφ(1)=Iφ(13)=Iφ(14)＞Iφ(6)=Iφ(7)=Iφ(8)＞Iφ(11)＞Iφ(17)=Iφ(18)=Iφ(19)＞Iφ(5)＞Iφ(9)=Iφ(10)＞Iφ(15)=Iφ(16)＞Iφ(12)＞Iφ(20)=Iφ(21)＞Iφ(2)＞Iφ(3)＞Iφ(4)

（2）安全对策措施

①由触电伤害事故树的最小割集分析可以看出，所有割集中均有基本事件“触电能量大于13.6J（X22）”，这说明该基本事件是造成触电伤害的首要危险因素，这同时说明，在实际设计、运行、检修中，只要把触电能量控制在13.6J以下，便可达到防止触电伤害的目的，因此，接地系统应严格按照相关规程、规范的要求设计，各种电器设备应做到良好的绝缘、接地。

②在日常运行、维护、检修过程中，应对正常带电部位做到良好的隔离，加强各种防护措施，对电气设备的绝缘定期进行检测，发现绝缘缺陷，应及时修补，五防闭锁装置与一次设备同时投入运行，不得随意解除，并应保持设备完好。

③电气设备的检修维护中，应严格执行工作票制度，加强监护，防止误操作。

④电气设备停电检修时，要充分放电，严格验电，进行可靠的防漏电保护，停电检修时，对停电线路做三相短路接地等措施。

⑤加强从业人员的安全知识培训，增强安全意识，正确使用安全防护用具。

⑥根据《安全色》（GB2893-2008）和《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）和《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求，在有可能发生触电伤害的地点和场所设置警告牌和防护栏。

⑦在运行、维护、检修过程中，应严格执行安全规程的有关规定，严格规范作业人员的行为，杜绝违章操作。

5.6.2机械安全单元

根据《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）采用安全检查表法对建设项目机械安全单元进行分析，详情见表5-14。

表5-14  机械安全单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第4.2条 | 建设项目生产设备均经检测合格后投用。 | 符合 |
|  | 在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗老化和抵御失效的要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.1条 | 生产设备满足使用环境要求。 | 符合 |
|  | 内部介质具有火灾、爆炸危险的生产设备,其基础和本体应采用不燃烧材料制造。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.2.6条 | 建设项目使用氢气的罩式炉、时效炉等均采用不燃烧材料制造。 | 符合 |
|  | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可被人员接触到的部分及其零部件应设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.4条 | 锯切设备、铣皮设备、锻压设备等设备被人员接触到部分及其零部件设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | 符合 |
|  | 应设计具有强制作用的安全卫生防护装置,防止生产设备意外启动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.6.4.2条 | 锯床、压机、剪板机、矫直机、拉伸机等设备配置了强制作用的安全防护装置。 | 符合 |
|  | 急停装置应保证在关键控制点能及时、安全地操作,在所有模式下均应有效,不受其他功能干扰。急停装置的形状应区别于其他操作装置,并应配有中文标识,急停装置的颜色应为红色或具有鲜明的红色标记。急停装置应手动复位后,其控制系统才能再次启动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.6.6.2条 | 生产设备均设置有急停装置，急停按钮颜色为红色，且便于操作。 | 符合 |
|  | 生产设备上供人员作业的操作位置应安全可靠,并应满足人机交互功能的要求。其工作空间应保证作业人员的身体各部位在作业中可正常活动。危险作业点应留有安全退避空间。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.7.1条 | 生产设备上供人员作业的工作位置安全可靠，其工作空间保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。 | 符合 |
|  | 生产设备的操作点和操作区域应防止各种频闪效应和眩光现象,其照明设计应按GB50034的规定执行。生产设备本体照明设计应符合视觉工效学原则。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.8.1条 | 生产设备能保证操作点和操作区域有足够的照度，对因设备造型遮挡操作点光照的，设置有区域照明设施。 | 符合 |
|  | 以作业人员的操作位置所在平面为基准,凡高度在2m之内的所有传动带、传输,传动链,联轴节、带轮,青轮、飞轮,链轮,电锯等外露危险零部件及危险部位,均应设置安全卫生防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 第6.1.5条 | 设备外露转动装置设置有限位装置和行程限位器。 | 符合 |
|  | 生产设备运行过程中突然中断动力源时,若运动部位的紫国联接件或被加工物料等有松脱或飞甩的危险,则应在设计中采取防松脱措施,配置防护罩或防护网等安全卫生防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 第6.2.2条 | 机械生产设备设置有防松脱措施，传动部位配置了防护罩等安全防护装置。 | 符合 |
|  | 产生噪声和振动的生产设备应在产品标准中规定噪声,振动的指标限值,并应在设计中采取相应的防油措施。对产生高噪声,强振动的生产设备,应采取降,减振,隔离或遥控等措施。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第6.6条 | 建设项目高噪声设备安装时均采取了减震措施。 | 符合 |

单元评价结论：建设项目生产设备机械安全设施符合安全要求。

5.6.3自动控制及通信设施安全单元

根据《有色金属冶炼厂自控设计规范》（GB50891-2013）对建设项目自动控制及通信设施单元进行分析，详情见表5-15。

表5-15  自动控制及通信设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场控制室宜靠近操作较频繁和控制测点较集中的区域。 | 《 有色金属冶炼厂自控设计规范》 第3.4.1条 | 熔铸车间现场控制设施布置位置合理。 | 符合 |
| 2 | 控制室不宜靠近运输物料的主干道。 |  | 建设项目控制装置未设置在物料运输的主干道。 | 符合 |
| 3 | 自然采光时，控制盘或操作台不应受阳光直接照射。 | 《 有色金属冶炼厂自控设计规范》 第3.4.4条 | 建设项目设备区采用自然采光与工作照明相结合的方式，控制盘或操作台不受阳光直射。 | 符合 |
| 4 | 距地面0.75m工作面上不同区域照度标准值，控制室宜为250lx～300lx，机柜室宜为400lx～500lx，其他区域宜为 250lx～300lx。 |  | 现场照度符合要求。 | 符合 |
| 5 | 中心控制室应设置事故应急照明系统，现场控制室宜设置事故应急照明系统。 |  | 生产设备现场、控制设施平台均设置有应急照明。 | 符合 |
| 6 | 控制室内严禁敷设煤气、氮气、二氧化硫烟气等可燃有害气体的导压管、富氧空气取样分析管，以及油、水、蒸汽的导压管。 | 《 有色金属冶炼厂自控设计规范》 第3.4.7条 | 建设项目设备控制装置布置在设备现场，控制区域未敷设天然气、氮气、二氧化硫烟气等可燃有害气体管道。 | 符合 |
| 7 | 控制系统及重要仪表的用电，是否设置UPS电源。 | 《 有色金属冶炼厂自控设计规范》 第3.5.2条 | 熔铸系统设备自动控制装置、雾化制粉系统自动控制及监控系统均设置有UPS电源。 | 符合 |
| 8 | 管线设计时，对有火灾及爆炸危险、腐蚀、高温、潮湿、振动、静电、雷击及电磁场干扰等环境，应采取相应措施。 | 《有色金属冶炼厂自控设计规范》 第3.8.2条 | 有相应的防护措施。 | 符合 |
| 9 | 熔铸设备移动、转动时应设置声光报警装置,并应设置限位装置和锁死装置；熔炼设备和铸造设备之间应设置联锁控制装置。 | 《铜及铜合金熔铸安全设计规范》第6.2.11条 | 熔铸设备设置有声光报警装置；保温炉行走轨道设置有限位装置和锁死装置。中频炉与倾炉联锁控制系统、铸造系统联锁装置运行正常。 | 符合 |
| 10 | 罩式炉设备对各能源介质压力、料室压力等应配备测量用的各类压力仪表,如压力表、压力开关、压力变送器等。其精度等级为1.5级或更高等级。同时还应满足被测介质的压力范围、温度、黏度、腐蚀性、易燃易爆等要求。 罩式炉设备对燃气压力、保护气氛压力、仪表用气压力、液压系统压力、料室压力、设备冷却水压力等,应与自动化控制系统进行联锁、报警和控制,同时系统应自动进行记录。 | 《冶金用全氢罩式退火炉》第5.1.9.7.2条 | 罩式炉缺少炉内氧含量监测分析设施。 | 整改复查，符合 |

单元评价结论：建设项目的仪表与自控系统经整改后满足安全要求。

5.6.4能源介质及动力安全单元

根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）、《铜及铜合金熔铸安全生产规范》对建设项目能源介质及动力安全单元进行分析，详情见表5-16。

表5-16   能源介质及动力安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水系统的选择是否根据当地地形、水源 情况、城镇规划、供水规模、水质及水压要求以及原有给水工程设计等条件，从全局出发，通过技术比较后综合考虑确定。 | 《室外给水设计标准》第3.0.1条 | 建设项目从文轩路市政给水管网引入一根DN200的给水管，在厂区形成环状给水管网，市政给水压力0.25MPa，满足项目用水需求。 | 符合 |
| 2 | 生活用水的给水系统，其供水水质是否符合现行的生活饮用水卫生标准要求。工业用水给水系统，其水质标准是否符合项目生产用水要求。 | 《室外给水设计标准》第3.0.9条 | 建设项目水源由市政供水管网供给，生产和生活用水的水质符合相关标准要求。 | 符合 |
| 3 | 排水体制（分流制或合流制）的选择，应根据城镇的总体规划，结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原来排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定，除降雨量少的干旱地区外，新建地区的排水系统应采用分流制。 | 《室外排水设计标 准》第1.0.4条 | 建设项目生产过程冷却水基本为闭路循环，不产生工艺废水，表面处理废水由厂内设置的污水处理设施处理后回用。 | 符合 |
| 4 | 工业废水接入城镇排水系统的水质应按有关标准执行，不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行，不应对养护管理人员造成危害，不应影响处理后的再生利用和安全排放，不应影响污泥的处理和处置。 | 《室外排水设计标准》第1.0.6条 | 建设项目工业废水经厂内污水处理设施处理后循环使用，不排入城镇排水系统。 | 符合 |
| 5 | 事故状态下，应有保证供给铸造机、感应炉等设备应急水的措施。当生活饮用水作为事故应急水水源时，不应将循环水等管道与生活饮用水管道连接。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.1.3条 | 中频炉、铸造机的冷却水系统设置有柴油发电机作冷却水泵备用电源。 | 符合 |
| 6 | 氧气和可燃气体管道不应穿过生活间、办公室。当氧气、可燃气体、惰性气体管道穿过不使用该气体的除生活间、办公室以外的建筑物和房间时，管道在该房间内不应设有阀门、法兰或连接螺纹，并应采取防止气体泄漏的措施。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.2.4条 | 建设项目可燃气体管道未穿过生活间、办公室。 | 符合 |
| 7 | 车间内气体管道敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间时应采取防腐措施。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.2.5条 | 车间内气体管道未敷设在潮湿、有腐蚀性介质的房间。 | 符合 |
| 8 | 穿过墙壁、楼板的管道应敷设在套管内，套管内管道不应有焊缝，管道和套管间应用不燃或防水材料密封。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.2.6条 | 管道穿过墙壁处设置有套管保护。 | 符合 |
| 9 | 车间内氧气、可燃气体管道应设放散管，放散管管口应引至室外安全处，并应采取防止雨雪进入管道和放散物进入房间的措施。当位于防雷区之外时，放散管的引线应接地，接地装置应符合本文件规定。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.2.8条 | 燃气管道和氢气管道设置有放散管，放散管设置符合要求。 | 符合 |
| 10 | 天然气使用场所应按照GB50493的要求设置天然气泄漏自动报警装置。 | 《工业企业天然气使用安全规程》第4.6条 | 天然气使用场所上方设置有可燃气体监测报警装置。 | 符合 |
| 11 | 天然气管道应采取消除静电的措施。 | 《工业企业天然气使用安全规程》第5.1.4条 | 天然气管道法兰处采用跨接线进行导静电跨接。 | 符合 |
| 12 | 天然气引入管不应敷设在值班室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用天然气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 | 《工业企业天然气使用安全规程》第5.2.1条 | 建设项目天然气管道未穿过左述地区。 | 符合 |
| 13 | 用气设备应安装在通风良好的厂房内。 | 《工业企业天然气使用安全规程》第6.1条 | 熔铸车间通风良好。 | 符合 |
| 14 | 每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置，并宜设置自动点火装置和熄火保护装置。 | 《工业企业天然气使用安全规程》第6.2.1条 | 燃气喷枪设置有熄火保护装置。 | 符合 |
| 15 | 天然气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀。 | 《工业企业天然气使用安全规程》第6.3.1条 | 天然气管道设置有压力监测设施和自动切断阀。 | 符合 |

单元评价结论：建设项目的能源介质和动力系统满足安全要求。

5.6.5消防系统单元

评价组根据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）等规范采用安全检查表法对建设项目消防系统单元进行分析，详情见表5-17。

表5-17  消防系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。 | 《中华人民共和国消防法》第九条 | 建设项目按消防技术标准设计、施工，相关单位对消防设计、施工质量负责。 | 符合 |
| 2 | 国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。 前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 | 建设项目消防设施已通过第三方检测机构的竣工检测，检测评定结论合格。 | 符合 |
| 3 | 消防安全重点单位应建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 | 湖南高创科惟新材料有限公司建立有消防管理档案，已明确消防重点部位，并严格实施管理。 | 符合 |
| 4 | 厂房的每个防火分区，其安全出口的数量应经计算确定，且不少于两个。 | 《建筑设计防火规范》第3.7.2条 | 建设项目1#厂房为一个防火分区，在不同方向设置有多个安全出口。 | 符合 |
| 5 | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范》第7.1.3条 | 建设项目沿生产厂房设置有环形消防车道。 | 符合 |
| 6 | 消防车道应符合下列要求： 1）车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2）转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3）消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4）消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5）消防车道的坡度不宜大于8％。 | 《建筑设计防火规范》第7.1.8条 | 厂区消防车道宽度9米，道路净空高度大于4m，转弯半径大于9.0m。 | 符合 |
| 7 | 工厂、仓库等的规划和建筑设计时，必须同时设计消防给水系统。厂房（仓库）、储罐（区）、堆场应设室外消火栓。厂房（仓库）应设室内消火栓，并应符合本规范第8.3.1条的规定。消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时，其保证率不应小于97%，且应设置可靠的取水设施。耐火等级不低于二级，且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房，可不设置消防给水。 | 《建筑设计防火规范》第8.1.2条 | 建设项目设置有室内、室外消火栓。建筑耐火等级为二级，倒班楼负一楼设置有消防水池，为建设项目提供二路消防水源，并配套设置有2台消防水泵（一备一用）。 | 符合 |
|  | 当城市给水管网、天然水源或自备水井无法满足消防用水供给要求时，应设消防水池及消防加压设施。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.1.2条 | 建设项目倒班楼负一楼设置有消防水池，并配套设置有2台消防水泵（一备一用）。 | 符合 |
| 8 | 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 | 《建筑设计防火规范》第8.1.12条 | 消防设施设置了区别于环境的明显标志。 | 符合 |
| 9 | 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第6.1.1、6.1.2条 | 每个灭火器设置点配置2具灭火器，灭火器放置在专用灭火器箱内。 | 符合 |
| 10 | 灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.1条 | 灭火器设置在明显、便于取用的地点，不影响安全疏散。 | 符合 |
| 11 | 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.4条 | 灭火器未设置在潮湿、强腐蚀性的地点。 | 符合 |
| 12 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.3条 | 灭火器摆放符合要求。 | 符合 |
| 13 | 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定，保护半径不应大于150.0m，每个室外消火栓的出流量宜按10L/s～15L/s计算。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范规定》第7.3.2条 | 保护半径小于150m，消火栓流量为25L/s。 | 符合 |
| 14 | 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2 个。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第7.3.3条 | 室外消火栓沿建筑周围布置，没有集中布置在建筑一侧。 | 符合 |

综上所述，建设项目消防系统单元符合安全要求。

5.6.6采暖、通风与除尘系统单元

依据《有色金属工程设计防火规范》、《采暖通风与空气调节设计规范》、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》等标准，对采暖、通风及除尘系统进行了检查评价，检查情况详见表5-18。

表5-18  采暖、通风及除尘系统安全检查表

| 序号 | 评价内容 | 检查依据 | 现场检查情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧气站、氢气站、天然气站、氨压缩机室、油库、蓄电池室、化学品库及煤粉制备（封闭式）车间等甲、乙类厂房（仓库），严禁采用电散热器或明火采暖。 | 《有色金属工程设计防火规范》第8.2.1条 | 现场检查，建设项目供氢站、制氮站、氮氢配合站、氮气储罐区未采用电散热器或明火采暖。 | 符合 |
|  | 消除建筑物余热、余湿的通风设计，应优先利用自然通风。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 第5.2.1条 | 建设项目厂房设置有通风散热的门窗，优先利用自然通风。 | 符合 |
|  | 较长时间操作的工作地点，当其热环境达不到卫生要求时，应设置局部送风。 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 第5.5.4条 | 厂房自然通风良好，熔铸厂房作业区设置了移动式风机。 | 符合 |
|  | 以下区域应设置排烟设施： —— 建筑面积大于5000m2的丁类厂房； —— 厂房（库房）内长度大于40m的疏散走道； —— 总建筑面积大于200m2、一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留、可燃物较多的地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.3.1条 | 建设项目1#厂房设置有排烟设施。 | 符合 |
|  | 用于排除氢气与空气混合物时，吸风口上缘至顶棚平面或房顶的距离应不大于0.1m。因结构造成有爆炸危险气体排出的死角处，应设置导流设施。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.3.6条 | 氮氢配合站屋顶排气口位置不满足与房顶的距离应不大于0.1m的要求。 | 经整改复查，已符合。 |
|  | 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间，其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独隔开的通风机房内且送风干管上设置了防止回流措施时，可采用普通型的通风设备。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.3.7条 | 氮氢配合站机械排风设施为防爆型设备。 | 符合 |
|  | 当生产原料为废旧料或生产中采用易产生火星的覆盖剂且除尘装置采用布袋除尘器或滤筒除尘器时，应在除尘器入口处设置防火星的预处理器。 | 《铜及铜合金熔铸安全生产规范》 第8.4.3条 | 3t感应熔铸机组除尘系统设置有防火阀。 | 符合 |
|  | 除尘风管及其隔热（保温）构造层应采用不燃材料制作。 | 《有色金属工程设计 防火规范》 第8.4.4条 | 熔铸系统除尘风管及其隔热（保温）构造层均采用不燃材料制作。 | 符合 |

综上所述，建设项目采暖、通风及除尘系统符合相关要求。

5.7特种设备设施及强制检测设备设施分析评价

建设项目涉及的特种设备及其检测检验情况见表5-19。

表 5-19    特种设备检测检验情况一览表

依据《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》、《起重机械安全规程 第1部分：总则》、《固定式压力容器安全技术监察规程》等有关安全法规、标准的要求，形成特种设备监督检验记录安全检查表5-20：

表5-20  特种设备监督检验记录安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 | 《特种设备安全监察条例》第十五条 | 建设项目使用的特种设备出厂时，具有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 | 符合 |
| - 2 | 特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备投入使用前，使用单位应当核对其是否附有本条例第十五条规定的相关文件。 | 《特种设备安全监察条例》第二十四条 | 建设项目使用的压力容器、行车、叉车均经相关检测合格后投用，目前处于检测合格期内。 | 符合 |
| - 3 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 | 《特种设备安全监察条例》第二十五条 | 建设项目使用的行车、叉车、压力容器均办理了使用登记。 | 符合 |
| - 4 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（五）特种设备运行故障和事故记录；（六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。 | 《特种设备安全监察条例》第二十六条 | 湖南高创科惟新材料有限公司统一建立了特种设备安全技术的方案。 | 符合 |
| - 5 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并做出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。 特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做出记录。 | 《特种设备安全监察条例》第二十七条 | 建设单位依据公司特种设备安全管理制度定期对设备进行检查维护，对特种设备的安全附件、安全设施开展定期检测检验，公司留有相关检测检验记录。 但压力表未进行检测。 | 经整改复查，已符合 |
| - 6 | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》第三十八条 | 建设项目叉车操作人员、起重机械操作人员均持证上岗。 | 符合 |
| - 7 | 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 | 《特种设备安全监察条例》第三十九条 | 建设单位对特种设备作业人员进行了教育培训，公司制定有特种设备安全管理制度及操作规程并严格执行。 | 符合 |
| - 8 | 压力容器使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求，对压力容器进行使用安全管理，设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，办理使用登记，建立各项安全管理制度，制定操作规程，并且进行检查。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 第7.1.1条 | 建设项目设置有特种设备安全管理机构，配备有安全管理人员，对压力容器建立了管理档案，并定期开展隐患排查治理工作。 | 符合 |
| - 9 | 使用单位应当按照规定在压力容器投入使用前或者投入使用后30日内，向所在地负责特种设备使用登记的部门（以下简称使用登记机关）申请办理《特种设备使用登记证》。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 第7.1.2条 | 建设单位已向湖南湘江新区管理委员会申请办理了压力容器使用登记证。 | 符合 |
| - 10 | 使用单位应当建立压力容器装置巡检制度，并且对压力容器本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养。对发现的异常情况及时处理并且记录，保证在用压力容器始终处于正常使用状态。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 第7.1.4条 | 建设单位制定有设备定期巡查制度，定期对压力容器及其安全附件开展了检查。 | 符合 |
| - 11 | 在轨道上运行的起重机的运行机构、起重小车的运行机构及起重机的变幅机构等均应装设缓冲器或缓冲装置。缓冲器或缓冲装置可以安装在起重机上或轨道端部止挡装置。 | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》 第9.2.10条 | 建设项目使用的起重机两端均设置有缓冲装置，轨道两端设置有止挡装置。 | 符合 |

综上所述，建设项目特种设备安全设施设置符合相关法律法规的要求。

5.8周边环境适宜性分析单元

5.8.1 建设项目可能发生的事故类型对周边单位生产、经营活动的影或居民的影响

建设项目位于长沙市湘江新区文轩路以北，桥头铺路以南、明湖路以东、袁家冲路以西地带。厂区的东侧是卓创公司甲类仓库（甲类1项，≤10t），距离建设项目1#生产厂房26.58m；厂区的北侧为园区桥头铺路；厂区西侧为园区文轩路；厂区南侧为园区文轩路。建设项目建筑与界外设施的间距均满足《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。正常情况下，企业生产对周边企业或居民生活影响较小。厂区东侧是卓创公司，一旦公司发生火灾或爆炸事故，会对该公司产生一定的影响。

建设项目生产过程中产生的废气和废水，如果处置不当，对周边的生态环境会造成一定的影响，生产过程中应注意防范。

综上所述，建设项目生产过程中可能导致的事故对周边影响较小。

5.8.2 周边单位或居民对建设项目的影响分析

建设项目厂区四周设有围墙分隔，过往人员进入厂区进行严格管控，周边企业或师生的活动对项目的影响也不大。公司厂区东侧是卓创公司，其西侧设有一座甲类危化品仓库，一旦该危化品仓库发生火灾或爆炸事故，会对本项目产生一定的影响。

5.8.3 自然条件对建设项目的影响分析

1、地震对建设项目的影响

建设项目地处弱震区，地震对企业的生产经营活动影响较小。

2、工程地质条件对建设项目的影响

建设项目所在区域地质条件稳定，无不良地质构造，工程地质条件对项目的影响较小，但如果建设项目的建（构）筑物和设备设施的基础存在缺陷，容易引发建（构）筑物和设备跨塌事故，应注意防范。

3、水文地质条件对建设项目的影响

建设项目周边无江河、湖泊分布，地势平坦开阔，水文地质条件简单，不易受洪涝灾害的威胁，水文地质条件对建设项目的影响较小。

4、自然条件对生产装置、设施的影响

1）高温：作业人员长期在高温条件下作业，容易导致作业人员中暑事故。高温会增加作业场所有毒有害气体的浓度，影响员工的身体健康，高温对企业生产有一定的影响，应采取必要措施予以防范。

2）极端低温：作业人员长时间处在低温环境中，会导致冻伤；低温还会影响人的行为，使人麻木，反应迟钝，可能会导致操作失误，引发火灾爆炸等事故。冰灾容易引发建（构）筑物跨塌事故，破坏企业的供电和供气系统，应加强防范。

3）雷电、暴风雨：建设项目位于亚热带气候区，春夏二季雨量相当充足，也是雷击多发季节，属雷击活动频繁地区。雷击和暴风雨均可能导致生产建、构筑物跨塌，严重时会发生火灾和爆炸事故，对建设项目有一定的影响，应注意防范。

4）极端大风：项目的生产运行管理过程中，应根据周边环境的实际情况，充分考虑风力、风向、频率及地形等因素的影响，尽量避免和减少其对环境可能造成的危害。飓风会导致建（构）筑物跨塌，影响正常的经营秩序，严重时会发生作业人员伤亡事故。

5.9危险化学品系统单元

依据《中华人民共和国安全 生产法》、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）、《易燃和可燃液体防火规范》（SY/T6344-2017）、《氢气站设计规范》（GB50177-2005）、《工业企业天然气使用安全规程》（DB43/T1780-2020）、《氮气使用安全管理规范》（Q/SY 1366-2011）、《危险化学品安全管理条例》（2023年版）等有关安全法规、标准的要求，形成特种设备监督检验记录危险化学品系统安全检查表5-21。

表5-21  危险化学品系统安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 氢气站、供氢站、氢气罐的布置,应按下列要求经综合比较确定: 1）宜布置在工厂常年最小频率风向的下风侧,并应远离有明火或散发火花的地点； 2 ）宜布置为独立建筑物、构筑物； 3）不得布置在人员密集地段和主要交通要道邻近处； 4）氢气站、供氢站、氢气罐区,宜设置不燃烧体的实体围墙其高度不应小于2.5m； 5）宜留有扩建的余地。 | 《氢气站设计规范》 第3.0.1条 | 建设项目供氢站露天布置，设置有2.5m高的防火墙与厂区其他区域隔开。 | 符合 |
| - 2 | 氢气站、供氢站的氢气罐安全设施设置,应符合下列规定: 1）应设有安全泄压装置,如安全阀等； 2）氢气罐顶部最高点,应设氢气放空管； 3）应设压力测量仪表； 4）应设氮气吹扫置换接口。 | 《氢气站设计规范》 第4.0.10条 | 建设项目供氢站采用鱼雷车供氢，设置有安全阀、放空管、管道压力表等安全设施。 | 符合 |
| - 3 | 在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。 | 《石油化工企业设计防火标准》第5.1.3条 | 天然气使用场所、供氢站、氮氢气配站、氢气使用场所均设置有可燃气体监测报警装置，可燃气体监测报警装置经检测合格。 | 符合 |
| - 4 | 企业应当根据危险化学品的种类、特 性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或国家有关规定进行维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十条 | 建设项目供氢站、制氮站、氮氢配气站设置了相应的安全防护设施，但供氢站出入口未设置人体静电释放装置。 | 经整改复查，已符合 |
| - 5 | 企业应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十一条 | 建设项目供氢站、氮氢配气站、氢气使用场所、天然气使用场所设置有可燃气体监测报警装置；制氮站、氮气使用场所设置有氧浓度监测报警装置。 | 符合 |
| - 6 | 仪器的检定周期一般不超过1年。对仪器测量数据有怀疑、仪器更换了主要部件或修理后应及时送检。 | 《可燃气体检测报警器》第5.5条 | 建设单位对可燃气体监测报警系统进行检测，检测结果合格。 | 符合 |
| - 7 | 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条 | 建设项目危险化学品均设置有专门的储存场地，符合要求。 | 符合 |
| - 8 | 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条 | 建设单位建立了专门的危险化学品安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受政府部门监督管理。 | 符合 |
| - 9 | 使用危险化学品的单位，其使用条件 （包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十八条 | 建设单位制定有危险化学品安全管理制度，制定有供氢站安全操作规程和制氮站安全操作规程。 | 符合 |
| - 10 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 危险化学品储存、使用场所设置了明显的安全警示标志。 | 符合 |
| - 11 | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 | 危险化学品储存容器（鱼雷车、氮气储罐）均经检测合格后投用。 | 符合 |
| - 12 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 | 生产场所与员工宿舍分开设置，并保持了足够的安全距离。 | 符合 |
| - 13 | 通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。 | 《危险化学品安全管理条例》第四十六条 | 受委托的氢气运输企业取得了危险货物道路运输许可证。 | 符合 |
| - 14 | 使用氮气前应得到批准（包括使用氮气作为压力测试介质），且有相应的控制措施。 | 《氮气使用安全管理规范》第5.3.2条 | 符合左述要求。 | 符合 |
| - 15 | 在使用氮气的作业场所应配备相应的防护用品和装备，并制定紧急情况下的应急措施。 | 《氮气使用安全管理规范》第5.3.4条 | 氮气使用场所设置有氧浓度监测报警装置，管道设置有快速切断阀。 | 符合 |
| - 16 | 氮气系统中的氮气瓶、管线、储罐、氮气取用连接点等应有统一、明显的标识。 | 《氮气使用安全管理规范》第5.3.6条 | 氮气系统标识明显，符合要求。 | 符合 |
| - 17 | 用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，应设置放散管。 | 《工业企业天然气使用安全规程》第6.3.6条 | 燃气管道燃气总阀门与燃烧器阀门之间设置有放散管，放散管位置符合要求。 | 符合 |

综上所述，通过安全检查表法对建设项目危险化学品系统进行分析评价，对现场不符合项提出了整改建议，湖南高创科惟新材料有限公司对现场进行了整改，经复查不合格项已整改到位，建设项目危险化学品系统符合国家标准和行业标准的要求。

5.10安全管理及应急救援单元

5.10.1安全管理单元

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）、《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号）、《特种设备作业人员监督管理办法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16令）等标准规范的要求，对建设项目的安全管理单元采用检查表进行分析，检查分析情况见表5-22。

表5-22  安全管理检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 安全管理机构 | 1 、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | 建设单位设置了安环部，配备了专职安全生产管理人员。 | 符合 |
|  | 2、危险物品的生产、经营、储存单位以 及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、 建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 | 建设单位建立了应急救援组织机构，配备有兼职应急救援人员。 | 符合 |
| 二、 安 全 管 理 制 度 | 1.生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条 | 公司制定了安全生产责任制、教育培训制度、危险源辨识与风险管理制度、事故隐患排查治理、安全投入费用管理等相关安全管理制度，公司组织开展了安全生产风险辨识，根据辨识出的安全风险制定有分级管控措施，划定有管控责任人，实行安全风险分级管控。 | 符合 |
|  | 2.生产经营单位的主要负责人组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 | 建设单位主要负责人组织编制了安全生产管理制度和安全操作规程。 | 符合 |
|  | 3.生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第 三十九条 | 建设单位制定有危险物品及重大危险源管理制度。 | 符合 |
|  | 4.生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技 术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | 建设单位制定有风险分级管控与隐患排查治理制度，组织人员开展了建设项目风险辨识和隐患排查，对排查出的隐患向现场作业人员进行公示。 | 符合 |
|  | 5.生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 | 有安全生产责任制度及相关考核标准，公司与各级人员签订有安全责任状，明确了责任范围和考核标准。 | 符合 |
|  | 6. 企业应落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。 | 《消防法》第十六条 | 建设单位制定有消防安全管理制度、火灾事故应急预案等。 | 符合 |
|  | 7.生产经营单位应当制定本单位生产安 全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 建设单位制定有生产安全事故应急预案，与湖南省岳麓区生产安全事故应急预案相衔接。 | 符合 |
| 三、 从 业 人 员 要 求 | 1.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》第六条 | 建设单位主要负责人、安全管理人员均参加了应急管理局组织的教育培训并考试合，持证上岗。 | 符合 |
|  | 2.从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 | 《中华人民共和国安全生产法》第十七条 | 建设单位已组织员工对设备、工艺进行培训，培训学时满足要求。 | 符合 |
|  | 3.生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第九条 | 公司主要负责人和安全管理人员参与了地方应急管理部门和公司组织的安全培训。 | 符合 |
|  | 4.生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十八条 | 特种作业人员（电气作业人员、焊接与热切割作业人员）均持证上岗作业，按期进行继续教育培训并考试合格，相关作业证均在有效期内。 | 符合 |
| 四、 安 全 生 产 管 理 四、 安 全 生 产 管 理 四、 安 全 生 产 管 理 | 1.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 厂区及厂房内危险部位、场所设置有警示标志和风险告知牌，但不齐全。 | 经整改复查，已符合。 |
|  | 2.生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 | 公司使用的氢气鱼雷车由化学品供应单位进行送检，为合格容器。 | 符合 |
|  | 3.国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 | 未使用明令淘汰的工艺、设备。 | 符合 |
|  | 4.生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管 理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工代表大会或者职工大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。其中重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | 公司制定有事故隐患排查及治理控制程序，并定期检查，及时整改。 | 符合 |
|  | 5.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏通通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏通通道。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 | 倒班宿舍未于生产厂房设置在同一建筑内，倒班宿舍与1#厂房的防火间距满足标准要求。车间内设置有安全疏散通道，通道畅通。 | 符合 |
|  | 6.生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 | 公司制定了安全操作规程规范，严格按照操作规程作业。 | 符合 |
|  | 7.生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 | 公司制定有安全生产规章制度和安全操作规程，通过安全培训、安全交底、安全晨会等方式向员工告知岗位风险及相应的防范措施和应急措施。 | 符合 |
|  | 8.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 按规范要求为从业人员发放符合要求的劳动防护用品，并在日常安全巡查中监督从业人员对劳保用品的使用。 | 符合 |
|  | 9.生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 | 公司安全管理人员定期对作业场所进行安全检查。 | 符合 |
|  | 10.生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十条 | 有相关事故管控制度，并严格执行。 | 符合 |
|  | 11.生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 | 公司为员工购买了工伤保险。 | 符合 |
| 五、 安 全 生 产 投 入 | 1.生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 | 制定有安全专项费用投入管理控制程序，并严格执行。 | 符合 |
|  | 2.企业是否建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用 管理办法》第三十一条 | 建立安全费用管理制度，按规定提取安全费用。 | 符合 |
|  | 3.企业是否加强安全费用管理，编制年度安全费用提取和使用计划，纳入企业财务预算。企业年度安全费用使用计划和上一年安全费用的提取、使用情况按照管理权限是否报同级财政部门、安全生产监督管理部门和行业主管部门备案。 | 《企业安全生产费用提取和使用 管理办法》第三十二条 | 建设单位按规定编制了年度安全费用提取和使用计划，并纳入企业财务预算， 同时向有关部门备案。 | 符合 |
|  | 4.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十七条 | 安全专项费用投入管理控制程序中有用于劳护和培训费用的相关规定。 | 符合 |

1）建设项目劳动定员98人，设置有安全管理机构-安全环保部，配置有专职安全生产管理人员2人，兼职安全管理人员5人，并配备1名注册安全工程师，其中项目主要负责人、专职安全生产管理人员通过湖南省应急管理部门组织的法律法规和安全管理等安全教育培训，并取得相应的安全培训考核合格证书，符合安全生产管理人员条件。

表5-22 建设单位安全生产管理人员持证情况

- 主要岗位的操作、分析、维修等技能操作人员均参加了安环部组织的安全培训教育和考试，培训时间不少于72h，考试合格后录用；特种作业人员、特种设备操作人员均参加了应急管理部门组织的专业安全培训并考试合格，持证上岗。

表5-23  特种作业人员及特种设备操作人员持证情况表

综上所述，建设项目安全管理符合国家的相关要求。

5.10.2应急管理单元

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《 生产安全事故应急预案管理办法》等标准规范的要求，对建设项目的安全管理单元采用检查表进行分析，检查分析情况见表5-24。

表5-24  应急管理单元安全检查表

| 序号 | 评估内容 | 评估依据 | 事实记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第八十一条 | 建设单位主要负责人组织编写了生产安全事故应急预案，并定期组织演练。 | 符合 |
|  | 危险物品的生产、经营、储存单位以及 矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 | 成立了应急救援组织机构，配备有兼职应急救援人员。 | 符合 |
|  | 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《中华人民共和国安全生产法》第82条 | 配备了必要的应急救援 器材、设备和物资。 | 符合 |
|  | 应急预案的编制是否符合下列基本要求： （1）有关法律、法规、规章和标准的规定； （2）本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况；（3）本地区、本部门、本单位的危险性分析情况；（4）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施； （5）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应；（6）有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要；（7）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确；（8）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第8条 | 应急预案的编制符合 《生产安全事故应急预案管理办法》的要求。 | 符合 |
|  | 编制应急预案是否成立编制工作小组，由 本单位有关负责人任组长，吸收与应急预 案有关的职能部门和单位的人员，以及有 现场处置经验的人员参加。 | 《 生产安全事故应急预案管理办法》 第 9 条 | 应急预案编制之前成立了应急预案编制小组，并对编制小组进行了培训。 | 符合 |
|  | 编制应急预案前，是否进行事故风险评估 和应急资源调查。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 10 条 | 公司组织人员开展了安全风险评估和应急资源调查，并形成了相应的报告。 | 符合 |
|  | 综合预案是否包括以下内容：适用范围、应急组织机构与职责、应急响应、后期处置、应急保障等。 | GB/T 29639-2020 第6条 | 建设项目生产安全事故综合应急预案内容齐全。 | 符合 |
|  | 专项应急预案是否包括适用范围、应急 指挥机构及职责、响应启动、处置程序、 应急保障等内容。 | GB/T 29639-2020 第7条 | 建设项目专项预案内容满足规范要求。 | 符合 |
|  | 现场处置方案是否包括事故风险描述 简述事故风险评估的结果、应急工作职 责明确应急组织分工和职责、应急处置 程序、现场应急处置措施、明确报警负责人以及报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员 | GB/T 29639-2020 第8条 | 现场处置措施符合相 关要求。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应急预案是否包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 16 条 | 生产安全事故应急预 案包括了左述内容。 | 符合 |
|  | 生产经营单位编制的各类应急预案之间是否相互衔接，是否与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 18 条 | 建设单位专项应急预案与综合预案相衔接，综合应急预案与《湖南湘江新区工贸企业突发事件应急预案》衔接。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 19 条 | 建设单位编制有现成处置方案。 | 符合 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。前款规定以外的其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 21 条 | 建设单位组织外部专家对生产安全事故应急预案进行了评审，并形成书面纪要。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，是否由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 24 条 | 预案经建设单位主要负责人签署公布，并发放至各部门执行。 | 符合 |
|  | 应急预案公布之日起20个工作日内， 按照分级属地原则，企业是否向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 26 条 | 应急预案已报湖南湘江新区应急管理委员会备案，备案编号(工贸)******号。 | 符合 |
|  | 生产经营单位是否组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 31 条 | 建设单位制定有应急培训计划，按计划开展了应急预案培训。 | 符合 |
|  | 生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 33 条 | 制定了应急演练计划， 并定期组织演练。 | 符合 |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组 织单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 34 条 | 应急预案演练结束后， 及时应急演练进行了评估总结。 | 符合 |
|  | 生产经营单位是否按照应急预案的规 定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、 应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 38 条 | 按照应急预案的规定，落实了应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，并对应急物资、装备进行定期维护，使其处于适用状态。 | 符合 |
|  | 生产经营单位发生事故时，是否第一时 间启动应急响应，组织有关力量进行救 援，并按照规定将事故信息及应急响应 启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第 39 条 | 建设单位应急管理制度及应急预案已明确了事故上报的要求，建设项目试运行期间未发生生产安全事故。 | 符合 |

综上所述，建设项目应急管理符合相关法律法规的要求。

5.11重大事故隐患排查单元

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令〔2023〕第10号）、《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024）的相关要求，对建设项目进行重大事故隐患检查，检查情况见下表：

表5-25   重大事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令〔2023〕第10号） 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令〔2023〕第10号） 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令〔2023〕第10号） 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令〔2023〕第10号） | 建设单位对施工承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。 | 不构成重大事故隐患 |
| 2 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 |  | 电工、切割和焊接工均持证上岗。 | 不构成重大事故隐患 |
| 3 | 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 |  | 建设单位主要负责人、安全管理人员均按照规定参加金属冶炼行业安全教育培训并考核合格。 | 不构成重大事故隐患 |
| 4 | 会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内的。 |  | 熔铸区域未设置会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等人员聚集场所。 | 不构成重大事故隐患 |
| 5 | 生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在非生产性积水的 |  | 熔铸车间事故坑、炉前平台、炉基区域等不应存在非生产性积水的区域不存在积水、潮湿现象。 | 不构成重大事故隐患 |
| 5 | 熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外） |  | 设置有应急池，应急池铺设有沙子。 | 不构成重大事故隐患 |
| 6 | 采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器除外）、加热炉未设置应急水源的。 |  | 厂区设置循环冷却水池，水泵按一备一用配置，水泵设置有应急电源；设置有应急冷却水供应系统。 | 不构成重大事故隐患 |
| 7 | 熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度的。 |  | 熔炼炉冷却水系统设置有温度、流量监测系统。 | 不构成重大事故隐患 |
| 8 | 铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁的。 |  | 不涉及。 | / |
| 9 | 铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置的。 |  | 不涉及。 | / |
| 10 | 铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁的。 |  | 不涉及。 | / |
| 11 | 铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁的。 |  | 不涉及。 | / |
| 12 | 铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度的。 |  | 不涉及。 | / |
| 13 | 可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等4种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24小时有人值守场所，或者未对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施的。 |  | 不涉及。 | / |
| 14 | 使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的 |  | 天然气燃气总管设置压力监测报警装置并与自动切断阀连锁。 | 不构成重大事故隐患 |
| 15 | 正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的 |  | 不涉及。 | / |
| 16 | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； |  | 建设单位对有限空间进行了辨识并设置有明显的安全警示标识。 | 不构成重大事故隐患 |
| 17 | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 |  | 建设单位制定有有限空间作业审批制度，有限空间作业严格按制度要求落实审批监护制度。 | 不构成重大事故隐患 |
| 18 | 直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 |  | 与生产安全相关的监控、报警和防护设施均可靠投运。 | 不构成重大事故隐患 |
| 19 | 特种设备有下列情形之一仍继续使用的应判定为重大事故隐患： 1）特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。 2）特种设备发生过事故，未对其进行全面检查、消除事故隐患。 3）未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 4）有超过准则中规定参数、使用范围的情形。 | 《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024） 《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024） 《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024） | 建设项目所使用特种设备均布属于国家淘汰设备； 试生产期间未发生事故； 建设项目所用特种设备均经检验合格后投用。 | 不构成重大事故隐患 |
| 20 | 压力容器有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患： 1）定期检验的检验结论为“不符合要求” 2）固定式压压力容器改做移动式压力容器使用。 3）固定式压力容器、移动式压力容器的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。 4）快开门式压力容器的快开安全保护联锁装置缺失或失效。 5）氧舱的接地装置缺失或失效。 氧舱安全保护连锁装置(连锁功能)失效。 |  | 建设项目压力容器安全附件齐全、有效；不存在改变设备使用用途情况。 | 不构成重大事故隐患 |
| 21 | 压力管道有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患： 1）定期检验的检验结论为“不符合要求”或“不允许使用”。 2）安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。 |  | 压力管道安全阀、紧急切断阀等安全附件齐全有效。 | 不构成重大事故隐患 |
| 22 | 电梯有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患： 1）定期检验的检验结论为“不合格”。 2）乘客与载货电梯门锁安全回路被短接。 3）限速器-安全钳联动试验失效。 4）自动扶梯、自动人行道紧急停止开关缺失或失效。 5）自动扶梯、自动人行道扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于400MM时，未按要求装设防护挡板。 |  | 电梯经检验合格后使用，定期开展安全性检验。 | 不构成重大事故隐患 |
| 23 | 起重机有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患： 1）未经首次检验。 2）定期检验(含首次检验)的检验结论为“不合格”急停开关缺失或失效。 3）起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器缺失或失效。 4）室外工作的轨道式起重机械抗风防滑装置缺失或失效。 |  | 建设项目起重机均通过了首次检测，检测结果合格。 起重机安全附件齐全，运行正常。 | 不构成重大事故隐患 |
| 24 | 场(厂)内专用机动车辆有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患： 1）定期检验的检验结论为“不合格” 电动车辆电源紧急切断装置缺失或失效。 2）制动(包括行车、驻车)装置缺失或失效。 3）观光列车的牵引连接装置及其二次保护装置缺失或失效。 4）非公路用旅游观光车辆超过最大行驶坡度使用。 |  | 叉车经检验合格后投用，安全附件运行安全。 | 不构成重大事故隐患 |

由上表可知，湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目一期工程目前不存在重大事故隐患。

第6章 安全对策措施与建议

6.1存在的问题和整改情况

2024年11月25日，通过对建设项目的安全设施现场检查，我公司评价组对建设项目存在的问题及时提出了整改建议，并与企业达成一致意见。建设项目按要求整改后，评价组及时进行了整改复查，整改复查的基本情况见表6-1。

表6-1 存在的问题及整改复查情况表

| 序号 | 存在的主要问题 | 整改对策措施 | 整改复查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩式炉地坑未设置氧气浓度监测报警装置。 | 罩式炉地坑内设置氧气浓度探测装置。 | 已整改完成 |
| 2 | 建设项目生产系统、辅助系统压力表未检验。 | 对压力表进行检测，检测合格后方可投入使用。 | 已全部检测合格 |
| 3 | 氮氢配合站屋顶排气口位置不满足与房顶的距离应不大于0.1m的要求。 | 更换氮氢配合站屋顶排气口位置，排气口距屋顶距离应小于0.1m。 | 已整改完成 |
| 4 | 供氢站出入口未设置人体静电释放装置。 | 供应站出入口增设人体静电释放装置。 | 已整改完成 |
| 5 | 安全风险告知牌不齐全。 | 对现场安全风险进行梳理，对缺少的安全警示标识进行补设。 | 已整改完成 |
| 6 | 氢气总管进厂房处法兰连接处未进行跨接。 | 氢气管道法兰连接处设置跨接。 |  |
| 7 | 熔炼炉炉体缺少防泄漏围堰。 | 增加炉体防泄漏围堰。 |  |
| 8 | 熔炼炉操作平台部分缺少防护栏杆。 | 增设防护栏杆。 |  |
| 9 | 罩式炉缺少炉内氧含量监测分析设施。 | 罩式炉系统增设炉内氧含量监测分析设施。 |  |

6.2建议补充的安全对策措施

6.2.1安全条件和安全生产条件的完善与维护对策措施

1）建议依据本评价报告广泛收集安全生产的法律法规、标准规范，建立安全生产法律法规、标准、规范数据库；根据安全生产的法律法规、标准规范的要求，不断修订完善本单位的安全生产管理制度和岗位安全责任制，做到持续改进。

2）加强对员工安全教育培训，包括企业内部培训和参加有关部门的专业培训，逐步达到100%的培训率和持证上岗率，增强全体员工的安全意识和自我保护能力。

3）按“隐患排查与整改”管理制度的要求，做好隐患的排查与整改工作，并建立好相关台账。

4）应定期进行事故应急救援预案演练，每次演练后应做好相应记录，针对演练中发现的问题，要加以评估，制定对策措施，对预案进行修订，提高应急处置能力。

5）建立应急设备台账，明确应急器材的分布、加强对应急器材的检查、维护、保养及更新，对义务消防队员要经常性的培训、训练，以提高其应急能力。

6）对外委单位的安全生产工作统一协调、管理，签订安全生产管理协议，建立信息档案，定期对其生产或施工现场进行安全检查。

7）在厂区醒目位置设置安全生产风险公示牌，建立完善安全风险公告制度。

6.2.2主要装置、设备（设施）的维护与保养对策措施

1）熔铸车间、精密加工车间、配电房、供氢站等重点设备、重点场所应挂安全告知牌，指定专人负责管理，负责人应定期对设备进行检查、维护保养，并做好记录。

2）建议企业定期委托防雷装置检测机构对厂内建筑、构筑物的防雷装置、设施进行检测，确保厂内的防雷装置、设施安全可靠。

3）建立特种设备台账，加强对特种设备的管理，对特种设备的检测率要达到100%，并定期请有资质的检测机构进行复检。

4）熔炼炉、时效炉、罩式炉、固熔炉等人员可进入设备和启动装置附近都必须张贴或悬挂“不挂牌不检修，不摘牌不启动”的安全警示标志。

5）精密加工车间自动化设备作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏，必备的检修门和开口部位应设置安全阀、安全锁和光电保护等安全防护装置。

6.2.3安全投入方面对策措施

1）建立健全安全生产投入保障机制，安全技术措施项目投入要编入年度计划，年度投入应能满足改善安全生产条件的需要，从资金和设施配备等方面保障安全生产工作的正常进行。

2）运营过程中要确保必要的安全生产投入，保证安全设施、设备、器材完备，保证主要负责人、安全管理人员、从业人员等相关人员的安全培训费用。

3）设立安全生产费用专用账户，安全生产费用采用专用账户核算，建立安全生产费用的提取、使用台账。

4）投保安全责任险。

6.2.4其他方面安全对策措施

1）作业过程中应严格遵守安全操作规程，杜绝野蛮作业。

2）要按照国家相关法律、法规的要求，对建设项目可能产生的职业危害进行申报，并对职业危害场所的职业危害因素定期请有资质的机构进行检测，发现超标，应及时进行原因分析，采取处理措施。

3）按有关规定为作业人员配备劳动防护用品并督促员工正确使用。

4）要按规定对作业人员进行健康体检，并建立员工职业健康监护档案。

5）对需定期开展检测检验的设备、设施进行定期检测、维护，确保有效运行。

6）电气设备及线路的安装、维修必须停电作业，并正确使用防护用品，做好现场监护工作。

7）电气设备出现故障时，应由持证的专业电工负责维修、处理。

8）建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对公司存在的安全风险进行辨识，制定管控措施，形成风险清单向员工进行公示。

9）在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位风险告知卡，标明风险名称、主要风险因素、可能引发事故类型、事故后果、管控方法、应急措施、报告方式以及责任单位、责任人、联系方式等内容。对存在重大风险的工作场所、岗位和有关设施、设备，设置明显的风险警示标志。

10）按照《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》要求，设定特种设备总监，特种设备安全员，协助单位主要负责人做好特种设备使用安全管理工作。

11）按照《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》要求建立特种设备日管控、周排查、月调度工作机制。

12）特种作业人员、特种设备操作人员须经专业培训考试合格后，达到100%持证上岗。

13）落实有限空间作业管理制度，严格执行“先通风、后检测、再作业”的程序，落实安全风险控制措施和安全监护制度。

第7章 安全验收评价结论

7.1 验收评价结果

通过上述对湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目一期工程的安全设施竣工验收评价，得出如下评价结论：

1）建设项目涉及的危险化学品有天然气、氢气、氩气、氮气、柴油，无高毒化学品，第三类易制毒化学品，无易制爆危险化学品，无监控化学品，无特别管控危险化学品；氢气属于重点监管的危险化学品。

2）建设项目采用的生产技术、工艺装备不属于限制类、淘汰类的落后生产工艺装备，没有采用和使用国家明令限制、淘汰使用的危及生产安全的工艺、设备。

3）参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）及《职业病危害因素分类目录》（关于印发《职业病危害因素分类目录》的通知（国卫疾控发〔2015〕92号））的规定，建设项目生产过程中的危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、触电、机械伤害、中毒和窒息、灼烫、物体打击、高处坠落、车辆伤害、容器爆炸、起重伤害、淹溺、坍塌和其他伤害。

4）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对建设项目进行辨识，建设项目未构成危险化学品重大危险源。

5）通过安全检查表对各评价单元进行分析，建设项目按照国家及行业有关规范、标准进行设计、施工，总体布局合理，并设置了防爆、防雷、防触电伤害、防机械伤害、防噪声、防粉尘等技术措施，各项措施可靠合理。各单元评价结果汇总见表7-1。

表7-1 评价单元结果汇总表

| 评价单元 |  | 评价方法 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律、法规等方面符合性单元 | 安全设施“三同时”符合性单元 | 安全检查表 | 建设项目安全设施“三同时”程序符合相关法律、法规要求。 |
|  | 安全设施设计落实情况单元 | 安全检查表 | 建设项目已落实《湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目安全设施设计》提出的安全对策措施。 |
| 选址及总平面布置单元 | 选址 | 安全检查表 | 建设项目的选址满足安全要求。 |
|  | 总图布置 | 安全检查表 | 建设项目平面布置符合《有色金属工业总图规划及运输设计标准》、《有色金属工程设计防火规范》、《铜及铜合金熔铸安全生产规范》、《建筑设计防火规范（2018年版）》、《氢气站设计规范》的相关要求。 |
| 建筑及工艺布置单元 | 厂房及结构 | 安全检查表 | 建设项目的厂房结构、防火分区满足安全要求。 |
|  | 工艺布置与运输 | 安全检查表 | 建设项目的工艺布置与运输符合安全要求。 |
| 物料、产品安全性能单元 |  | 安全检查表 | 建设项目的物料、产品安全性能符合安全要求。 |
| 生产工艺系统、装置、设施、设备单元 |  | 安全检查表 | 建设项目主要生产工艺及装置、设施、设备符合国家标准和行业标准的要求。 |
| 公用工程及辅助设施单元 | 电气系统单元 | 安全检查表、事故树分析法 | 建设项目电气系统安全设施符合安全要求。 |
|  | 机械安全单元 | 安全检查表 | 建设项目生产设备机械安全设施符合安全要求。 |
|  | 自动控制及通信设施安全单元 | 安全检查表 | 建设项目的仪表与自控系统满足安全要求。 |
|  | 能源介质及动力安全单元 | 安全检查表 | 建设项目的能源介质和动力系统满足安全要求。 |
|  | 消防安全单元 | 安全检查表 | 建设项目消防系统单元符合安全要求。 |
|  | 采暖通风及空气调节单元 | 安全检查表 | 建设项目采暖、通风及除尘系统符合相关要求。 |
| 特种设备设施及强制检测设备设施单元 |  | 安全检查表 | 建设项目特种设备安全设施设置符合相关法律法规的要求。 |
| 周边环境适宜性单元 |  | 安全检查表 | 建设项目位于工业园区，项目与附近居民、企业的相互影响较小；可能对项目运行产生影响的自然灾害，建设单位均采取的必要的安全防范措施，周边环境对项目的影响较小。 |
| 危险化学品储运单元 |  | 安全检查表 | 建设项目危险化学品系统符合国家标准和行业标准的要求。 |
| 安全管理及应急救援单元 | 安全管理单元 | 安全检查表 | 建设项目安全管理符合国家的相关要求。 |
|  | 应急管理单元 | 安全检查表 | 建设项目应急管理符合相关法律法规的要求。 |
| 重大事故隐患排查单元 |  | 安全检查表 | 建设项目目前不存在重大事故隐患。 |

7.2 评价结论

通过对湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目一期工程的安全验收评价，评价组认为：湖南高创科惟新材料有限公司高性能铜合金精密部件产业化项目一期工程总平面布置合理；安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施达到了国家有关法律、法规及标准规范要求。安全设施运行正常，安全管理制度执行到位，安全管理活动规范、有效，安全生产条件能满足日常安全生产活动要求，符合安全验收条件。

湖南高创科惟新材料有限公司应重视验收评价报告中提出的相关建议，进一步加强职工安全教育培训，不断完善安全生产责任制，保证安全技术措施落实到位，使安全管理水平提上一个新台阶，真正实现本质安全化。

（正文完）

2025年4月10日

第8章 与建设单位交换意见的情况结果

评价组在报告编写过程中多次与湖南高创科惟新材料有限公司的领导和相关人员进行了交流，评价组在报告完成后发送报告给湖南高创科惟新材料有限公司的相关人员，对建设项目的安全生产条件和安全管理方面的安全对策措施和建议内容进行了交流；湖南高创科惟新材料有限公司对报告内容的真实性表示认可。

评价组认为：湖南高创科惟新材料有限公司应以本次安全评价工作为契机，在企业的生产经营过程中，认真考虑我们所指出的各种危险、有害因素，积极落实我们所提出的各项安全管理措施及建议，并针对评价工作中所指出的安全生产中的薄弱环节和事故多发部位采取相应的防范措施，同时应根据人的心理、生理特征及行为规律，设计适合人员操作的工艺、设备和工具，创造适合人的特点的经营环境，在利用安全技术措施消除、控制不安全因素的同时，灵活运用安全管理手段来规范、控制作业人员的行为，激发员工搞好安全经营的积极性、主动性和创造性，努力提高企业防范事故和抵御事故的能力，力求建立一个全员参加、全方位管理和全过程控制的安全管理体系，使安全管理工作逐步走向制度化、标准化、科学化、日常化轨道，从而达到群防、群治、群控的目的。