
溆浦县仲夏加油站有限公司

安全现状评价报告
湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

APJ-（湘）-019
 2025年05月22日

溆浦县仲夏加油站有限公司

安全现状评价报告

[image: image1.png]



法定代表人：杜浩楠
技术负责人：于洋
项目负责人：杨文举
2025年5月22日
评  价  人  员

	项目名称
	溆浦县仲夏加油站有限公司

	
	姓 名
	证书编号
	从业登记编号
	专业
	签字

	项目负责人
	杨文举
	1800000000200180
	019748
	化工工艺
	

	项目组成员
	韩旭光
	S011013000110192000558 
	028030
	安全工程
	

	
	石贵平
	0800000000101365
	004176
	安全工程
	

	
	李陇陇
	0800000000202666
	012667
	工业电气自动化
	

	
	史晨阳
	S011044000110193002027
	039277
	自动化
	

	
	牟川淋
	S011053000110202001775
	041290
	过程装备与控制工程
	

	
	李显逵
	1100000000201061
	021145
	无机化学工程
	

	报告编制人
	韩旭光
	S011013000110192000558 
	028030
	安全工程
	

	报告审核人
	陈晓雄
	0800000000207597
	008583
	化工机械
	

	过程控制

负责人
	王志超
	S011044000110193002009
	039259
	建筑工程
	

	技术负责人
	王丽敏
	1200000000100176
	007859
	化工工艺
	


目  录


1第1章 安全评价目的、依据、范围和程序


11.1安全评价目的


11.2安全评价依据


41.3安全评价范围


51.4安全评价程序


6第2章 被评价单位的基本情况


62.1 被评价单位概况


82.2 地理位置及周边环境


132.3 总平面布置


172.4主要工艺流程图


192.5 主要设备设施


192.6 公辅工程


222.7 加油站自动控制系统


232.8加油站成品油营销方式


232.9 安全管理


27第3章 主要危险、有害因素分析


273.1 经营危险化学品的危险有害因素分析


313.2 经营过程中危险有害因素分析


373.3管控类化学品分析


373.4重大生产安全事故隐患分析


373.5危险化学品重大危险源辨识


40第4章 评价单元的划分及评价方法的选择


404.1评价单元的划分


414.2评价方法的选择


414.3评价方法的简介


44第5章 定性、定量评价


445.1安全评价现场检查表


685.2储存场所的池火灾事故后果模拟分析


695.3经营过程池火灾事故后果模拟分析评价


71第6章 建议补充的安全对策措施


716.1建议补充的安全管理措施


766.2建议补充的安全技术措施


79第7章 评价结论


797.1加油站评价结果


807.2 综合结论


81附件目录




前  言

溆浦县仲夏加油站有限公司(以下简称“仲夏加油站”)，经营场所位于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇红花园村，主要从事汽油、柴油零售业务。溆浦县仲夏加油站有限公司于2025年2月24日取得了溆浦县应急管理局核发的危险化学品经营许可证，编号：XXXX，有效期到XXXX。
受溆浦县仲夏加油站有限公司委托，湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司依照《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2002]第70号令；[2021]第88号令修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2013]第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令[2012]55号，原安监总局令[2015]79号修正）等法律法规的要求，对仲夏加油站的安全生产条件进行安全评价。

本次安全评价由来：溆浦县仲夏加油站有限公司对站区加油机的油品进行了调整，并委托大连市化工设计院有限公司（证书编号：A121003136）编制了《安全设计诊断报告》（2025年3月）；本次安全评价是基于对溆浦县仲夏加油站有限公司站区加油机的油品进行调整后的状况和条件作出评价结论，一旦情况、条件发生变化，都可能使安全状况发生改变。因此，被评价单位应加强安全生产与经营的监督、管理、保障工作，对本评价报告中提出的“建议补充的安全对策措施”应积极落实。

本报告采用胶装形式，未盖“湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司”章无效；本报告涂改、缺页无效；本报告报告编制人、项目负责人、报告审核人、技术负责人和过程控制负责人未签字无效；复制本报告无重新加盖印章无效。

报告在编制过程中，得到了有关部门及相关领导、专家、同仁的大力支持，在此深表谢意。

湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司  

2025年5月22日

第1章 安全评价目的、依据、范围和程序

1.1安全评价目的

为了贯彻“以人为本，坚持人民至上、生命至上”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保危险化学品经营单位符合国家法律法规及标准要求，保障劳动者在经营过程中的安全与健康；通过安全评价，对经营单位在经营活动中存在的主要危险、有害因素进行识别，指出安全隐患，提出补充和完善的对策措施与建议，提高危险化学品经营单位的安全管理水平。为应急管理部门进行安全监督、管理提供技术支持。

1.2安全评价依据

1.2.1 法律、法规
表1-1 法律法规清单

	序号
	法律、法规及文件通知名称
	文号或发布日期

	1
	中华人民共和国劳动法
	主席令[1994]第28号令；[2018]第24号修正

	2
	中华人民共和国职业病防治法
	主席令[2001]第60号令；[2018]第24号修正

	3
	中华人民共和国安全生产法
	主席令[2002]第70号令；[2021]第88号修正

	4
	中华人民共和国突发事件应对法
	主席令[2024]第25号令

	5
	中华人民共和国消防法
	主席令[2008]第6号令；[2021]第81号令修正

	6
	中华人民共和国特种设备安全法
	主席令[2013]第4号令

	7
	工伤保险条例
	国务院令[2003]第375号；[2010]第586号修改

	8
	生产安全事故报告和调查处理条例
	国务院令[2007]第493号

	9
	危险化学品安全管理条例
	国务院令[2011]第591号；[2013]第645号修正

	10
	女职工劳动保护特别规定
	国务院令[2012]第619号

	11
	生产安全事故应急条例
	国务院令[2019]第708号

	12
	危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
	安监总局令[2011]第40号 ；[2015]第79号修正

	13
	危险化学品经营许可证管理办法
	安监总局令[2012]第55号；[2015]第79号修正

	14
	生产安全事故应急预案管理办法
	安监总局令[2016]第88号；[2019]应急管理部令第2号修改

	15
	重点监管的危险化学品名录
	2013年完整版

	16
	危险化学品分类信息表
	安监总管三[2015]80号

	17
	国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知
	安监总管三[2017]121号

	18
	危险化学品目录（2015年版）
	国家安全生产监督管理局等十部委公告[2015]第5号 ；应急管理部等十部委公告[2022]8号令调整

	19
	特别管控危险化学品目录(第一版)
	应急管理部等四部委公告2020年第3号

	20
	应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知
	应急厅函[2022]317号

	21
	各类监控化学品名录
	中华人民共和国工业和信息化部令[2020]第52号

	22
	国家安全监管总局关于印发《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规定》的通知
	安监总政法[2017]15号

	23
	防雷减灾管理办法
	气象局令[2011]第20号；[2013]第24号修改

	24
	公安部关于修改<消防监督检查规定>的决定
	公安部令[2012]第120号

	25
	易制爆危险化学品名录
	公安部令[2017]公告

	26
	关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知
	财资[2022]136号

	27
	国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知
	安委办[2017]29号

	28
	湖南省安全生产条例（2022）
	湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第38号；2022年湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订


1.2.2标准及规范性引用文件

表1-2 标准清单
	序号
	名称
	文号或发布日期

	1
	安全标志及其使用导则
	GB2894-2008

	2
	生产设备安全卫生设计总则
	GB5083-2023

	3
	企业职工伤亡事故分类
	GB6441－1986

	4
	危险货物分类和品名编号
	GB6944-2012

	5
	工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
	GB7231-2003

	6
	防止静电事故通用导则
	GB12158－2006

	7
	消防安全标志第1部分：标志
	GB13495.1-2015

	8
	危险化学品仓库储存通则
	GB15603-2022

	9
	车用汽油
	GB17930-2016

	10
	危险化学品重大危险源辨识
	GB18218－2018

	11
	车用柴油 
	GB19147-2016/XG1-2018

	12
	危险化学品单位应急救援物资配备要求
	GB30077-2023

	13
	重大火灾隐患判定方法
	GB35181-2017

	14
	建筑抗震设计标准
	GB/T50011-2010（2024版）

	15
	消防设施通用规范
	GB55036-2022

	16
	建筑防火通用规范
	GB55037-2022

	17
	汽车加油加气加氢站技术标准
	GB50156-2021

	18
	建筑物防雷设计规范
	GB50057-2010

	19
	爆炸危险环境电力装置设计规范
	GB50058-2014

	20
	建筑灭火器配置设计规范
	GB50140-2005

	21
	电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
	GB50257-2014

	22
	建筑灭火器配置验收及检查规范
	GB50444-2008

	23
	生产过程危险和有害因素分类与代码
	GB/T 13861-2022

	24
	燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求
	GB/T 22380.3-2019

	25
	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
	GB/T 29639-2020

	26
	工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素
	GBZ2.1-2019/XG1-2022/XG2-2024

	27
	工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素
	GBZ2.2-2007

	28
	职业性接触毒物危害程度分级
	GBZ/T230-2010

	29
	加油站安全作业规范
	AQ3010-2022

	30
	安全评价通则
	AQ8001-2007

	31
	生产安全事故应急演练基本规范
	YJ/T 9007-2019

	32
	生产安全事故应急演练评估规范
	YJ/T 9009-2015

	33
	成品油零售企业管理技术规范
	SB/T10390-2004

	34
	加油站服务技术规范
	SB/T10591-2011

	35
	加油站非油品特许经营管理规范
	SB/T10816-2012

	36
	汽车加油加气站消防安全管理
	XF/T 3004-2020


1.2.3评价项目有关技术及资料
安全评价委托书。

2） 溆浦县仲夏加油站有限公司与本公司签订的技术咨询合同。

3）《安全评价方法应用指南》刘铁民、张兴凯、刘功智编，化学工业出版社。

4）《安全评价》国家安全生产监督管理局主编，煤炭工业出版社。

5）《加油站经营与管理》中国石化出版社。

6）《加油站百例事故分析》中国石化出版社。

1.3安全评价范围

本次安全评价由来：溆浦县仲夏加油站有限公司对站区加油机的油品进行了调整，并委托大连市化工设计院有限公司（证书编号：A121003136）编制了《安全设计诊断报告》（2025年3月）。

经溆浦县仲夏加油站有限公司和湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司双方共同协商，本次安全评价的范围为位于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇红花园村的溆浦县仲夏加油站有限公司的经营、储存场所及经营、储存过程中涉及安全的各个方面。主要内容为该加油站站房、加油机、油罐等设备及其安全设施、安全管理等。
凡涉及该项目的消防、电气、环保、职业卫生等检验、检测方面，以相关职能部门的检验检测意见为准。

1.4安全评价程序

本次危险化学品经营单位安全现状评价工作程序见下图1-1所示：

[image: image4]
[image: image5][image: image6]
[image: image7]
[image: image8]
[image: image9.png]



[image: image10.wmf]H

T

T

C

H

d

d

b

p

c

t

m

+

-

=

)

(

001

.

0

0


[image: image11.wmf]]

)

2

(

[

5

.

0

0

84

6

.

0

gr

d

d

t

m

r

h

r

=

[image: image12.wmf]]

1

72

[

)

2

(

)

(

60

.

0

2

+

·

·

+

=

d

d

H

d

d

r

t

m

rh

Q

c

t

m

h

p

p


[image: image13.wmf]X

t

c

Q

I

2

4

p

=








图1-1  安全现状评价工作程序图

第2章 被评价单位的基本情况
2.1 被评价单位概况

溆浦县仲夏加油站有限公司于2020年1月2日成立，经营场所为湖南省怀化市溆浦县卢峰镇红花园村， 于2025年1月2日取得由溆浦县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：XXXX），企业类型为有限责任公司，法定代表人为赵越。  

仲夏加油站于2025年2月24日取得了溆浦县应急管理局换发的危险化学品经营许可证，编号：XXXX，有效期到2026年12月2日。仲夏加油站共有4个埋地双层卧式储油罐，其中有50m30#柴油罐2个，50m392#汽油罐1个，50m395#汽油罐1个，油罐总容积200m3，柴油容积可折半计入油罐总容积折算后总容积150m³，按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等级划分标准，本加油站属二级站。
溆浦县仲夏加油站有限公司同时持有《成品油零售经营批准证书》，编号为：XXXX，批准经营范围和方式为：成品油零售业务。

溆浦县仲夏加油站有限公司防雷设施经具备资质的湖南长昊气象科技有限公司检测合格，并出具了防雷设施检测报告：（湘）雷定检[2025]第HNCH（N02）-12号，检测报告有效期到2025年9月1日。

溆浦县仲夏加油站有限公司职工总人数7人，建立了比较完善的安全生产管理制度和安全操作规程。安全管理制度和操作规程能在日常经营过程中得到严格的执行，该站自上次换证以来未发生安全生产事故，安全生产管理现状良好。

表2-1   被评价单位的基本情况表
	加油站名称
	溆浦县仲夏加油站有限公司
	加油站站长
	周勃

	加油站地址
	湖南省怀化市溆浦县卢峰镇红花园村
	联系电话
	XXXX

	职工人数
	7
	安全管理人员
	1
	持证上岗人数
	3

	折合后总容积
	150m3
	加油站级别
	二级
	加油机

数量
	6台

	建、构筑物

情况
	名  称
	结构形式
	建筑面积
	层数
	耐火等级

	
	罩棚
	钢架结构
	270.3㎡
	—层
	二级

	
	站房
	框架结构
	298.4㎡
	二层
	二级

	
	辅助用房
	框架结构
	102㎡
	一层
	二级

	在用储罐

情况
	序号
	油品名称及编号
	单罐容积（m3）台数
	材质
	形式
	备注

	
	1
	0#柴油
	50m3×2（个）
	双层罐
	卧式

地埋
	在用

	
	2
	92#汽油
	50m3×1（个）
	双层罐
	卧式

地埋
	在用

	
	3
	95#汽油
	50m3×1（个）
	双层罐
	卧式

地埋
	在用

	主要消防安全设施工、器具配备情况
	序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	
	1
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	12具
	站房

	
	2
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	8具
	加油区

	
	3
	手提式二氧化碳干粉灭火器
	MT5
	具
	6具
	配电间、发电间、控制室

	
	4
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	2具
	卸油区

	
	5
	推车式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	具
	1具
	卸油区

	
	6
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	4具
	辅助用房

	
	7
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	2具
	洗车休息区

	
	8
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	具
	2具
	洗车机

	
	9
	灭火毯
	1.5*1.5
	块
	5块
	站区

	
	10
	消防桶
	个
	个
	3个
	卸油区

	
	11
	消防铲
	把
	把
	2把
	卸油区

	
	12
	消防沙
	河沙
	m³
	2m³
	卸油区

	主 要

管 理

制 度

名 称
	安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（防火、防爆、防中毒、防泄漏）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、加油站消防安全管理制度、消防器材设施管理制度、油品运输安全管理制度、加油站用火、动火管理制度、加油站交接班制度、加油站巡回检查制度、四必查制度、设备使用、维护、检修的安全管理制度、油品验收、入库管理制度、应急救援器材管理制度、卸油作业安全操作规程 、加油作业安全操作规程 、油罐计量安全操作规程、动火作业安全规程、临时用电作业安全规程


2.2 地理位置及周边环境

2.2.1地理位置、交通和通讯情况

溆浦县仲夏加油站有限公司位于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇红花园村，加油站坐西南朝东北，交通十分便利，过往车辆的加油非常方便。位置图如下：[image: image14.wmf]2

4

I

x

Qt

c

p

=


2.2.2加油站周边环境情况

溆浦县仲夏加油站有限公司坐西南朝东北；东北面临溆浦县屈原大道（G241），东南面存在架空电力线（杆高10m，有绝缘层），西侧存在架空管电力线（杆高12m，无绝缘层），南侧紧邻项目用地边界为半荒地。周围无大型商场、重要的公共设施、供水水源、自然保护区、军事军区等，交通十分便利，对过往车辆的加油非常方便。

该加油站与周边设施安全间距一览表详见表2-2、表2-3：

表2-2  汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m）

	设施名称
	埋地油罐(二级加油站)
	加油机
	通气管管口

	
	有卸油和加油油气回收系统

	
	安全距离
	平面图距离
	结论
	安全距离
	平面图距离
	结论
	安全距离
	平面图距离
	结论

	重要公共建筑物
	35
	—
	—
	35
	—
	—
	35
	—
	—

	明火地点或散发明火地点
	17.5
	—
	—
	12.5
	—
	—
	12.5
	—
	—

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	14
	—
	—
	11
	—
	—
	11
	—
	—

	
	二类保护物
	11
	—
	—
	8.5
	—
	—
	8.5
	—
	—

	
	三类保护物（民房）
	8.5
	46（西南面）
	合格
	7
	＞50（西南面）
	合格
	7
	＞50（西南面）
	合格

	甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐
	15.5
	—
	—
	12.5
	—
	—
	12.5
	—
	—

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	11
	—
	—
	10.5
	—
	—
	10.5
	—
	—

	室外变配电站
	15.5
	—
	—
	12.5
	—
	—
	12.5
	—
	—

	铁路、地上城市轨道线路
	15.5
	—
	—
	15.5
	—
	—
	15.5
	—
	—

	城市道路
	城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
	5.5
	31.6（东北）
	合格
	5
	25.62（东北）
	合格
	5
	36.21（东北）
	合格

	
	城市次干路、支路和三级公路、四级公路
	5
	—
	—
	5
	—
	—
	5
	—
	—

	架空通信线
	5
	—
	—
	5
	—
	—
	5
	—
	—

	架空电力线路
	无绝缘层（架空电力线，杆高12m）
	1.0H，且≥6.5m
	24.91（西面）
	合格
	6.5
	45.8（西面）
	合格
	6.5
	24.6（西面）
	合格

	
	有绝缘层（架空电力线，杆高10m）
	0.75H，且≥5m
	63.54（东南面）
	合格
	5
	41.52（东南面）
	合格
	5
	70.19（东南面）
	合格

	注：表中“规范”指《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，所指汽油设备“按有卸油和加油油气回收系统距离”。“—”表示该加油站周边没有此类设施。


表2-3  柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m）

	设施名称
	埋地油罐(二级加油站)
	加油机
	通气管管口

	
	有卸油和加油油气回收系统

	
	标准值
	实测值
	结论
	标准值
	实测值
	结论
	标准值
	实测值
	结论

	重要公共建筑物
	25
	—
	—
	25
	—
	—
	25
	—
	—

	明火或散发明火地点
	12.5
	—
	—
	10
	—
	—
	10
	—
	—

	民用建筑物
	一类保护物
	6
	—
	—
	6
	—
	—
	6
	—
	—

	
	二类保护物
	6
	—
	—
	6
	—
	—
	6
	—
	—

	
	三类保护物（民房）
	6
	＞50（西南）
	合格
	6
	＞50（西南）
	合格
	6
	＞50（西南）
	合格

	甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐
	11
	—
	—
	9
	—
	—
	9
	—
	—

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	9
	—
	—
	9
	—
	—
	9
	—
	—

	室外变配电站
	12.5
	—
	—
	12.5
	—
	—
	12.5
	—
	—

	铁路
	15
	—
	—
	15
	—
	—
	15
	—
	—

	城市道路
	快速路、主干路
	3
	26.32（东北）
	合格
	3
	25.65（南侧）
	合格
	3
	35.9（南侧）
	合格

	
	次干路、支路
	3
	—
	—
	3
	—
	—
	3
	—
	—

	架空通信线
	5
	—
	—
	5
	—
	—
	5
	—
	—

	架空电力线路
	无绝缘层（架空电力线，杆高12m）
	0.75H，且≥6.5m
	20.11（西面）
	合格
	6.5 
	51.54（西面）
	合格
	6.5 
	24.5（西面）
	合格

	
	有绝缘层（架空电力线，杆高10m）
	0.5H，且≥5m
	70.62（东南面）
	合格
	5
	45（东南面）
	合格
	5
	70.19（东南面）
	合格

	注：表中“规范”指《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021， “-”表示该加油站周边没有此类设施。


从以上表格可以看出，该加油站站内设施与站外建、构筑物的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》中4.0.4条规定。
2.3 总平面布置 

溆浦县仲夏加油站有限公司有站房、罩棚等，建筑情况如下表：

表2-4 加油站主要建、构筑物一览表

	序号
	名称
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	层数
	结构形式
	抗震设防烈度
	火灾危险类别
	耐火等级
	备注

	1
	站房
	149.2
	298.4
	2
	框架
	6
	丙类
	二级
	已建

	2
	罩棚
	540.6
	270.3
	/
	钢架
	7
	甲类
	二级
	已建

	3
	油罐区
	-
	-
	/
	砼
	7
	甲类
	二级
	已建

	4
	辅助用房
	102
	102
	1
	框架
	6
	丙类
	二级
	已建

	5
	发电间
	6.72
	6.72
	1
	框架
	6
	丙类
	二级
	已建

	6
	洗车机
	52
	52
	/
	钢架
	6
	丁类
	二级
	已建

	7
	充电预留区
	50
	25
	/
	钢架
	6
	丁类
	二级
	已建

	8
	洗车休息区
	85
	42.5
	/
	钢架
	6
	丙类
	二级
	已建


溆浦县仲夏加油站有限公司根据储油、加油、服务等需要，可分为：加油区、油罐区和辅助服务区。加油区位于站区中部，现有双枪加油机6台，分别为92#双枪加油机1台，0#双枪加油机2台，95#92#双枪加油机3台，均采用潜油泵加油方式，辅助服务区主要由站房、辅助用房及洗车机组成，站房位于罩棚西南侧，加油机与站房距离为6m；油罐区位于站区西侧，油罐区内设50m30#柴油罐2个，50m392#汽油罐1个，50m395#汽油罐1个，汽油储罐距离站房6.55m，柴油储罐距离站房9.95m。

表2-5主要装置（设备）和设施布局

	序号
	主要装置设施
	布 局

	1
	罩棚（加油机）
	罩棚位于站区中部；

西南侧为站房，加油机与站房距离为6m；

东北侧为站外道路，加油机与道路最近距离为25.65m；

东南侧为辅助用房，加油机距离辅助用房20.2m。

	2
	站房
	站房位于罩棚西南侧；

西侧为油罐区，站房距离油罐6.55m，距离密闭卸油口20.53m；

	3
	油罐区
	油罐区位于站区西侧；

东侧为站房和加油区，油罐距离站房为6.55m；

北侧为站外道路，油罐距离道路26.32m；

西南侧为站区围墙，油罐距离围墙3.03m。

	4
	洗车机
	洗车机位于站区东侧；

东侧为站区围墙；

西侧为辅助用房；

南侧为围墙；

北侧为站区出口。

	5
	辅助用房
	辅助用房位于站区东侧；

东侧为洗车机；

西侧为加油区，辅助用房距离加油机20.2m；

南侧为站区空地；

北侧为站区出口

	6
	充电预留区
	充电预留区位于站区中部；

东侧为发电间；

南侧为围墙；

北侧为加油区及站房，充电棚距离加油机16.59m，充电桩距离加油机21,88m


其总平面布置详见附件，站内的设施的具体的防火间距见表2-6：

表2-6站内设施防火间距表 （ 单位：m）
	设施名称


	汽油罐
	柴油罐
	汽油通气管管口
	柴油通气管管口
	油品卸车点
	加油机
	站房
	消防泵房和消防水池取水口
	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房
	自用有燃气（油）设备的房间
	站区围墙

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	汽油罐
	0.5（0.6）
	0.5（0.6）
	—
	—
	—
	—
	4（6.55）
	无
	无
	8（49.36）
	2(3.03)

	柴油罐
	0.5（0.6）
	0.5（0.6）
	—
	—
	—
	—
	3（9.95）
	无
	无
	6（52.16）
	2(3.03)

	汽油通气管管口
	—
	—
	—
	—
	3（8.06）
	—
	4（13.53）
	无
	无
	8（51.59）
	2(3.03)

	柴油通气管管口
	—
	—
	—
	—
	2（7.78）
	—
	3.5(13.81)
	无
	无
	6（51.65）
	2(3.03)

	油品卸车点
	—
	—
	3（8.06）
	2（7.78）
	—
	—
	5 (20.53)
	无
	无
	8（59.28）
	—

	加油机
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	5（6）
	无
	无
	6（26.66）
	—

	站房
	4（6.55）
	3（9.95）
	4（13.53）
	3.5(13.81)
	5 (20.53)
	5（6）
	—
	—
	—
	—
	—

	消防泵房和消防水池取水口
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	—
	—
	无
	—
	—

	自用燃煤锅炉房和燃煤厨房
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	—
	无
	—
	—
	—

	自用有燃气（油）设备的房间
	8（49.36）
	6（52.16）
	8（51.59）
	6（51.65）
	8（59.28）
	6（26.66）
	—
	—
	—
	—
	—

	站区围墙
	2（3.03）
	2(3.03)
	2(3.03)
	2（3.03）
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	洗车机
	8.5（54）
	7（61.68）
	8（63.52）
	7（63.56）
	8（69.3）
	8（30.7）
	—
	—
	—
	—
	—

	辅助用房
	8.5（44.7）
	7（51）
	8（53.3）
	7（53.4）
	8（58.4）
	8（20.2）
	—
	—
	—
	—
	—

	充电预留区（充电桩按照明火点核实距离）
	17.5（35.7）
	12.5（42）
	12.5（42.3）
	10（42.2）
	10（49.69）
	12.5（21.88）
	—
	—
	—
	—
	—

	充电预留区（充电棚按照三类民房核实距离）
	8.5（33.2）
	7（40）
	8（39.5）
	7（39.6）
	8（47）
	8（16.59）
	—
	—
	—
	—
	—


从表2-6可以看出，该加油站的站内设施的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》中的第5.0.13条规定。

2.4主要工艺流程图

该加油站采用的是目前国内通用的比较先进、成熟的机动车辆燃油加油工艺。工艺流程主要分为卸油及卸油（一次）油气回收、储油、加油及加油（二次）油气回收、量油四部分。该站设置的二次汽油油气回收系统为分散式汽油油气回收系统。

1）卸油及卸油油气回收：

卸油：该加油站采用密闭卸油方式卸油，油品由槽车运送至加油站卸油区，接通静电接地装置，将卸油软管接通密闭卸油口，利用液位差将汽油输送至埋地油罐储存。

汽油罐卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因此注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库，再经油库安装的油气回收设施回收处理。








图2-1 汽油卸油及卸油油气回收工艺流程

图2-2 柴油卸油工艺流程
2）加油及加油油气回收：

加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。

汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（真空泵）经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。






图2-3  汽油加油及油气回收工艺流程图





图2-4  柴油加油工艺流程图
2.5 主要设备设施

主要装置（设备）、设施如表2-7所示：

表2-7加油站主要装置（设备）和设施一览表

	序号
	设备位号（管道号）
	设备名称
	规格、型号或尺寸
	单位
	数量
	工艺参数
	备注

	
	
	
	
	
	
	设计

压力（MPa）
	温度（℃）
	

	1
	V0101-2
	0#柴油罐
	卧式50m3 ，

∅2800x8740（筒体厚7mm，封头厚8mm）
	个
	2
	常压
	常温
	内层材质Q235—B、外层材质GFPR

	2
	V0103
	92#汽油罐
	卧式50m3 ，

∅2800x8740（筒体厚7mm，封头厚8mm）
	个
	1
	常压
	常温
	

	3
	V0104
	95#汽油罐 
	卧式50m3 ，

∅2800x8740（筒体厚7mm，封头厚8mm）
	个
	1
	常压
	常温
	

	4
	J0101、03
	0#双枪加油机
	潜油泵
	台
	2
	0.22
	常温
	

	5
	J0105
	92#双枪加油机
	潜油泵
	台
	1
	0.22
	常温
	加油油气回收

	6
	J0102、04、06
	92#95#双枪加油机
	潜油泵
	台
	3
	0.22
	常温
	加油油气回收

	7
	P0101-04
	潜油泵
	
	台
	4
	0.35Mpa 
	常温
	油罐区

	8
	
	液位监控仪
	YT-AG
	台
	1
	
	组合件
	

	9
	
	磁致伸缩液位计
	SYW-A
	个
	4
	
	组合件
	

	10
	
	渗漏检测传感器（油罐）
	SYW-E
	个
	4
	
	组合件
	

	11
	
	渗漏检测传感器（管道）
	SYW-E
	个
	4
	
	组合件
	

	12
	
	渗漏检测仪
	GH-SLI
	台
	1
	
	
	

	13
	
	静电接地仪
	-
	台
	1
	
	组合件
	

	14
	
	人体静电消除桩
	-
	个
	1
	
	组合件
	

	15
	
	站区监测管理系统
	
	套
	1
	
	
	

	16
	
	UPS备用电源
	供电时间≥90min
	台
	1
	
	
	

	17
	
	柴油发电机
	30kw
	台
	1
	
	
	

	18
	
	紧急切断系统
	
	套
	1
	
	
	


2.6 公辅工程

2.6.1 给排水

1）给水


加油站用水由市政管网供给，接入管径为DN50，供水水压为0.3MPa，供水量20m³/h。
2）排水

该加油站采用清污分流制，非初期雨水通过地面管沟排至站区附近的排水管网；生活污水经过化粪池初步处理后排入附近排水沟；初期雨水和含油污水有组织排入隔油池，经油水分离收集油品后外排；生活污水经过化粪池初步处理后排入附近排水沟。本项目隔油池内油污委托专业公司定期处理。

2.6.2 供配电

该加油站用电负荷为三级负荷。从加油站附近接电点接入 AC380/220V电源，接自溆浦县供电所国家电网，站区选用YJV22-1kV电力电缆，电缆埋地敷设。采用放射式的供配电方式向全站负荷供电，380/220V配电系统采用TN–S接地保护系统。站区设置有UPS不间断供电电源。

该加油站主要存在0区、1区、2区爆炸危险场所，加油作业区电力及照明设备均选用防爆型，防爆等级为Exd IIA T4。在非火灾爆炸环境的区域安装LED灯，办公场所安装日光灯。照明开关距地1.4 m。加油岛罩棚安装防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。在加油区罩棚、营业厅、配电区设置事故应急照明。

2.6.3 消防

仲夏加油站目前消防设施配置情况见表2-8。

表2-8  消防设施清单

	序号
	消防设施型式
	规格
	数量
	配置场所

	1
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	12具
	站房

	2
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	8具
	加油区

	3
	手提式二氧化碳干粉灭火器
	MT5
	6具
	配电间、发电间、控制室

	4
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	2具
	卸油区

	5
	推车式磷酸铵盐干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	1台
	卸油区

	6
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	4具
	辅助用房

	7
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	2具
	洗车休息区

	8
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器
	MF/ABC5
	2具
	洗车机

	9
	灭火毯
	1.5*1.5
	5块
	站区

	10
	消防桶
	个
	3个
	卸油区

	11
	消防铲
	把
	2把
	卸油区

	12
	消防沙
	河沙
	2m³
	卸油区


2.6.4 防雷、防静电

溆浦县仲夏加油站有限公司站区罩棚设置有避雷带保护，工艺装置、储存设施设置了相应的防雷防静电设施，油罐进行了防雷防静电接地，相应的工艺管道特别是法兰连接处进行了电气跨接并接地，密闭卸油点设置有防静电接地装置和静电接地报警仪。

溆浦县仲夏加油站有限公司防雷设施经具备资质的湖南长昊气象科技有限公司检测合格，并出具了防雷设施检测报告：（湘）雷定检[2025]第HNCH（N02）-12号，检测报告有效期到2025年9月1日。

2.7 加油站自动控制系统

溆浦县仲夏加油站有限公司采用先进的磁卡油站管理系统，实现加油机、油罐实时数据显示及日常营业管理等功能，设置加油站油罐液位监控系统。液位监控系统能实时显示油位的液面等情况，同时具备高低液位报警功能，当液位过高时能报警提醒操作人员关闭阀门，从而确保油品不会溢出。

加油站双层管线的渗漏检测采用在线监测系统，在站房设置有渗漏检测仪，双层管线任何部位出现渗漏时均能被发现。

为满足现场防爆要求，液位计、渗漏检测传感器等采用隔爆型产品。

油罐车卸车场地设置卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

加油站内设置有电源紧急切断系统，切断按钮设置在营业厅柜台内，且罩棚立柱对策设置了2 个切断按钮。

加油站采用全天候视频监控系统，在站房、加油区、卸油区、进出口等相应部位设置摄像机。位于爆炸危险区域的摄像机采用防爆型，穿越爆炸危险区域的视频监控系统电缆采用穿镀锌管敷设，其它区域采用穿阻燃套管敷设。

2.8加油站成品油营销方式

溆浦县仲夏加油站有限公司主要经营销售汽油等成品油，成品油由运输公司运输到加油站，并储存在加油站内储罐内，然后通过加油机销售给客户。因此，溆浦县仲夏加油站有限公司只负责其站内成品油的储存、装卸和销售，但不负责成品油的运输。

2.9 安全管理

2.9.1 安全管理组织及人员培训

1）安全管理组织结构及人员配置

溆浦县仲夏加油站有限公司主要负责人为周勃，全面负责该站的管理工作；具体负责加油站安全管理工作。该站安全管理组织结构图如下：






图2-5   安全管理组织结构图
2）各级人员培训、持证情况

溆浦县仲夏加油站有限公司主要负责人、安全管理人员均已经安全培训合格，持证上岗，证书均在有效期内，其它人员均参加内部培训并经考核上岗。因此，从业人员能够满足加油站的经营过程中的安全要求。培训、持证情况见表2-8。

表2-8  加油站人员安全培训、持证情况表

	序号
	姓  名
	性别
	职务
	安全资格证书号
	发证日期
	有效期限
	发证机关

	1
	周勃
	男
	主要负责人
	XXXX
	2025.3.12
	2028.3.11
	怀化市应急管理局

	2
	黄文祥
	男
	安全管理员
	XXXX
	2023.6.15
	2026.6.14
	怀化市应急管理局


2.9.2 安全管理制度和岗位作业安全操作规程

1） 安全管理制度

溆浦县仲夏加油站有限公司现已建立、健全单位主要负责人、安全管理人员及各类岗位的安全生产责任制，建立、健全安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（防火、防爆、防中毒、防泄漏）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。

2） 安全操作规程

溆浦县仲夏加油站有限公司建立了卸油作业安全操作规程、加油作业安全操作规程 、油罐计量安全操作规程、动火作业安全规程、临时用电作业安全规程等各岗位操作安全规程。

2.9.3 应急救援

溆浦县仲夏加油站有限公司制定了事故应急救援预案并备案，备案号：XXXX（见附件），仲夏加油站每年定期（每年二次）组织员工进行演练并保留相关记录。仲夏加油站按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关要求配备了灭火器、灭火毯、消防沙等应急设施。

2.9.4 工伤保险和个体防护

溆浦县仲夏加油站有限公司根据国家有关规定，按期足额为全体员工缴纳工伤社会保险，相关资料见附件。

该企业重视员工个体防护，为相关作业人员配备了相应个体防护用品，并按要求进行更换、督促穿戴。

2.9.5 安全标志标识管理

溆浦县仲夏加油站有限公司根据国家相关规定，在站区有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置了相应明显的安全警示标志。

该站在加油站出入口及周边、作业防火区内，设有“禁止烟火”、“禁止使用手机”、“停车熄火”等标志，在加油站出入口、站内设有“限制速度”标志，可能产生触电危险的配电间和电器设备等设有“当心触电”标志，在加油站出入口设有“入口”、“出口”标志，在站房各安全出入口设置了相应应急照明、安全出口标志，加油岛、台阶等也按规定设置了安全色。灭火器、消火栓等消防设备设施等按消防安全标志设置等要求设置了相应色别和标志。

2.9.6 安全生产投入

溆浦县仲夏加油站有限公司按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）的有关规定，每年按规定提取一定量的安全生产费用，投入到企业安全生产中，比如：购买安全生产责任保险等(保险单见附件)，用于改善企业安全生产条件，提高企业安全生产水平。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，营业收入不超过1000万元的，该加油站按照4.5%提取。

第3章 主要危险、有害因素分析
3.1 经营危险化学品的危险有害因素分析

溆浦县仲夏加油站有限公司经营的汽油、柴油属于危险化学品，其主要性质见表3-1。

其主要性质见表3-1。

表3-1 加油站涉及的危险化学品主要危险特性

	序号
	名称
	CAS号
	UN
	危险化学品序号
	火险
分类
	危险类别

	1
	汽油
	8006-61-9
	1203
	1630
	甲
	易燃液体,类别2*

生殖细胞致突变性,类别1B

致癌性,类别2

吸入危害,类别1

危害水生环境-急性危害,类别2

危害水生环境-长期危害,类别2

	2
	柴油
	--
	1202
	1674
	乙
	易燃液体,类别3


汽油和柴油具体理化特性见表3-2、表3-3。

表3-2 汽油的理化性质及危险有害特性表

	标识
	英文名：Gasoline，petrol    
	分子式：--
	分子量：--

	
	危险化学品序号：1630
	UN编号： 1203

	
	RTECS号：--
	IMDG规则页码：3141
	CAS号：86290-81-5

	理化
性质
	外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

	
	主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。

	
	熔点（℃）
	＜-60
	相对密度（空气=1）
	3.5

	
	沸点（℃）
	40～200
	相对密度（水=1）
	0.70～0.74

	
	临界温度（℃）
	无资料
	临界压力 （kPa）
	无资料

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	无资料
	燃烧热 （kJ/mol）
	无资料

	
	最小引燃热量（mJ）
	--
	
	

	
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

	
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤接触

	
	毒性
	LD50  67000mg/kg（小鼠经口） （120号溶剂汽油 LC50 103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）（120号溶剂汽油）

	
	健康危害
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可拌有中毒性周围神经及化学性肺炎。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。
慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	本品极度易燃。
	闪点（℃）
	-46

	
	引燃温度（℃）
	415～530
	爆炸极限（v %）
	爆炸上限%（V/V）：6.0
爆炸下限%（V/V）：1.3

	
	危险性类别
	易燃液体,类别2
生殖细胞致突变性,类别1B
致癌性,类别2
吸入危害,类别1
危害水生环境-急性危害,类别2
危害水生环境-长期危害,类别2

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	稳定性
	--

	
	聚合危害
	--

	
	禁忌物
	强氧化剂

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。

	防护
措施
	包装标志
	7

	
	包装类别
	Ⅱ

	
	包装方法
	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

	
	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。

	
	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	
	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	
	运输注意事项
	储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。

	
	防护措施
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


表3-3 柴油的理化性质及危险有害特性表

	标识
	英文名：Diesel oil；Diesel fuel
	分子式：-- 
	分子量：--

	
	危险化学品序号：1674
	UN编号：1202

	
	RTECS号：--
	IMDG规则页码：无资料
	CAS号：--

	理化
性质
	外观与性状：稍有粘性的棕色液体。

	
	主要用途：主要用作柴油机的燃料。

	
	熔点（℃）
	-18
	相对密度（空气=1）
	无资料

	
	沸点（℃）
	282～ 338
	相对密度（水=1）
	0.87～ 0.9

	
	临界温度（℃）
	无资料
	临界压力 （MPa）
	无资料

	
	饱和蒸汽压（kPa）
	无资料
	燃烧热 （kJ/mol）
	无资料

	
	最小引燃热量（mJ）
	无资料
	
	

	
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

	
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤接触。

	
	毒性
	LD50：无资料了； LC50：无资料

	
	健康危害
	皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。
环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸    入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食    入：尽快彻底洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	本品易燃，具刺激性。
	闪点（℃）
	大于55℃

	
	自燃温度（℃）
	--
	爆炸极限（v %）
	爆炸上限%（V/V）：7.5
爆炸下限%（V/V）：0.6

	
	危险性类别
	遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。易燃液体,类别3

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	稳定性
	稳定

	
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	防护

措施
	包装标志
	7

	
	包装类别
	Ⅲ

	
	包装方法
	小开口钢桶

	
	工程控制
	密闭操作，注意通风。

	
	操作注意事项
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。

	
	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	
	运输注意事项
	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

	
	防护措施
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿一般作业防护服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


3.2 经营过程中危险有害因素分析

通过对该加油站内容的分析，评价组认为仲夏加油站的主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、坍塌、高温作业危害等，其中最主要危险有害因素为火灾、爆炸。

3.2.1 火灾、爆炸

1）火灾

火灾是指可燃物料在有助燃剂和点火能量的情况下燃烧而引发的事故。下面从点火能量、火灾种类等来分析该项目存在的火灾危险性。

（1）点火能量

a）明火：现场吸烟、违章点火（无关人员携带火源等）

b）电气火花：电气设备选型不当、防爆性能不符合要求、电气设备老化、电气设备未采取可靠的保护措施以及现场使用非防爆的电器，电线选择不当、安装不当或维护不良出现漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火等。

c）静电火花：本工程中的易燃液体（汽油、柴油）在输送和装卸时会产生大量的静电，并且产生的速度远大于流散速度，很容易引起静电荷积聚，静电电位往往可达几万伏。如果防静电措施未落实或不可靠，当静电积聚到一定程度时会产生静电火花，极易产生火灾，跨接法兰无金属导线，也容易积聚静电。

d）雷电：若防雷设施不符合要求，在雷雨天气有可能引发火灾、爆炸。

（2）火灾种类

该项目可能发生火灾的主要种类有：

a）易燃液体火灾：该加油站中汽油与柴油为易燃液体，一旦发生泄漏或其它事故，在火源（明火、电气火花、静电火花、雷电等）作用下，会造成可燃液体火灾。

b）其他火灾：该项目在经营过程还可能发生其他火灾，如检修过程中引燃易燃材料发生火灾、电气火灾等。

2）爆炸

该项目生产过程中可能发生的爆炸性气体混合物爆炸的情形有：

（1）易燃液体泄漏爆炸：该项目中涉及的汽油、柴油为混合烃类物品。一旦发生泄漏，会与空气混合形成爆炸性气体混合物，在火源（明火、电气火花、静电火花、雷电等）作用下，会发生气体爆炸。同时设备设施等检修时，系统中的成品油未彻底清洗置换或未严格执行检修规程或违反用火管理规定等易造成火灾爆炸事故。

（2）设备、管道内部气体爆炸：盛装易燃可燃介质的储罐、管道如果进入空气，均有可能在储罐、管道内部形成爆炸性气体混合物，在火源（明火、电气火花、静电火花、雷电等）作用下，会造成气体爆炸。这种情况在装置、设备检修过程中，由于物料处理不彻底、清洗不干净、置换不完全而常有发生。因此，火灾爆炸是该项目的主要危险有害因素，对火源和设备的安全管理至关重要。

3.2.2 中毒和窒息

中毒是指有毒物质侵入人体后，蓄积到一定的量，与人体组织发生生物化学和生物物理学变化，在一定条件下破坏正常的生理机能，引起某些器官和系统发生暂时性或永久性病变，以致危及生命的现象。发生在工业生产过程中、因接触或使用工业毒物引起的中毒常称为职业中毒。在短时间内大量毒物侵入人体后突然发生的病变称为急性中毒。毒物侵入人体的途径主要有三种：呼吸道、消化道、皮肤。

该项目能导致中毒危害的主要物质是汽油、柴油，工作场所在发生漏油、火灾时参加抢险救灾时吸入有毒有害气体或在经营场所误食油品可能会发生中毒事故。该项目在油罐、隔油池、化粪池、操作井等受限空间作业过程中有可能造成中毒和窒息。

3.2.3 触电

1）电气伤害

该项目生产场所的电气线路、设备、设施如果因为漏电、绝缘破损、未安装漏电保护设施或漏电保护设施破损、停送电失误等原因，人体触及带电体或空气击穿会造成触电和电气伤害事故。此外，检修过程中也存在临时用电，如有设备故障、绝缘损坏、操作人员违章操作、误操作等都可能造成电流通过人体，造成触电事故的发生。

2）静电危害

汽油、柴油挥发的蒸汽可与空气形成爆炸性混合物，其管道输送等工艺过程都可能产生静电，从而引起爆炸；成品油储运、装卸以及其他摩擦、撞击、喷射、振动等过程都可能产生静电，从而引起火灾；另外，当人体带有静电接近接地体或人体接近带静电的物体也会发生静电放电而引发火灾爆炸。

3）静电电击和二次事故

当人体与其他物体之间发生静电放电时，静电放电产生的瞬间冲击电流，通过人体的某一部分，如人在未采取任何防护措施的情况下，不小心碰触聚集静电的金属设备、管道以及金属用具、移动式金属车辆、梯子等，可能使人体受到伤害，甚至可能由于静电电击，引起高空坠落等二次人身伤亡事故。

该加油站经营过程中汽油、柴油等物料的输送、贮运等过程普遍存在静电危害。
3.2.4 物体打击

该加油站在设备、管道、阀门等需要检修作业时，需要使用多种金属工具、备品配件以及设备拆下的零部件。使用不当或放置不当、检修人员配合失误等，都会造成物体打击伤害。
3.2.5 车辆伤害

车辆伤害事故是指机动车辆在行驶中引起的人体坠落、辗压、撞击和货物倒塌、下落、挤压伤亡事故。

该加油站进站的车辆如果存在缺陷、车况不良，地面破损、路况不良，或车辆进站、倒车不当，人员操作失误，都有可能发生车辆撞击、辗压、坠落伤害与损物事故。

3.2.6 机械伤害

机械伤害是指机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割、戳、切等伤害，使用的工件或刀具飞出伤人；切屑伤人；被设备的转动机构缠住等造成的伤害等，该油站有备用发电机，如果在潜油泵使用或维修过程中，防护措施坏损或缺失，操作人员麻痹大意，不遵守操作规程，会导致机械伤害事故。

3.2.7高温作业危害

加油站所在地夏季、秋季气温较高，在卸油点露天作业时，可能因为高温天气，作业时间长，作业者大量出汗，若防暑降温措施不当，可能引起人员中暑等高温危害。高温作业还容易使人精神分散、思想放松、操作失误、反应迟钝，增加发生其它事故的危险。
3.2.8坍塌
加油站的围墙、罩棚等建筑物因暴雨、暴雪等自然天气灾害或人为意外损坏而造成坍塌事故，造成人员伤害，财产损失。
3.2.9其他危害

加油站的采光照明如不符合有关具体要求，采光不足可能引起操作人员的误操作，而引发各类事故；还有加油站的人为失误会造成各类事故；蛇、虫等动物咬伤人员造成一定伤害；地面含有少量油品时，人员可能会滑倒、跌伤。

3.3管控类化学品分析

根据《危险化学品目录》（2015版，2022年调整版）、《易制毒化学品的分类和品种目录》（[2018]第703号，2021年国办函58号令增补）、《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令[2020]第52号）、《易制爆危险化学品名录》（公安部令[2017]公告）辨识，该加油站经营的危险化学品中无剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品和易制爆化学品。
经对照《特别管控危险化学品目录（第一版）》，汽油属于特别管控危险化学品，应按特别管控危险化学品进行管理。

经对照《国家安全监管总局关于公布重点监管的危险化学品名录的通知（2013年完整版）》，汽油属于重点监管的危险化学品，应按重点监督的危险化学品进行管理。

3.4重大生产安全事故隐患分析

经对照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）仲夏加油站不存在重大生产安全事故隐患（详见表5-1）。

3.5危险化学品重大危险源辨识

重大危险源是指长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所。生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目经营的产品主要有汽油、柴油，属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的辨识物质，其危险类别、储存量、储存临界量见表3-1。
表3-1重大危险源分布或主要危险物质一览表

	序号
	名称
	规格
	容积（m³）
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	备注

	1
	汽油
	92#
	50
	36.25
	200
	

	2
	汽油
	95#
	50
	36.85
	200
	

	3
	柴油
	0#
	100
	84
	5000
	

	注：92#汽油密度按0.725g/ml计算，95#汽油密度按0.737g/ml，0#柴油密度按0.840g/ml计算。


S=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn

=36.25/200+36.85/200+84/5000

=0.18125+0.18425+0.0168
=0.3823
＝0.3823<1

经辨识，仲夏加油站储存单元、生产单元危险化学品的数量均未构成重大危险源。

 第4章 评价单元的划分及评价方法的选择
4.1评价单元的划分

评价单元的划分在对危险有害因素分析的基础上，根据评价的目的和评价方法的需要将系统分成若干有限定范围和需要评价的单元，以利于评价工作的客观性和准确性。
根据该加油站的实际情况和安全评价的需要，本报告将评价单元划分为以下15个评价单元：

1、证照文书；

2、安全管理制度；

3、安全管理组织；

4、从业人员要求；

5、站址选址；

6、总平面布置；
7、油罐、加油机；

8、工艺系统；

9、消防设施和给水排水；

10、供配电；

11、防雷；

12、防静电；

13、建构筑物

14、重大生产安全事故隐患符合性；
15、重大火灾隐患判定。

4.2评价方法的选择

1）制定《安全评价现场检查表》对该加油站存在的危险有害因素进行定性评价，分别对证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、站址选址、总平面布置、油罐加油机、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、重大生产安全事故隐患、重大火灾隐患判定符合性共15个单元进行分析评价。

2）采用“池火灾事故后果模拟分析”的评价单元为：储存场所、经营过程。

4.3评价方法的简介

1） 安全检查表法（SCL）简介

安全检查表（Safety  Check  List）是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统安全性评价方法。即为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，事先将要检查的项目编制成表，以便进行系统检查的方法。

目前，安全检查表法在我国普遍用于查找系统中各种潜在的隐患，该方法能定性的评价系统危险性。本报告中依据我国现行法律法规标准规范相关条款做为检查项，评价该加油站的经营储存现状是否满足要求。

2） 池火灾事故后果模拟分析简介
池火火灾数学模型方法

易燃易爆液体泄漏后流到地面形成液池,遇到火源燃烧形成池火。

1、燃烧速度

当液池中可燃液体的沸点高于环境温度时，液体表面上单位面积的燃烧速度dm/dt为:



式中：dm/dt—单位表面积燃烧速度，kg/（m2.s）

Hc-----液体燃烧热；J/kg；

Cp-----液体的定压比热；J/（kg.K）

Tb-----液体的沸点，K；

T0-----环境温度，K；

H-----液体的气化热；J/kg；

2、火焰高度

设液池为一半径为r的池子，其火焰高度可以按下式计算：



式中h——火焰高度，m；

     r ——液池半径；m；

     p0——周围空气密度，kg/ m3；

g——重力加速度，9.8 m/s2
     dm/dt—单位表面积燃烧速度，kg/（m2.s）

3、辐射热通量

当液池燃烧时放出的总热辐射通量为：


Q----总辐射通量，W；

η---效率因子，可取0.13～0.35；

4、目标入射热辐射强度

假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来，则在距池中心某一距离X处的入射热辐射强度为：


I-----热辐射强度，W /㎡

Q ----总辐射通量，W；

tc----热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为1；

X-----目标点到液池中心距离，m。
第5章 定性、定量评价
5.1安全评价现场检查表

5.1.1加油站安全评价现场检查表

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021和《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令第55号（2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）等的规定，并结合该加油站的实际情况，制定安全评价现场检查表对该加油站的证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电和重大生产安全事故隐患、重大火灾隐患判定符合性共15个单元进行分析评价。    

表5-1   加油站安全评价现场检查表

	项目
	检 查 内 容
	检查依据
	检 查 记 录
	结论

	一

证照文书
	1、企业营业执照或企业名称核准通知书。
	《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令[2012]第55号；[2015]第79号修正）第三条
	已取得《营业执照》

（统一社会信用代码：XXXX）。
	合格

	
	2、危险化学品经营许可证。
	
	已取得《成品油零售经营批准证书》（XXXX）

和《危险化学品经营许可证》（XXXX）。
	合格

	
	3、消防验收意见证书或公安派出所日常消防监督检查记录表。
	《中华人民共和国消防法》(主席令[2008]第6号令；[2021]第81号令修正)第十三条
	仲夏加油站已取得溆浦县住房和城乡建设局核发的《建设工程消防验收意见书》（XXXX）
	合格

	
	4、防雷设施检测合格证明。
	《中华人民共和国气象法》第31条、《防雷减灾管理办法》第19条
	湖南长昊气象科技有限公司检测合格，并出具防雷设施检测报告：（湘）雷定检[2025]第HNCH（N02）-12号。
	合格

	
	5、经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等相关国家标准、行业标准的规定。
	《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令[2012]第55号；[2015]第79号修正）第六条
	经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关要求。
	合格

	二

安全管理制度
	1、有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。
	《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令[2012]第55号；[2015]第79号修正）第六条
	已建立各类安全生产规章制度和岗位操作规程。
	合格

	
	2、有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设。
	
	有应急预案，并配备了必要的应急救援器材和设备。
	合格

	
	3、前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。
	
	已制定全员安全生产责任制文件，安全生产管理包含有危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理规定（含有防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。
	合格

	三

  安全管理组织
	1、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2002]第70号令；[2021] 第88号修正）第二十四条
	已建立安全管理小组，已任命该加油站的主要负责人，已配备了1名安全生产管理人员。
	合格

	
	2、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
	《中华人民共和国消防法》(主席令[2008]第6号令；[2021]第81号令修正)第十六条
	已任命主要负责人为该加油站消防安全责任人。
	合格

	
	3、机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。
	《中华人民共和国消防法》(主席令[2008]第6号令；[2021]第81号令修正)第四十一条
	员工职责明确、操作熟练，熟悉站内灭火器材、设施的分布、种类和操作。
	合格

	四

从业人员要求
	1、企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书。
	《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令[2012]第55号；[2015]第79号修正）第六条
	主要负责人和安全管理人员都参加了安全培训并考试合格。 
	合格

	
	2、其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。
	
	其他从业人员经本单位专业培训后取得上岗资格。
	合格

	五

站址选址
	1、加油加气站的站址选择，应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第4.0.1条
	加油站站址选择符合要求，交通便利、用户使用方便。
	合格

	
	2、在城市中心区内不应建一级加油加气加氢站、CNG加气母站。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第4.0.2条
	该加油站为二级加油站。
	合格

	
	3、城市建成区的加油加气加氢站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第4.0.3条
	该加油站在湖南省怀化市溆浦县卢峰镇红花园村，靠近城市道路。
	合格

	
	4、加油站、各类合建站的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）构筑的安全距离，不应小于表4.0.4的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第4.0.4条
	仲夏加油站汽油设备与站外建（构）构筑的安全距离符合表4.0.4的规定；详见表2-2。
	合格

	
	5、架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站的作业区。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第4.0.12条
	加油作业区无架空电力线路跨越。
	合格

	
	6、与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第4.0.13条
	加油站没有无关的可燃介质管道穿越。
	合格

	六 

总平面布置
	1、车辆入口和出口应分开设置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.1条
	加油站入口设置在站区的西面，出口设置在站区的东面，已分开设置。
	合格

	
	2、站区内停车位和道路应符合下列规定：

1）其他类型加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m；

2）站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%；

3）站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.2条
	加油站加油区单车道宽度5m、6m，双车道宽度10m；
2）站内为水泥路面，平坡。
	合格



	
	3、作业区与辅助服务区之间应有界限标识。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.3条
	作业区与辅助服务区之间有界限标识。
	合格



	
	4、加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花点多”。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.5条
	作业区，无“明火地点”或“散发火花点多”。
	合格

	
	5、加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起点应为门窗等洞口。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.8条
	配电间设置在辅助用房，布置在作业区之外。
	合格



	
	6、站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.9条
	站房未布置在爆炸危险区域内。
	合格

	
	7、当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.10条
	本站站内设置辅助用房的防火间距符合规定要求。
	合格

	
	8、汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.11条
	汽油油罐、通气管管口、卸油口、加油机的爆炸危险区域未超出站区围墙，具体距离见表2-5。
	合格

	
	9、加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙或不设围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.12条
	北面为加油站出入口。
	合格　

	
	10、加油站内设备设施之间的防火间距应符合相应规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.13条
	该加油站内设备设施之间的防火间距见本报告表2-5。
	合格

	
	11、加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分应符合本标准附录C的规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第5.0.14条
	本站爆炸危险区域的等级和范围划分符合规定标准。
	合格

	七

油

罐、

加油机
	1、除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.1.1条
	本站的汽油罐和柴油罐为室外埋地设置。
	合格

	
	2、汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.1.2条
	油罐为卧式油罐。
	合格

	
	3、埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.1.3条
	本站埋地油罐为双层卧式油罐。
	合格

	
	4、油罐应采用钢质人孔盖。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.1.11条
	油罐使用钢质人孔盖。
	合格

	
	5、油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.1.12条
	油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不小于0.5m。 
	合格

	
	6、当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.1.13条
	油罐设有防漂浮抱带并固定在鞍座上，能够有效防止储罐上浮。
	合格

	 
	7、埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.1.14条
	油罐的人孔已设置操作井。
	合格

	
	8、油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.1.15条
	站房内设置有高液位报警装置。
	合格

	
	9、设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.1.16条
	站房内设置有高液位报警装置。
	合格

	
	10、加油机不得设置在室内。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.2.1条
	加油机设于罩棚下，未设置在室内。
	合格

	
	11、加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.2.2条
	加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量为4.5－45L/min。
	合格

	
	12、加油软管上宜设安全拉断阀。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.2.3条
	加油软管上设置有安全拉断阀。
	合格

	
	13、采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.2.5条
	加油机放枪位有文字标识，加油枪有颜色标识。
	合格

	八工艺系统
	1、汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。

	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.1条
	油罐车卸油采用密闭卸油方式。卸油接口装设快速接头及密封盖。汽油油罐车具备卸油油气回收系统。
	合格

	
	2、每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.2条
	每个油罐设置卸油接口，有明显的名称标识。
	合格

	
	3、卸油接口应装设快速接头及密封盖。


	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.3条
	卸油接口装设有快速接头及密封盖。
	合格

	
	4、加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.5条
	该加油站采用油罐装设潜油泵的一泵多枪的加油工艺。
	合格

	
	5、加油站应采用加油油气回收系统。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.6条
	本站采用加油油气回收系统。
	合格

	
	6、油罐的接合管设置应符合下列规定：

1）接合管应为金属材质。

2）接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。

3）进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处。进油立管的底端应为450斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。

4）罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm~200mm。

5）油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。

6 ）油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。

7 ）人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管）。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.8条
	1）接合管为金属材质。

2）油罐的各接合管设在油罐的顶部，出油接合管设在人孔盖上。

3）油罐的进油管向下伸至罐内距罐底0.05m处。

5）量油孔设置有带锁的量油帽，接合管向下伸至罐内距罐底0.2m处。
	合格

	
	7、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。

	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.9条
	通气管设置在油罐区，通气管管口高出地面4m，通气管管口已安装有阻火器。
	合格

	
	8、通气管的公称直接不应小于50mm。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.10条
	通气管的公称直径为50mm。
	合格

	
	9、当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.11条
	汽油通气管管口装有呼吸阀和阻火器。
	合格

	
	10、油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω.m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.13条
	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管采用导静电耐油软管。
	合格

	
	11、加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.3.14条
	加油站内的工艺管道埋地敷设，且没有穿过站房等建、构筑物。加油机内的工艺管道使用管沟敷设，管沟已用中性沙子填满、填实。
	合格

	
	12、卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

）第6.3.15条
	与油罐相连通的进油管、通气管横管能按照设计要求施工，均坡向油罐，其坡度为2‰。
	合格

	
	13、埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.320条
	埋地工艺管道为复合管道。
	合格

	
	14、加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式：

1  采用双层油罐；

2  单层油罐设置防渗罐池。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.5.1条
	本站采用双层油罐。
	合格

	
	15、加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定：

1）双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定；

2）采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；

3） 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm；

4）双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通；

5）双层管道系统的最低点应设检漏点；

6）双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现；

7）管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.5.5条
	本站埋地油管采用双层管道，检漏点设置在双层管道系统的最低点。管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。
	合格

	
	16、双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第6.5.6条
	本站在站房内设置有渗漏检测仪装置。
	合格

	九

消防设施和给水排水
	1、加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定：

1）每2台加气（氢）机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气机不足2台应按2台配置。

2）每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。

3）地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、CNG储气设施，应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。

4）地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。

5）LPG泵和LNG泵、压缩机操作间（棚、箱），应按建筑面积每50m2配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器。

6）一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应接同级别的加油站配置灭火毯和沙子。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第12.1.1条
	加油机已配置8具5kg手提式干粉灭火器；
油罐已配置1具35kg推车式干粉灭火器；
3）仲夏加油站为二级加油站，已配置2m3消防沙池1座，配备灭火毯5块。
4）发配电间配备手提式CO2灭火器6个；符合《建筑灭火器配置设计规范》的规定。
	合格

	
	2、汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定：

1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。

2）加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。

3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。LPG储罐的排污（排水）应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接人排水管道。

4）排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。

5）加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第12.3.2条
	雨水有明沟排到站外，在排出围墙之前，设有水封装置。
	合格



	
	3、排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第12.3.3条
	排水井、雨水口和化粪池未设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。
	合格

	
	4、消防通道及加油机通道是否畅通
	《中华人民共和国消防法》(主席令[2008]第6号令；[2021]第81号令修正)第二十八条
	消防通道和加油机通道未摆放杂物。
	合格

	
	5、标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。
	安全标志及其使用导则(GB2891—2008)
第9.1条


	该加油站设置安全警示标志。
	合格

	十

供配电
	1、加油加气站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。


	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.1.1条
	加油站供电负荷等级为三级。
	合格

	
	2、加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源；CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.1.2条
	采用380/220V外接电源。
	合格

	
	3、汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.1.3条
	罩棚、营业室设置了事故照明。
	合格

	
	4、当引用外电源有困难时，加油加气站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定：

1）排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。

2）排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.1.4条
	该站发电间设置了一台30kW的柴油发电机。排烟口面向围墙，远离爆炸危险区域。
	合格

	
	5、汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。


	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.1.5条
	加油站的电力线路采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分已穿钢管保护。
	合格

	
	6、爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.1.7条
	爆炸危险区域内的电器设备采用防爆型号。
	合格

	
	7、汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.1.8条
	罩棚的照明灯具已选用防护等级不低于IP44级的灯具。
	合格

	十一

防雷
	1、钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐和CNG储气瓶（组）必须进行防雷接地，接地点不应少于2处。CNG加气母站和CNG加气子站的车载CNG储气瓶组拖车停放场地，应设两处临时用固定防雷接地装置。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.2.1条
	油罐已进行防雷接地，每个罐接地点不少于2处。
	合格

	
	2、投入使用后的防雷装置是否定期检测。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。
	《防雷减灾管理办法》第19条
	有防雷装置检测报告（报告编号：（湘）雷定检[2025]第HNCH（N02）-12号
	合格

	十二

防静电
	1、地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道和CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.2.10条
	地上或管沟敷设的油品管道已设防静电和防感应雷的联合接地装置，接地电阻小于30Ω。
	合格

	
	2、加油加气加氢站的油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.2.11条
	加油站的油罐车卸车场地已设防静电接地装置，并设置有移动式的静电接地仪。
	合格

	
	3、在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.2.12条
	少于5根螺栓的油品管道上的法兰两端已用金属线进行跨接。
	合格

	
	4、防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。


	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第13.2.15条
	防静电接地装置接地电阻小于100Ω。
	合格

	十三
建/构筑物
	1、作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第14.2.1条
	本站站房耐火等级二级，罩棚采用网架结构。
	合格

	
	2、汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：

1）罩棚应采用不燃烧材料建造；

2）进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度；

3）罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m；

4）罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行；

5）罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定；

6）罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行；

7）设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式；

8）罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第14.2.2条
	本站罩棚采用结构类型为网架结构。

本站罩棚净高7.0m 。
本站罩棚遮盖加油机的平面投影距离大于2m。
本站罩棚柱位于加油岛上，加油岛近岛端有防止车辆误碰撞的防撞杆。
	合格

	
	3、1）加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m~0.20m;

2）加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m.

3）加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m；

4）靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第14.2.3条
	加油岛高0.2m，宽1.2m;

加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部大于0.6m；近岛端有防止车辆误碰撞警示标识和防撞杆，防撞杆钢管的直径100mm，高度大于0.5m。

	合格

	
	4、辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第14.2.11条
	本站辅助服务区内站房的面积与消防设计符合规定。
	合格

	
	5、加油站内不应建地下和半地下室。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第14.2.15条
	该加油站内未设地下和半地下室。
	合格

	
	6、加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。
	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)

第14.3.1条
	站内无油性植物。
	合格

	十四重大生产安全事故隐患符合性
	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	主要负责人、安全生产管理人员接受专门的安全生产培训并经考核合格，取得安全培训合格证明。
	合格

	
	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	该加油站储存的汽油属于重点监管危险化学品，加油站的储存设施外部安全防护距离符合国家标准要求。
	合格

	
	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	该加油站不涉及重点监管危险化工工艺，本项免于考评。
	合格

	
	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	该加油站经有化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业设计资质证书的设计单位进行安全设计。
	合格

	
	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	该加油站没有使用淘汰落后安全技术工艺、设备和装备。
	合格

	
	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	未发现防爆区域内安装使用非防爆电气设备。
	合格

	
	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查你治理制度。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	已建立有与岗位相匹配的全员安全生产责任制，制定有生产安全事故隐患排查治理制度。
	合格

	
	未制定操作规程和工艺控制指标。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	已制定有操作规程和工艺控制指标。
	合格

	
	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	按照国家标准制定有动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，制度有效执行。
	合格

	
	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
	《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）
	按国家标准分区储存危险化学品。
	合格

	十五重大火灾隐患判定
	1、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）第6.2条
	本站未与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内。
	合格

	
	2、城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB50156对一级站的规定。
	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）第6.3条
	本站为二级站，未达到或超过一级站的规定.
	合格

	
	3、易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。
	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）第6.7条
	本站已按标准设置火灾报警设施。
	合格

	
	4、在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。
	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）第6.8条
	本站未在人员密集场所储存或销售易燃易爆危险品。
	合格


5.1.2 安全评价现场检查表汇总

表5-2安全评价现场检查表汇总

	序号
	名称
	应有检查项
	实际检查项

	
	
	
	合格
	不合格

	01
	证照文书
	5
	5
	0

	02
	安全管理制度
	3
	3
	0

	03
	安全管理组织
	3
	3
	0

	04
	从业人员要求
	2
	2
	0

	05
	站址选址
	6
	6
	0

	06
	总平面布置
	12
	12
	0

	07
	油罐区、加油机
	13
	13
	0

	08
	工艺系统
	16
	16
	0

	09
	消防设施和给水排水
	5
	5
	0

	10
	供配电
	7
	7
	0

	11
	防雷
	2
	2
	0

	12
	防静电
	4
	4
	0

	13
	建（构）筑物
	6
	6
	0

	14
	重大生产安全事故隐患符合性
	10
	10
	0

	15
	重大火灾隐患判定
	4
	4
	0

	总计
	98
	98
	0


本现场检查表共设检查项目98项，实际考评项目98项，98项合格。
该加油站的证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员情况符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，2015年修订）、《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121号）等法律法规、规范性文件的规定；该加油站没有存在重大事故隐患项目，总平面布置、油罐区和加油机、工艺系统、消防设施及给排水、电气、防雷防静电和紧急切断系统均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等技术标准和规范的相关规定。
5.1.3 安全评价现场检查表分析

根据《加油站安全评价现场检查表》的内容将加油站划分为证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、站地选址、总平面布置、油罐、加油机、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、构建物与绿化、重大生产安全事故隐患、重大火灾隐患判定符合性共15个单元，以下分别对各单元进行分析评价。

1）证照文书分析评价

该加油站按照国家有关危险化学品经营管理的法规标准规定，已持有以下证件：

（1）《营业执照》；

（2）《成品油零售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》；

（3）《防雷设施检测报告》（报告编号：（湘）雷定检[2025]第HNCH（N02）-12号。

（4）已取得溆浦县住房和城乡建设局核发的《建设工程消防验收意见书》（XXXX）。
本单元适用于该加油站的检查项目共4项，全部合格。

2）安全管理制度分析评价

该加油站根据国家的有关法律法规和政府安全管理部门的有关规定，建立了油站经理、安全管理人员等各类岗位的安全生产责任制和岗位职责，并针对自身的特点制定了包括《安全生产责任制度》、《危险化学品安全管理制度》等安全管理责任制，以及加油、卸油等岗位操作规程，并且，该加油站制定了本单位的《生产安全事故应急救援预案》，已报送应急管理局备案，并定期进行演练。

本单元适用于该加油站的检查项目共3项，全部合格。

3）安全管理组织分析评价

该加油站已配备有1名安全管理人员，员工职责明确，操作熟练，熟悉站内灭火器材、设施的分布、种类和操作，该加油站设有安全管理小组，任命主要负责人为消防责任人。

本单元适用于该加油站的检查项目共3项，全部合格。

4）从业人员要求分析评价

溆浦县仲夏加油站有限公司主要负责人周思睿和安全管理人员罗立红分别取得由应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证。其他从业人员经溆浦县仲夏加油站有限公司安全部培训合格后上岗。本单元适用于该加油站的检查项目共2项，全部合格。

5）站址选址分析评价

本节主要依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等有关标准、规范，从安全的角度，对该加油站的站址选择进行分析评价；

溆浦县仲夏加油站有限公司位于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇红花园村，该加油站东北面临溆浦县屈原大道（G241），东南面存在架空电力线（杆高10m，有绝缘层），西侧存在架空管电力线（杆高12m，无绝缘层），南侧紧邻项目用地边界为半荒地。

根据本报告2.2小节的辨识结果，该加油站的选址符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.1条的有关要求。

该加油站埋地储罐、通气管管口、加油机与站外建（构）筑物的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第4.0.4条的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共5项，5项合格。

6）总平面布置分析评价

本节主要依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等有关标准、规范，从安全的角度，对该加油站的总平面布置方面进行分析评价。

车辆入口和出口分开设置，站内停车场和道路采用水泥路面。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.1、5.0.2条的要求。

该加油站北面为加油站出入口。

罩棚为钢架结构，净高7.0m ，其边缘与加油机平面投影距离大于2m，加油岛高度、加油岛的宽度、罩棚支柱距离加油岛端部符合 《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021第14.2.2条第14.2.3条的要求。

综上所述，本单元适用于该加油站的检查项目共12项，12项合格。

7）油罐、加油机分析评价

（1）该加油站油罐为双层卧式储油罐，均为室外埋地设置，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.1.1条、6.1.2条的要求。

（2）设在油罐区内的油罐已采用防止油罐上浮的措施；覆土厚度大于0.5m，油罐的周围回填干净的砂子，厚度大于0.3m，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.1.10、6.1.11、6.1.12条的要求。

（3）加油机设置于室外罩棚下，6台加油机，12支加油枪。加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量为4.5－45L/min，放枪位已设有各油品的文字标识，加油枪也已有颜色标识等，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.2.1、6.2.2、6.3.5条的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共11项，11项全部合格。

8）工艺系统分析评价

（1）油罐车采用密闭卸油方式，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.3.1条的要求。

（2）该加油站采用油罐装设潜油泵的一泵多机（枪）的加油工艺，各卸油接口及油气回收接口装设快速接头及密封盖，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.3.3、6.3.5条的要求。

（3）该加油站内的工艺管道均埋地敷设，且未穿越站房等建、构筑物；油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管采用导静电耐油软管。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第6.3.12、6.3.13条的要求。

（4）通气管设置在油罐区内，通气管管口高出地面4m，通气管管口已安装有阻火器。
本单元适用于该加油站的检查项目共17项，17项全部合格。

9）消防设施和给水排水分析评价

（1）该加油站加油区置了8具5kg手提式干粉灭火器；埋地油罐区已配备有1台35kg推车式干粉灭火器。该加油站还配置了2m3消防沙池和5块灭火毯；发配电间配备6具手提式二氧化碳灭火器，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.1.1条要求。

（2）雨水有明沟排到站外，在排出围墙之前，设有水封装置，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第12.3.2条要求。

（3）加油机消防通道无杂物，符合《中华人民共和国消防法》(主席令[2008]第6号令；[2021]第81号令修正)第二十八条要求。

（4）悬挂有“禁止烟火”、“限速标志”等安全警示标志，该加油站符合安全标志及其使用导则GB 2894—2008要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共4项，4项全部合格。

10）供配电分析评价

（1）该加油站供电负荷等级为三级，供电电源采用市政提供的380V/220V外接电源，独立计量，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.1.1、13.1.2条的要求。

（2）加油站的电力线路采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分已穿钢管保护，加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具均选用防护等级不低于IP44级的照明灯具，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.1.5、13.1.8条的要求。  

本单元适用于该加油站的检查项目共7项，7项全部合格。

11）防雷分析评价

（1）油罐已进行防雷接地，每个罐接地点2处，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.2.1条要求。

（2）溆浦县仲夏加油站有限公司防雷设施经具备资质的湖南长昊气象科技有限公司的检测合格，并出具了防雷设施检测报告：（湘）雷定检[2025]第HNCH（N02）-12号。符合《防雷减灾管理办法》第19条要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共2项，2项全部合格。

12）防静电分析评价

（1）地上或管沟敷设的油品管道已设防静电和防感应雷的联合接地装置，接地电阻小于30Ω，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.2.10条要求。

（2）该加油站的汽油罐车卸车场地设有防静电接地装置，并设有移动式的静电接地仪，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.2.11条要求。

（3）在爆炸危险区域内少于5根螺栓的油品管道上法兰两端的连接处采用金属线进行了跨接，防静电接地装置接地电阻小于100Ω，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第13.2.12条的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共4项，4项全部合格。

14）重大生产安全事故隐患符合性分析评价

本单元共设检查项目10项，全部合格，由此可知，该项目没有存在《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉所列的重大事故隐患。

15）重大火灾隐患判定分析评价

本单元共设检查项目4项，全部合格，由此可知，该项目符合《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）第6章“直接判定要素”的要求。
5.2储存场所的池火灾事故后果模拟分析

通过利用池火灾事故后果模拟分析对汽油卸车泄漏可能发生的火灾进行定量分析。
加油站所经营的汽油为易燃或可燃物品，极具火灾爆炸危险性。在非正常情况下，如大量泄漏、静电、雷击、撞击火花、电气短路或者人为违章作业，可能诱发火灾、爆炸危险。我们在本节运用池火灾事故后果模拟分析法对加油站卸油时出现泄漏可能发生的火灾进行详细的分析和评价。
假设泄漏时间10分钟，裂口上油位1.5m，裂口面积0.0003m2（普通油罐车接口为DN80，取泄漏面积为25%，泄漏管径大约20mm），环境压力1大气压，卸油管道压力取常压。
1）液体泄漏系数：查资料Cd取0.50。

2）泄漏量：Q0=CdAρ[2×(p-p0)/ρ+2gh]1/2=1.9473kg/s，10分钟泄漏量为1168.38kg。
3）油膜厚度：查资料取25mm。
4）泄漏区域当量半径：计算得4.45m。
5）燃烧速度：查安全评价指南得汽油的dm/dt值为0.0239 kg/（m2.s）。
6）火焰高度：经计算h=8.93m。
7）热辐射通量：经计算Q=9017973W；
8）目标入射热辐射强度

表5-3不同热辐射强度所造成的损失表

	入射热辐射强度

（kW /m2）
	对设备的损害
	对人的伤害
	X（m）

	37.5
	操作设备全部损坏
	1%死亡/10s；

100%死亡/1min
	4.38

	25
	在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量
	 重大烧伤/10s；

100%死亡/1min
	5.36

	12.5
	有火焰时，木材燃烧，塑料熔化的最低能量
	 1度烧伤/10s；

1%死亡/1min
	7.58

	4.0
	
	20s以上感觉疼痛，未必起泡
	26.8



式中，[image: image2.png]


—总热辐射通量，W；
          [image: image3.png]


—空气导热系数，该项目取1；
          x—对象点到液池中心距离；
          I—热辐射强度
根据热辐射强度为25kW/m2计算得到X值（目标点到液池中心距离）为5.36m，即为油罐车卸油时发生池火火灾时1分钟内的死亡半径。通过对该建设工程项目罐车卸油时可能发生的火灾的分析评价，我们认为储罐区存在一定的火灾爆炸危险性。采取相应的安全对策补偿措施后，其危险程度能够控制在人们可以接受的程度范围内。

5.3经营过程池火灾事故后果模拟分析评价

从表5-3中计算结果可以，一旦发生火灾将产生较为严重的热辐射危害，其轻度烧伤、严重烧伤、死亡半径分别为：26.8m、7.58m、5.36m，该加油站5.36m以内无居民居住，所以该加油站发生火灾产生较为严重的热辐射危害时不会对居民产生重大伤害。

第6章 建议补充的安全对策措施
6.1建议补充的安全管理措施

1、该加油站在经营过程中，应不断地规范加油站的经营活动，进一步完善并认真执行各项安全规章制度和操作规程，加强员工安全知识和技能的培训，强化应急预案的演练，完善加油站安全设施，落实完善安全设施计划，提高贮存设施、加油设施本质安全，不断改进加油站的安全管理水平，持续满足国家有关成品油经营法律法规的要求。

2、在加油站的日常安全管理中，应切实做到：

（1）禁止向非金属容器注入易燃油品，严禁加油枪直接向摩托车加油，必须使用专用加油桶具加油。

（2）禁止在加油站内从事可能产生火花的作业，如检修车辆，敲击铁器，作业场所穿、脱、拍打化纤服装，脚穿铁鞋进出等，严禁带有火药、爆竹、液化气等易燃易爆的车辆进站加油。

（3）对汽车、拖拉机、摩托车、助动车等要坚持熄火进站加油。客车进站加油时，乘客必须下车在站外等候。

（4）禁止在站内使用通讯设备。

（5）加油站危险区域内应严禁烟火和动火作业，加油站内动火应严格执行动火审批制度。

（6）加油作业中，如遇暴雨、雷电时应停止作业，油灌车卸油时，必须先进行接地，作业结束后方可拆除接地装置，卸油过程中，严禁启动加油机加油。

（7）加油站站区范围内不允许设置生活设施，不允许使用明火煮饭、煮菜和取暖。

3、每年定期为职工购买工伤保险，建立职工健康档案。

4、加强安全教育及安全宣传，加强明火管理。执行检修、用火、临时用电的审批制度。

5、该加油站虽未构成贮存区危险化学品重大危险源，但汽油属于重点监管的危险化学品，建议加强危险化学品、以及危险源的管理，并制定相关的管理制度，制度中应具体列出危险源的管理要求，同时做好相关的记录工作。

6、该加油站经营的汽油属于危险化学品，为加强危化品的安全管理，加油站应委托有资质的单位进行运输，并签订安全生产协议。

7、加大对安全的投入和使用，定期检查、测试，保证安全好用。管理员工劳保用品，及时下发，规定员工工作时必须佩带好。加强安全教育及安全宣传，加强明火管理，严禁在站内违章动火、用火。执行检修、用火、临时用电的审批制度。

8、完善从加油站到班组的预案体系，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》要求编制符合加油站实际的安全应急预案，且应急预案应向上级主管部门备案，并定期进行培训和演练。

9、按照《汽车加油加气站消防安全管理》XF/T3004-2020要求，从以下方面继续强化加油站消防安全管理：

（1）安全管理制度、操作规程适时修订，予以公布，并组织相关人员学习。

（2）站内不得设置建筑面积大于50㎡的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。

（3）定期检查加油机、油罐、输油管线、液位仪、潜油泵、油气回收等设备设施及附件，确保设备设施无渗漏、保持正常功能且性能良好。

（4）对消防设施、器材应加强日常管理和维护，建立档案，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。

（5）加油站应加强对消防安全标识的维护管理，如有损坏、缺失的，应及时更换。

10、汽油属于特别管控危险化学品，应严格执行以下管控措施：

（1）加油站应利用物联网、云计算、大数据等现代信息技术手段，对接全国危险化学品监管信息共享平台，逐步实现特别管控危险化学品的全生命周期过程跟踪、信息监控与追溯。

（2）加油站应合理调控库存量、周转量，加强精细化管理，实现特别管控危险化学品的定置管理。

11、汽油属于重点监管的危险化学品，其安全措施和应急处置原则如下表所示：

表6-1 汽油安全措施和事故应急处置原则

	特别警示
	高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。

	理

化

特

性
	无色到浅黄色的透明液体。

依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为90号、93号和95号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa；石脑油主要成分为C4～C6的烷烃，相对密度0.78～0.97，闪点-2℃，爆炸极限1.1～8.7%（体积比）。

主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。

	危

害

信

息
	【燃烧和爆炸危险性】

高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。

【健康危害】

汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。

职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。

	安

全

措

施
	【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与氧化剂接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】

【操作安全】

（1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。

（2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。

（3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。

（4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。

（5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。

	安

全

措

施
	【储存安全】

（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。

（2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。

（3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。

【运输安全】

（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

（2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

（3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。

（4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

（5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。

	应

急

处

置

原

则
	【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

【灭火方法】

喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。


6.2建议补充的安全技术措施

1、加油站站房内不得有明火作业。

2、定期对油罐、管道进行检查、检测，防止油品跑、冒、滴、漏。

3、加油站应及时检查水沟和水封井，防止含油污水流出站外引

发事故。

4、加油站更换清洗油罐时，必须按操作规范来进行。

5、加油作业时，应遵循以下规定：

（1）严禁对无油箱盖的车辆加油；

（2）严禁对无引擎盖的车辆进行加油；

（3）非加油站的工作人员不得进行加油工作。

    6、卸油作业时，应遵循以下规定：

（1）汽车罐车卸车场地，应设卸车时用的防静电接地装置，并

宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；

（2）卸油点附近必须配备灭火器材；

（3）卸油过程中。驾驶员和接卸人员均不得离开现场，随时检

查运行情况，发现异常应立即停止接卸；

（4）卸油过程中，禁止闲杂人员逗留围观；

（5）卸油完毕后，驾驶员应全面检查，确认状况正常后，方可

发动车辆移开接卸现场；

（6）遇到雷雨天气、附近有明火、管道设备泄漏油、液压异常

等情况，严禁进行卸油作业；

（7）非加油站的工作人员不得进行卸油工作。

7、加油作业区内不得设置油性植物。

8、因设备检修等情况必须动用明火时，要书面报告企业内部的上级安全机构，经批准同意后方可动火。动火过程中，应停止加油作业，并采取可靠安全措施。

9、受限空间作业前30 min内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入，如现场条件不允许，时间可适当放宽，但不应超过60min；并且需要开具受限空间作业票证。

10、在受限空间外应设有专人监护，作业期间监护人员不应离开；在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络。

第7章 评价结论
7.1加油站评价结果

7.1.1经营单位基本条件分析评价结果

通过对该加油站危险化学品经营和储存现场的核实检查及其经营、储存过程中危险、有害因素的识别、分析和评价，根据国家有关法律、法规、规章及技术标准，本着公平、科学、合法、自主的安全评价原则，对该加油站危险化学品经营活动评价如下：

1、该加油站危险化学品经营过程中，如果疏于防范，可能会导致火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、坍塌、高温作业危害、其他伤害等事故，其中火灾和爆炸对加油站经营的影响较大，在加油站日常经营和管理过程中应重点防范。

2、依据《危险化学品重大危险源辨识》的标准进行辨识，该加油站储存单元和生产单元未构成危险化学品重大危险源。

3、该加油站未涉及剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品和易制爆化学品；经营的汽油属国家重点监管和特别管控的危险化学品。

4、经检查，该加油站无重大事故隐患。

5、通过对加油站的经营条件进行分析评价，结果如下：

1）该加油站的选址和布局符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关要求。

2）该加油站的安全管理组织、从业人员、安全投入、安全管理制度、事故应急管理、职业危害防护以及日常安全管理等符合国家的相关要求。

3）该加油站的油罐、加油机和通气管管口与站内、外设施之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的相关要求。

4）该加油站的防雷防静电设施符合安全要求。

5) 该加油站消防设施的配备及消防组织等符合安全要求。

7.1.2 安全评价现场检查表评价结果

采用安全评价现场检查表对该加油站的现状进行安全评价，其中，适用于该加油站的检查项目共98项，在对该加油站进行现场检查时，98项检查项目合格。

7.2 综合结论

溆浦县仲夏加油站有限公司对于大连市化工设计院有限公司（编制的《安全设计诊断报告》（2025年3月）提出的整改措施进行整改后的安全条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规的要求，具备经营汽油、柴油的安全条件。

                        湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司  

                             2025年05月22日
前期准备








辨识与分析危险、有害因素





划分评价单元








选择评价方法








定性、定量评价








提出安全对策措施建议





做出评价结论





编制安全现状评价报告





油罐车





连接静电接地线





油气回收





通过密闭卸油口和埋地进油管道卸油








埋地油罐





通过密闭卸油口和埋地进油管道卸油








油罐车





埋地油罐





连接静电接地线





埋地汽油罐





加油机





受油容器





潜油泵





油气





油气真空回收泵





埋地油罐





通过潜油泵、埋地发油管道








车辆停稳熄火





机动车辆油箱





加油枪





加油机





主要负责人：周勃





安全管理人员：黄文祥





全体员工








� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





----------------------------------------（1）





……………………………………（1）





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





----------------------------------------（2）





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





----------------------------------------（3）





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





----------------------------------------（4）





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

