中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站

安全现状评价报告

湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

资质证书编号：APJ-(湘)-019

二〇二五年五月十五日

中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站

安全现状评价报告

法定代表人：杜浩楠

技术负责人：于  洋

项目负责人：杨文举

（安全评价机构公章）

2025年5月15日

评  价  人  员

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登 记编号 | 专业 | 签字 |
| 项目负责人 | 杨文举 | 1800000000200180 | 019748 | 化工工艺 |  |
| 项目组成员 | 韩旭光 | S011013000110192000 558 | 028030 | 安全工程 |  |
|  | 张玉田 | 1500000000300178 | 028499 | 安全工程 |  |
|  | 李陇陇 | 0800000000202666 | 012667 | 工业电气自动化 |  |
|  | 牟海强 | 1100000000302739 | 024848 | 自动化 |  |
|  | 陈留红 | 0800000000204067 | 012293 | 化工机械 |  |
|  | 郑维强 | 0800000000303371 | 014211 | 工业电气自动化 |  |
| 报告编制人 | 韩旭光 | S011013000110192000 558 | 028030 | 安全工程 |  |
| 报告审核人 | 陈晓雄 | 0800000000207597 | 008583 | 化工机械 |  |
| 过程控制负责人 | 王志超 | S011044000110193002 009 | 039259 | 建筑工程 |  |
| 技术负责人 | 于洋 | 0800000000101939 | 000300 | 化学工程 |  |

目  录

第 1 章 安全评价目的、依据、范围和程序 	 1

1.1 安全评价目的 	 1

1.2 安全评价依据 	 1

1.3 安全评价范围 	4

1.4 安全评价程序 	5

第 2 章 被评价单位的基本情况 	 6

2.1 被评价单位概况 	6

2.2 地理位置及周边环境 	 8

2.3 总平面布置 	 11

2.4 主要工艺流程图 	 13

2.5 主要设备设施 	 15

2.6 公辅工程 	 16

2.7 加油站自动控制系统 	 18

2.8 加油站成品油营销方式 	 19

2.9 安全管理 	 19

2.10 自上次取证以来三年内的变化情况 	 21

第 3 章 主要危险、有害因素分析 	 24

3.1 经营危险化学品的危险有害因素分析 	 24

3.2 经营过程中危险有害因素分析 	 28

3.3 管控类化学品分析 	 33

3.4 重大生产安全事故隐患分析 	 33

3.5 危险化学品重大危险源辨识 	 33

3.6 加油站典型事故案例分析 	 34

第 4 章 评价单元的划分及评价方法的选择 	 38

4.1 评价单元的划分 	38

4.2 评价方法的选择 	38

4.3 评价方法的简介 	39

第 5 章 定性、定量评价 	 42

5.1 安全评价现场检查表 	 42

5.2 储存场所的池火灾事故后果模拟分析 	 65

5.3 经营过程池火灾事故后果模拟分析评价 	 67

第 6 章 建议补充的安全对策措施 	 69

6.1 建议补充的安全管理措施 	 69

6.2 建议补充的安全技术措施 	 73

第 7 章 评价结论 	76

7.1 加油站评价结果 	76

7.2 综合结论 	77

附件目录 	 78

# 第 1 章 安全评价目的、依据、范围和程序

## 1.1 安全评价目的

为了贯彻“ 以人为本，坚持人民至上、生命至上 ”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理 ”的方针，确保危险化学品经营单位符合国家法律法规及标准要求，保障劳动者在经营过程中的安全与健康；通过安全评价，对经营单位在经营活动中存在的主要危险、有害因素进行识别，指出安全隐患，提出补充和完善的对策措施与建议，提高危险化学品经营单位的安全管理水平。为应急管理部门进行安全监督、管理提供技术支持。

## 1.2 安全评价依据

1.2.1 法律、法规

表 1-1 法律法规清单

| 序号 | 法律、法规及文件通知名称 | 文号或发布日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国劳动法 | 主席令[1994]第 28 号令；[2018]第 24 号修正 |
| 2 | 中华人民共和国职业病防治法 | 主席令[2001]第 60 号令；[2018]第 24 号修正 |
| 3 | 中华人民共和国安全生产法 | 主席令[2002]第 70 号令；[2021]第 88 号修正 |
| 4 | 中华人民共和国突发事件应对法 | 主席令[2024]第 25 号令 |
| 5 | 中华人民共和国消防法 | 主席令[2008]第 6 号令； [2021]第 81 号令修正 |
| 6 | 中华人民共和国特种设备安全法 | 主席令[2013]第 4 号令 |
| 7 | 工伤保险条例 | 国务院令[2003]第 375 号；[2010]第 586 号修改 |
| 8 | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 国务院令[2007]第 493 号 |
| 9 | 危险化学品安全管理条例 | 国务院令[2011]第 591 号；[2013]第 645 号修正 |
| 10 | 女职工劳动保护特别规定 | 国务院令[2012]第 619 号 |
| 11 | 生产安全事故应急条例 | 国务院令[2019]第 708 号 |

| 12 | 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | 安监总局令[2011]第 40 号 ； [2015]第 79 号修正 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 危险化学品经营许可证管理办法 | 安监总局令[2012]第 55 号；[2015]第 79 号修正 |
| 14 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 安监总局令[2016]第 88 号； [2019]应急管理部令第 2 号修改 |
| 15 | 重点监管的危险化学品名录 | 2013 年完整版 |
| 16 | 危险化学品分类信息表 | 安监总管三[2015]80 号 |
| 17 | 国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知 | 安监总管三[2017]121 号 |
| 18 | 危险化学品目录（2015 年版） | 国家安全生产监督管理局等十部委公告 [2015]第 5 号 ；应急管理部等十部委公告[2022]8 号令调整 |
| 19 | 特别管控危险化学品目录(第一版) | 应急管理部等四部委公告 2020 年第 3 号 |
| 20 | 应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知 | 应急厅函[2022]317 号 |
| 21 | 各类监控化学品名录 | 中华人民共和国工业和信息化部令[2020]第52 号 |
| 22 | 国家安全监管总局关于印发《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》 《烟花爆竹企业保障生产安全十条规 定》和《油气罐区防火防爆十条规定》的通知 | 安监总政法[2017]15 号 |
| 23 | 防雷减灾管理办法 | 中国气象局第 44 号令 |
| 24 | 公安部关于修改<消防监督检查规定>的决定 | 公安部令[2012]第 120 号 |
| 25 | 易制爆危险化学品名录 | 公安部令[2017]公告 |
| 26 | 关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知 | 财资[2022]136 号 |
| 27 | 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知 | 安委办[2017]29 号 |
| 28 | 湖南省安全生产条例（2022） | 湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第 38 号；2022 年湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订 |

1.2.2 标准及规范性引用文件

表 1-2 标准清单

| 序号 | 名称 | 文号或发布日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全标志及其使用导则 | GB2894-2008 |
| 2 | 生产设备安全卫生设计总则 | GB5083-2023 |
| 3 | 企业职工伤亡事故分类 | GB6441－1986 |
| 4 | 危险货物分类和品名编号 | GB6944-2012 |
| 5 | 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 | GB7231-2003 |
| 6 | 防止静电事故通用导则 | GB12158－2006 |
| 7 | 消防安全标志第 1 部分：标志 | GB13495.1-2015 |
| 8 | 危险化学品仓库储存通则 | GB15603-2022 |
| 9 | 车用汽油 | GB17930-2016 |
| 10 | 危险化学品重大危险源辨识 | GB18218－2018 |
| 11 | 车用柴油 | GB19147-2016/XG1-2018 |
| 12 | 危险化学品单位应急救援物资配备要求 | GB30077-2023 |
| 13 | 重大火灾隐患判定方法 | GB35181-2017 |
| 14 | 建筑抗震设计标准 | GB/T 50011-2010（2024 版） |
| 15 | 消防设施通用规范 | GB55036-2022 |
| 16 | 建筑防火通用规范 | GB55037-2022 |
| 17 | 汽车加油加气加氢站技术标准 | GB50156-2021 |
| 18 | 建筑物防雷设计规范 | GB50057-2010 |
| 19 | 爆炸危险环境电力装置设计规范 | GB50058-2014 |
| 20 | 建筑灭火器配置设计规范 | GB50140-2005 |
| 21 | 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 | GB50257-2014 |
| 22 | 建筑灭火器配置验收及检查规范 | GB50444-2008 |
| 23 | 生产过程危险和有害因素分类与代码 | GB/T 13861-2022 |
| 24 | 燃油加油站防爆安全技术 第 3 部分：剪切阀结构和性能的安全要求 | GB/T 22380.3-2019 |
| 25 | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 | GB/T 29639-2020 |
| 26 | 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分 化学有害因素 | GBZ2.1-2019/XG1-2022/XG2-2024 |

| 27 | 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 | GBZ2.2-2007 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 职业性接触毒物危害程度分级 | GBZ/T230-2010 |
| 29 | 加油站作业安全规范 | AQ3010-2022 |
| 30 | 安全评价通则 | AQ8001-2007 |
| 31 | 生产安全事故应急演练基本规范 | YJ/T 9007-2019 |
| 32 | 生产安全事故应急演练评估规范 | YJ/T 9009-2015 |
| 33 | 成品油零售企业管理技术规范 | SB/T10390-2004 |
| 34 | 加油站服务技术规范 | SB/T10591-2011 |
| 35 | 加油站非油品特许经营管理规范 | SB/T10816-2012 |
| 36 | 汽车加油加气站消防安全管理 | XF/T 3004-2020 |

1.2.3 评价项目有关技术及资料

1） 安全评价委托书。

2） 中国石化销售股份有限公司湖南湘潭石油分公司与本公司签订的技术咨询合同。

3）《安全评价方法应用指南》刘铁民、张兴凯、刘功智编，化学工业出版社。

4）《安全评价》国家安全生产监督管理局主编，煤炭工业出版社。

5）《加油站经营与管理》中国石化出版社。

6）《加油站百例事故分析》中国石化出版社。

## 1.3 安全评价范围

经中国石化销售股份有限公司湖南湘潭石油分公司和湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司双方共同协商，本次安全评价的范围为位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇凤凰中路489 号的中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站的经营、储存场所及经营、储存过程中涉及安全的各个方面。主要内容为该加油站站房、加油机、油罐等设备及其安全设施、安全管理等。

凡涉及该项目的消防、电气、环保、职业卫生等检验、检测方面，以相关职能部门的检验检测意见为准。

## 1.4 安全评价程序

本次危险化学品经营单位安全现状评价工作程序见下图 1-1 所示：

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

# 图 1-1  安全现状评价工作程序图

# 第 3 章 主要危险、有害因素分析

## 3.1 经营危险化学品的危险有害因素分析

中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站经营的汽油、柴油属于危险化学品，其主要性质见表3-1。

其主要性质见表3-1。

表 3-1 加油站涉及的危险化学品主要危险特性

| 序号 | 名称 | CAS 号 | UN | 危险化学品序号 | 火险 分类 | 危险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 8006-61-9 | 1203 | 1630 | 甲 | 易燃液体,类别 2* 生殖细胞致突变性,类别 1B致癌性,类别 2 吸入危害,类别 1 危害水生环境-急性危害,类别 2 危害水生环境-长期危害,类别 2 |
| 2 | 柴油 | 68334-30-5 | 1202 | 1674 | 乙 | 易燃液体,类别 3 |

汽油和柴油具体理化特性见表 3-2、表 3-3。

表 3-2 汽油的理化性质及危险有害特性表

| 标 识 | 英文名：Gasoline，petrol |  |  | 分子式：-- |  | 分子量：-- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品序号：1630 |  |  | UN 编号： 1203 |  |  |
|  | RTECS 号：-- |  |  | IMDG 规则页码：3141 |  | CAS 号：86290-81-5 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点 (℃) |  | <-60 |  | 相对密度（ 空气 =1） | 3.5 |
|  | 沸点 (℃) |  | 40～200 |  | 相对密度（水=1） | 0.70～0.74 |
|  | 临界温度 (℃) |  | 无资料 |  | 临界压力 （kPa） | 无资料 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） |  | 无资料 |  | 燃烧热 （kJ/mol） | 无资料 |
|  | 最小引燃热量（mJ） |  | -- |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触 |  |  |  |  |

|  | 毒性 | LD50 67000mg/kg（小鼠经口） （ 120 号溶剂汽油 LC50 103000mg/m3 ，2小时（小鼠吸入）（120 号溶剂汽油） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经及化学性肺炎。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 本品极度易燃。 | 闪点 (℃) | -46 |
|  | 引燃温度(℃) | 415～530 | 爆炸极限（v %） | 爆炸上限%（V/V）：6.0 爆炸下限%（V/V）：1.3 |
|  | 危险性类别 | 易燃液体,类别 2 生殖细胞致突变性,类别 1B 致癌性,类别 2 吸入危害,类别 1 危害水生环境-急性危害,类别 2 危害水生环境-长期危害,类别 2 |  |  |
|  | 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 稳定性 | -- |  |  |
|  | 聚合危害 | -- |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |
| 防 护 措 施 | 包装标志 | 7 |  |  |
|  | 包装类别 | Ⅱ |  |  |
|  | 包装方法 | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |
|  | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |

|  | 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| --- | --- | --- |
|  | 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃ 。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
|  | 运输注意事项 | 储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。 |
|  | 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |

表 3-3 柴油的理化性质及危险有害特性表

| 标 识 | 英文名 ：Diesel oil ；Diesel fuel |  |  | 分子式：-- |  | 分子量：-- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品序号：1674 |  |  | UN 编号：1202 |  |  |  |
|  | RTECS 号：-- |  |  | IMDG 规则页码：无资料 |  | CAS 号：68334-30-5 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：主要用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点 (℃) |  | -18 |  | 相对密度（空气=1） |  | 无资料 |
|  | 沸点 (℃) |  | 282～ 338 |  | 相对密度（水=1） |  | 0.87～ 0.9 |
|  | 临界温度 (℃) |  | 无资料 |  | 临界压力 （MPa） |  | 无资料 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） |  | 无资料 |  | 燃烧热 （kJ/mol） |  | 无资料 |
|  | 最小引燃热量（mJ） |  | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触。 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：无资料了； LC50：无资料 |  |  |  |  |  |

|  | 健康危害 | 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 本品易燃，具刺激性。 | 闪点 (℃) | 大于 55℃ |
|  | 自燃温度(℃) | -- | 爆 炸 极 限（v %） | 爆炸上限%（V/V）：7.5 爆炸下限%（V/V）：0.6 |
|  | 危险性类别 | 遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。易燃液体,类别 3 |  |  |
|  | 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 防 护 措 施 | 包装标志 | 7 |  |  |
|  | 包装类别 | Ⅲ |  |  |
|  | 包装方法 | 小开口钢桶 |  |  |
|  | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） ，戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
|  | 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。 |  |  |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、 卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |

|  | 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、 卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、 电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |
| --- | --- | --- |
|  | 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |

## 3.2 经营过程中危险有害因素分析

通过对该加油站内容的分析，评价组认为朝阳加油站的主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、坍塌、高处坠落、高温作业危害等，其中最主要危险有害因素为火灾、爆炸。

3.2.1 火灾、爆炸

1）火灾

火灾是指可燃物料在有助燃剂和点火能量的情况下燃烧而引发的事故。下面从点火能量、火灾种类等来分析该项目存在的火灾危险性。

（1）点火能量

a）明火：现场吸烟、违章点火（无关人员携带火源等）

b）电气火花：电气设备选型不当、防爆性能不符合要求、电气设备老化、电气设备未采取可靠的保护措施以及现场使用非防爆的电器，电线选择不当、安装不当或维护不良出现漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火等。

c）静电火花：本工程中的易燃液体（汽油、柴油）在输送和装卸时会产生大量的静电，并且产生的速度远大于流散速度，很容易引起静电荷积聚，静电电位往往可达几万伏。如果防静电措施未落实或不可靠，当静电积聚到一定程度时会产生静电火花，极易产生火灾，跨接法兰无金属导线，也容易积聚静电。

d）雷电：若防雷设施不符合要求，在雷雨天气有可能引发火灾、爆炸。

（2）火灾种类

该项目可能发生火灾的主要种类有：

a）易燃液体火灾：该加油站中汽油与柴油为易燃液体，一旦发生泄漏或其它事故，在火源（明火、电气火花、静电火花、雷电等）作用下，会造成可燃液体火灾。

b）其他火灾：该项目在经营过程还可能发生其他火灾，如检修过程中引燃易燃材料发生火灾、电气火灾等。

2）爆炸

该项目生产过程中可能发生的爆炸性气体混合物爆炸的情形有：

（1）易燃液体泄漏爆炸：该项目中涉及的汽油、柴油为混合烃类物品。一旦发生泄漏，会与空气混合形成爆炸性气体混合物，在火源（明火、电气火花、静电火花、雷电等）作用下，会发生气体爆炸。同时设备设施等检修时，系统中的成品油未彻底清洗置换或未严格执行检修规程或违反用火管理规定等易造成火灾爆炸事故。

（2）设备、管道内部气体爆炸：盛装易燃可燃介质的储罐、管道如果进入空气，均有可能在储罐、管道内部形成爆炸性气体混合物，在火源（明火、电气火花、静电火花、雷电等）作用下，会造成气体

爆炸。这种情况在装置、设备检修过程中，由于物料处理不彻底、清洗不干净、置换不完全而常有发生。因此，火灾爆炸是该项目的主要危险有害因素，对火源和设备的安全管理至关重要。

3.2.2 中毒和窒息

中毒是指有毒物质侵入人体后，蓄积到一定的量，与人体组织发生生物化学和生物物理学变化，在一定条件下破坏正常的生理机能，引起某些器官和系统发生暂时性或永久性病变，以致危及生命的现象。发生在工业生产过程中、因接触或使用工业毒物引起的中毒常称为职业中毒。在短时间内大量毒物侵入人体后突然发生的病变称为急性中毒。毒物侵入人体的途径主要有三种：呼吸道、消化道、皮肤。

该项目能导致中毒危害的主要物质是汽油、柴油，工作场所在发生漏油、火灾时参加抢险救灾时吸入有毒有害气体或在经营场所误食油品可能会发生中毒事故。该项目在油罐、隔油池、化粪池、操作井等受限空间作业过程中有可能造成中毒和窒息。

3.2.3 触电

1）电气伤害

该项目生产场所的电气线路、设备、设施如果因为漏电、绝缘破损、未安装漏电保护设施或漏电保护设施破损、停送电失误等原因，人体触及带电体或空气击穿会造成触电和电气伤害事故。此外，检修过程中也存在临时用电，如有设备故障、绝缘损坏、操作人员违章操作、误操作等都可能造成电流通过人体，造成触电事故的发生。

2）静电危害

汽油、柴油挥发的蒸汽可与空气形成爆炸性混合物，其管道输送等

工艺过程都可能产生静电，从而引起爆炸；成品油储运、装卸以及其他摩擦、撞击、喷射、振动等过程都可能产生静电，从而引起火灾；另外，当人体带有静电接近接地体或人体接近带静电的物体也会发生静电放电而引发火灾爆炸。

3）静电电击和二次事故

当人体与其他物体之间发生静电放电时，静电放电产生的瞬间冲击电流，通过人体的某一部分，如人在未采取任何防护措施的情况下，不小心碰触聚集静电的金属设备、管道以及金属用具、移动式金属车辆、梯子等，可能使人体受到伤害，甚至可能由于静电电击，引起高空坠落等二次人身伤亡事故。

该加油站经营过程中汽油、柴油等物料的输送、贮运等过程普遍存在静电危害。

3.2.4 物体打击

该加油站在设备、管道、阀门等需要检修作业时，需要使用多种金属工具、备品配件以及设备拆下的零部件。使用不当或放置不当、检修人员配合失误等，都会造成物体打击伤害。

3.2.5 车辆伤害

车辆伤害事故是指机动车辆在行驶中引起的人体坠落、碾压、撞击和货物倒塌、下落、挤压伤亡事故。

该加油站进站的车辆如果存在缺陷、车况不良，地面破损、路况不良，或车辆进站、倒车不当，人员操作失误，都有可能发生车辆撞击、碾压、坠落伤害与损物事故。

3.2.6 机械伤害

机械伤害是指机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割、戳、切等伤害，使用的工件或刀具飞出伤人；切屑伤人；被设备的转动机构缠住等造成的伤害等，如果在潜油泵使用或维修过程中，防护措施坏损或缺失，操作人员麻痹大意，不遵守操作规程，会导致机械伤害事故。

3.2.7 高温作业危害

加油站所在地夏季、秋季气温较高，在卸油点露天作业时，可能因为高温天气，作业时间长，作业者大量出汗，若防暑降温措施不当，可能引起人员中暑等高温危害。高温作业还容易使人精神分散、思想放松、操作失误、反应迟钝，增加发生其它事故的危险。

3.2.8 坍塌

加油站的围墙、罩棚等建筑物因暴雨、暴雪等自然天气灾害或人为意外损坏而造成坍塌事故，造成人员伤害，财产损失。

3.2.9 高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。该事故经常发生在作业人员处于相对高度大于 2m  的工作环境中，根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022 的规定，凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。高处作业由于违章或操作失误均可能出现坠落事故，从而引起人的伤亡。主要发生在生产操作、施工安装和检修过程中。

本加油站安装罩棚灯、检修罩棚顶和屋顶避雷装置时，作业人员不小心，有发生高处坠落事故。

3.2.10 其他危害

加油站的采光照明如不符合有关具体要求，采光不足可能引起操作人员的误操作，而引发各类事故；还有加油站的人为失误会造成各类事故；蛇、虫等动物咬伤人员造成一定伤害；地面含有少量油品时，人员可能会滑倒、跌伤。

## 3.3 管控类化学品分析

根据《危险化学品目录》（2015 版，2022 年调整版）、《易制毒化学品的分类和品种目录》（[2018]第 703 号）、《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令[2020]第 52 号）、《易制爆危险化学品名录》（公安部令[2017]公告）辨识，该加油站经营的危险化学品中无剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品和易制爆化学品。

经对照《特别管控危险化学品目录（第一版）》，汽油属于特别管控危险化学品，应按特别管控危险化学品进行管理。

经对照《国家安全监管总局关于公布重点监管的危险化学品名录的通知（2013年完整版）》，汽油属于重点监管的危险化学品，应按重点监督的危险化学品进行管理。

## 3.4 重大生产安全事故隐患分析

经对照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）朝阳加油站不存在重大生产安全事故隐患（详见表5-1）。

## 3.5 危险化学品重大危险源辨识

重大危险源是指长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所。生产单元是指危险化学品的

生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本项目经营的产品主要有汽油、柴油，属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的辨识物质，其危险类别、储存量、储存临界量见表 3-1。

表 3-1 重大危险源分布或主要危险物质一览表

| 单元划分 | 名称 | 危险化学品序号 | 规格 | 危险类别 | 油罐容积（m3） | 储存质量（t） | 临界量（t） | 是否构成 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存单元 | 汽油 | 1630 | 92#、 95#、98# | 易燃液体类别 2 | 130 | 94.25 | 200 | 否 （ 94.25/20 0+25.2/500 0=0.47629 <1） |
|  | 柴油] | 1674 | 0# | 易燃液体类别 3 | 30 | 25.2 | 5000 |  |
| 生产单元 | 汽油 | 1630 | 92#、 95#、98# | 易燃液体类别 2 | 仅管道输送 |  | 200 | 否 |
|  | 柴油 | 1674 | 0# | 易燃液体类别 3 | 仅管道输送 |  | 5000 | 否 |
| 注： | 92#、95#、98#汽油密度按 0.725g/ml 计算，柴油密度按 0.84g/ml 计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

经辨识，朝阳加油站储存单元、生产单元危险化学品的数量均未构成重大危险源。

## 3.6 加油站典型事故案例分析

●案例 1 ： 2010 年初，北京某加油站因油罐漏油，油蒸气从未填干砂的暖气管沟中进入加油站值班室，遇火源发生爆炸，炸死 2 人。

事故点评：电缆沟相当于地下室，一旦有油品流入，易在沟内形

成爆炸性气体混合物 ， 为此 ， 汽车加油加气加氢站技术标准（GB50156-2021）规定加油站的电缆沟必须充砂填实。

●案例 2 ：2011 年 5 月 28  日 18 时 25 分左右，中石油重庆销售公司江北区大石坝加油站，因汽油泄漏流下下水道遇明火发生燃烧爆炸事故，造成轻伤 4 人，直接经济损失 8000 万元。

2009 年 10 月 30  日，安徽省滁州市某加油站在卸油时，汽油从量油孔大量外溢，渗入站内下水道，流入市政下水管道，油蒸气与空气形成爆炸性混合气体，遇火源引起持续 5 小时连环爆炸，并燃起大火。

事故点评：加油站不应设置地下排水沟，地下排水沟易积聚油气，而且一旦发生油品泄漏事故，也不易发现。且本案与管理不善也有很大关系，否则油品也不会泄漏。

●案例 3 ：2010 年 2 月 11  日，江西省樟树市店下镇街口一个体加油站起火爆炸，导致私营业主徐某一家三代 5 口和油罐车司机朱某等 6人当场死亡，并炸毁小楼一座。

事故点评：该加油站将油罐设在室内，爆炸危险区域设置非防爆电气设备，是严重的违规建设案例。

●案例 4：2011 年东北某加油站油罐车卸油时，司机和操作人员都离开现场去吃饭，结果导致油罐装满溢出，遇明火发生火灾。

2008 年 1 月 7  日，湖北公安县一加油站发生爆燃事故，造成 1 人死亡，2 人受伤。事故原因系司机彭某违章操作，未按规程采用密封式输油法，而是直接将输油管插入储油罐所致。员工吴某前去关阀门时，所穿的衣服产生静电，引发燃爆。

事故点评：油罐车卸油时，为防止油罐溢流，操作人员必须在现场值守，时刻关注油罐的液位，本案是违章操作造成的。

●案例 5 ：2008 年 6 月 24  日，位于国道 324 线汕头市达濠旭源加油站油罐区发生爆燃事故，造成 1 死 3 伤。

2008 年 6 月 24  日 19 时 15 分左右，汕头市达濠旭源加油站雇请焊工和组织油站员工，在储罐区清洗柴油空罐，当天 19 时 15 分左右，对潜油泵接管加长并进行焊接作业时，突然发生爆燃，造成当时在场作业 1 人死亡，3 人受伤。

事故点评：发生事故的直接原因是该油站在清洗储罐区柴油空罐时，没有按照有关规定报告有关部门，擅自动火焊接潜油泵管。操作时，未采取足够的安全防范措施，未落实安全操作规程，所雇两个焊工无特种作业资质，未持证上岗，属违章动火作业，导致事故的发生。

案例 6 ：2012 年 3 月 13  日下午 4 时 50 分许，岳阳市湘阴县湘滨镇栗塘村洞庭围加油站发生火灾，加油站老板边某和儿子身亡，正在加油站作业的一名工作人员被烧伤。

事故点评：火灾的原因系电焊工违规操作，导致油桶发生爆炸，再引发火灾。

通过上述事故案例分析，加油站在日常经营和管理中，应采取以下安全防范措施：

1、加油站的电缆沟、管沟必须充砂填实，以避免油气在管沟内积聚。

2、加油站不得设置地下排水沟。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置，以防止火灾从其他场所沿下水管蔓延至油罐区，或油罐区的火灾蔓延至其他场所。

3 、严格作业许可管理。对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、设备检维修作业等危险性作业严格实施许可管理。

作业前要明确作业过程中所有相关人员的职责，明确安全作业规程或标准，确保作业过程涉及到的人员都经过了适当的培训并具备相应资质，参与作业的所有人员都应掌握作业的范围、风险和相应的预防和控制措施。

4、加油站危险区域动火之前，应清除周边的易燃易爆物质，并对设备和管道进行必要的清洗和置换，与其他设备相连的管道应拆除或加装盲板，打开该设备和放空阀和人孔盖，只有在安全措施全部到位，确认作业场所安全的前提下，才能进行动火作业。

5 、在加油站的日常安全管理中，应切实做到：

1）禁止向非金属容器注入易燃油品。

2）禁止在加油站内从事可能产生火花的作业，如检修车辆，敲击铁器，作业场所穿、脱、拍打化纤服装，脚穿铁鞋进出等，严禁带有火药、爆竹、液化气等易燃易爆的车辆进站加油。

3）对汽车、拖拉机、摩托车、助力车等要坚持熄火进站加油。客车进站加油时，乘客必须下车在站外等候。

4）不准在站内使用通讯设备。

5）加油作业中，如遇暴雨、雷电时应停止作业，油罐车卸油时，必须先进行接地，作业结束后方可拆除接地装置，卸油过程中，严禁启动加油机加油。

6）加油站站区范围内不得设置生活设施，不得使用明火煮饭、煮菜和取暖。

6、制定并严格遵守各项管理制度和操作规程，加油和卸油作业时，应时刻关注储油罐或汽车油箱的液位，严防跑、冒油事故。

# 第 4 章 评价单元的划分及评价方法的选择

## 4.1 评价单元的划分

评价单元的划分在对危险有害因素分析的基础上，根据评价的目的和评价方法的需要将系统分成若干有限定范围和需要评价的单元，以利于评价工作的客观性和准确性。

根据该加油站的实际情况和安全评价的需要，本报告将评价单元划分为以下 14 个评价单元：

1、证照文书；

2、安全管理制度；

3、安全管理组织；

4、从业人员要求；

5、站址选址；

6、总平面布置；

7、油罐、加油机；

8、工艺系统；

9、消防设施和给水排水；

10、供配电；

11、防雷；

12、防静电；

13、重大生产安全事故隐患符合性；

14、重大火灾隐患判定。

## 4.2 评价方法的选择

1）制定《安全评价现场检查表》对该加油站存在的危险有害因素进行定性评价，分别对证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从

业人员要求、站址选址、总平面布置、油罐加油机、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、重大生产安全事故隐患符合性、重大火灾隐患判定共 14 个单元进行分析评价。

2）采用“池火灾事故后果模拟分析 ”的评价单元为：储存场所、经营过程。

## 4.3 评价方法的简介

1） 安全检查表法（SCL）简介

安全检查表（Safety  Check  List）是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统安全性评价方法。即为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，事先将要检查的项目编制成表，以便进行系统检查的方法。

目前，安全检查表法在我国普遍用于查找系统中各种潜在的隐患，该方法能定性的评价系统危险性。本报告中依据我国现行法律法规标准规范相关条款做为检查项，评价该加油站的经营储存现状是否满足要求。

2） 池火灾事故后果模拟分析简介

池火灾数学模型方法

易燃易爆液体泄漏后流到地面形成液池,遇到火源燃烧形成池火。

1、燃烧速度

当液池中可燃液体的沸点高于环境温度时，液体表面上单位面积的燃烧速度 dm/dt 为:

式中：dm/dt—单位表面积燃烧速度，kg/（m2.s）

Hc-----液体燃烧热；J/kg；

Cp-----液体的定压比热；J/（kg.K） Tb-----液体的沸点，K；

T0-----环境温度，K；

H-----液体的气化热；J/kg；

2、火焰高度

设液池为一半径为 r 的池子，其火焰高度可以按下式计算：

h  = 84  r 6       ----------------------------------------（2）

式中h——火焰高度，m；

r ——液池半径；m；

p0——周围空气密度，kg/ m3；

g——重力加速度，9.8 m/s2

dm/dt—单位表面积燃烧速度，kg/（m2.s）

3、辐射热通量

当液池燃烧时放出的总热辐射通量为：

Q

Q----总辐射通量，W；

η---效率因子，可取 0.13～0.35；

4、 目标入射热辐射强度

假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来，则在距池中心某一距离 X 处的入射热辐射强度为：

I

I-----热辐射强度，W /㎡ Q ----总辐射通量，W；

tc----热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为 1； X-----目标点到液池中心距离，m。

# 第 5 章 定性、定量评价

## 5.1 安全评价现场检查表

5.1.1 加油站安全评价现场检查表

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 和《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令第55 号（2015年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号）等的规定，并结合该加油站的实际情况，制定安全评价现场检查表对该加油站的证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、总平面布置、油罐、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电和重大生产安全事故隐患符合性、重大火灾隐患判定共 14 个单元进行分析评价。

表 5-1   加油站安全评价现场检查表

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 证 照 文 书 | 1、企业营业执照或企业名称核准通知书。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局 令 第 55 号 ， 根 据2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79号修正）第三条 | 已取得《营业执照》（统一社会信用代码： 914******960）。 | 符合 |
|  | 2 、危险化学品经营许可证。 |  | 已取得《成品油零售经营批准证书》（湘油零售证书第******号） 和《危险化学品经营许可证 》 （ 湘 潭 危 化 经 字******号）。 | 符合 |
|  | 3、消防验收意见证书或公安派出所日常消防监督检查记录表。 | 《中华人民共和国消防法》 (主席令[2008]第 6 号令 ； [2021]第81 号令修正)第十三条 | 朝阳加油站已取得湖南省湘潭县公安局天易派出所出具的《公安派出所日常消防监督检查记录》。 （见附件） | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 、防雷设施检测合格证明。 | 《中华人民共和国气象法》第 31 条、《防雷减灾管理办法》 第19 条 | 已取得湖南省雷电防护装置定期检验检测报告书。（见附件） | 符合 |
|  | 5 、经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021）等相关国家标准、行业标准的规定。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令[2012]第 55 号； [2015]第 79 号修正）第六条 | 经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气 加氢 站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021）的相关要求。 | 符合 |
| 二 安 全 管 理 制 度 | 1、有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令[2012]第 55 号； [2015]第 79 号修正）第六条 | 已建立各类安全生产规章制度和岗位操作规程。 | 符合 |
|  | 2、有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设。 |  | 有应急预案，并配备了必要的应急救援器材和设备。 | 符合 |
|  | 3 、前款规定的安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容） 、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 |  | 已制定全员安全生产责任制文件，安全生产管理包含有危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理规定（含有防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 | 符合 |
| 三 安 全 管 理 组 织 | 1 、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》 （主席令[2002] 第 70 号 令 ； [2021] 第 88 号修正）第二十四条 | 已建立安全管理小组，已任命该加油站的主要负责人，已配备了 1 名安全生产管理人员。 | 符合 |
|  | 2、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 | 《中华人民共和国消防法》 (主席令[2008]第 6 号令 ； [2021]第81 号令修正)第十六条 | 已任命主要负责人为该加油站消防安全责任人。 | 符合 |
|  | 3 、机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。 | 《中华人民共和国消防法》 (主席令[2008]第 6 号令 ； [2021]第81 号令修正)第四十一条 | 员工职责明确 、操作熟练，熟悉站内灭火器材、设施的分布 、种类和操作。 | 符合 |
| 四 | 1、企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（安监 | 主要负责人和安全管理人员都参加了安全培训 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从 业 人 员 要 求 | 活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书。 | 总局令[2012]第 55 号； [2015]第 79 号修正）第六条 | 并考试合格。 |  |
|  | 2、其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 |  | 其他从业人员经本单位专业培训后取得上岗资格。 | 符合 |
| 五 站 址 选 址 | 1 、加油加气站的站址选择，应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021)第 4.0.1 条 | 加油站站址选择符合要求，站前为凤凰中路，交通便利、用户使用方便。 | 符合 |
|  | 2、在城市中心区内不应建一级加油加气加氢站、CNG 加气母站。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 4.0.2 条 | 该加油站为二级加油站。 | 符合 |
|  | 3 、城市建成区的加油加气加氢站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 4.0.3 条 | 该加油站在湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇凤凰中路 489 号，站前为凤凰中路，靠近城市道路。 | 符合 |
|  | 4 、加油站、各类合建站的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）构筑的安全距离，不应小于表4.0.4 的规定。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 4.0.4 条 | 朝阳加油站汽油设备与站外建（构）构筑的安全距离符合表 4.0.4 的规定；详见表 2-2 、表 2-3 、表2-4。 | 符合 |
|  | 5、架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站的作业区。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 4.0. 12 条 | 加油作业区无架空电力线路跨越。 | 符合 |
|  | 6、与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 4.0.13 条 | 加油站没有无关的可燃介质管道穿越。 | 符合 |
| 六 总 平 面 布 置 | 1 、车辆入口和出口应分开设置。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0.1 条 | 加油站出入口 已分开设置。 | 符合 |
|  | 2、站区内停车位和道路应符合下列规定： 1）其他类型加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于 4m，双车道或双车停车 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0.2 条 | 1）加油站加油区单车道宽度 6m 、8m ，双车道宽度 14m； 2）站内为水泥路面，平坡。 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位不应小于 6m； 2）站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%； 3）站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 |  |  |  |
|  | 3、作业区与辅助服务区之间应有界限标识。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0.3 条 | 作业区与辅助服务区之间有界限标识。 | 符合 |
|  | 4 、加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点 ”或“散发火花点多 ”。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0.5 条 | 作业区，无“ 明火地点 ”或“散发火花点多 ”。 | 符合 |
|  | 5、加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起点应为门窗等洞口。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0.8 条 | 配电间布置在作业区之外。 | 符合 |
|  | 6 、站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第 14.2. 10 条的规定。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0.9 条 | 站房未布置在爆炸危险区域内。 | 符合 |
|  | 7 、当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第 4.0.4 条~第 4.0.8 条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“ 明火地点 ”或“散发火花地点 ”。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0. 10 条 | 站房未布置在作业区内。 | 符合 |
|  | 8、汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0.11 条 | 汽油油罐、通气管管口、卸油口、加油机的爆炸危险区域未超出站区围墙，具体距离见表 2-6。 | 符合 |
|  | 9、加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙， 围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于 2.2m 。当加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构） 筑物之间的距离大于表4.0.4~表 4.0.8 中安全间距的 1.5 倍，且大于 25m 时，可设置非实体围墙或不设围墙。面向车辆入口和出口 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0. 12 条 | 该加油站东、南、西三面设置有围墙，西面围墙有一部分为非实体围墙。 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 |  |  |  |
|  | 10 、加油站内设备设施之间的防火间距应符合相应规定。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0.13 条 | 该加油站内设备设施之间的防火间距见本报告表 2-6。 | 符合 |
|  | 11 、加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分应符合本标准附录 C 的规定。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 5.0. 14 条 | 本站爆炸危险区域的等级和范围划分符合规定标准。 | 符合 |
| 七 油 罐 、 加 油 机 | 1 、除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6. 1.1 条 | 本站的汽油罐和柴油罐为室外埋地设置。 | 符合 |
|  | 2 、汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6. 1.2 条 | 本站油罐为卧式双层油罐。 | 符合 |
|  | 3 、埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、 内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6. 1.3 条 | 本站油罐为 SF 双层卧式油罐。 | 符合 |
|  | 4 、油罐应采用钢质人孔盖。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6. 1.11 条 | 油罐使用钢质人孔盖。 | 符合 |
|  | 5 、油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于 0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于 0.9m 。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于 0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6. 1. 12 条 | 油罐设在车行道下面，油罐的顶部低于混凝土路面大于 0.9m，油罐的周围回填干净的砂子，厚度大于 0.3m。 | 符合 |
|  | 6 、当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6. 1.13 条 | 油罐设有防漂浮抱带并固定在鞍座上，能够有效防止储罐上浮。 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 、埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6. 1. 14 条 | 油罐的人孔已设置操作井。操作井设置在加油岛上，不在车行道下。 | 符合 |
|  | 8 、油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量 90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6. 1.15 条 | 站房内设置有高液位报警装置，油罐高液位报警设置为 90%和 95%。 | 符合 |
|  | 9 、设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于 0.8L/h。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6. 1. 16 条 | 站房内设置有高液位报警装置。 | 符合 |
|  | 10 、加油机不得设置在室内。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.2.1 条 | 加油机设于罩棚下，未设置在室内。 | 符合 |
|  | 11 、加油枪应采用自封式加油枪，汽 油 加 油 枪 的 流 量 不 应 大 于50L/min。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.2.2 条 | 加油枪采用 自封式加油枪，汽油加油枪的流量为4.5－45L/min。 | 符合 |
|  | 12 、加油软管上宜设安全拉断阀。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.2.3 条 | 加油软管上设置有安全拉断阀。 | 符合 |
|  | 13 、采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.2.5 条 | 加油机放枪位有文字标识，加油枪有颜色标识。 | 符合 |
| 八 工 艺 系 统 | 1、汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3. 1 条 | 油罐车卸油采用密闭卸油方式。卸油接口装设快速接头及密封盖。汽油油罐车具备卸油油气回收系统。 | 符合 |
|  | 2、每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) | 每个油罐设置卸油接口，有明显的名称标识。 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第 6.3.2 条 |  |  |
|  | 3、卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3.3 条 | 卸油接口装设有快速接头及密封盖。 | 符合 |
|  | 4、加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪） 的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3.5 条 | 该加油站采用油罐装设潜油泵的一泵多枪的加油工艺。 | 符合 |
|  | 5 、加油站应采用加油油气回收系统。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3.6 条 | 本站采用加油油气回收系统。 | 符合 |
|  | 6、油罐的接合管设置应符合下列规定： 1）接合管应为金属材质。 2）接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。 3 ） 进 油 管 应 伸至 罐 内 距 罐 底50mm~ 100mm 处。进油立管的底端应为 450 斜管口或 T 形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4）罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底 150mm~200mm。 5） 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 ）油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 ）人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管）。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3.8 条 | 1）接合管为金属材质。 2）油罐的各接合管设在油罐的顶部，出油接合管设在人孔盖上。 3）油罐的进油管向下伸至罐内距罐底 0.05m 处。 5）量油孔设置有带锁的量油帽，接合管向下伸至罐内距罐底 0.2m 处。 | 符合 |
|  | 7、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m 。沿建（构）筑物的墙（柱） 向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面 2m及以上。通 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3.9 条 | 汽油罐与柴油罐的通气管已分开设置；通气管沿立柱内向上敷设，通气管口高出站房顶面 1.5m 以上。该站自上次换证以来 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气管管口应设置阻火器。 |  | 未进行过改造，通气管口设置满足《汽车加油加气站 设 计 与施 工 规 范 》 （ GB50156-2012 ， 2014年版）的要求；通气管管口安装有阻火器，通气管的公称直径为 50mm；汽油通气管管口 已安装有阻火器。 |  |
|  | 8 、 通 气 管 的 公 称 直 径 不 应 小 于50mm。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3. 10 条 | 通 气 管 的 公 称 直 径 为 50mm。 | 符合 |
|  | 9 、当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外， 尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa～3kPa ，工作负压宜为 1.5kPa~2kPa。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3.11 条 | 汽油通气管管口装有呼吸阀和阻火器。 | 符合 |
|  | 10 、油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω .m ，表面电阻率应小于 1010Ω ,或采用内附金属丝（网） 的橡胶软管。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3.13 条 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管采用导静电耐油软管。 | 符合 |
|  | 11 、加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.3. 14 条 | 加油站内的工艺管道埋地敷设，且没有穿过站房等建、构筑物。加油机内的工艺管道使用管沟敷设，管沟已用中性沙子填满、填实。 | 符合 |
|  | 12 、卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于 2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于 1%。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) ) 第 6.3.15 条 | 与油罐相连通的进油管、通气管横管能按照设计要求施工，均坡向油罐，其坡度为 2‰。 | 符合 |
|  | 13 、埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447 的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.320 条 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447 的有关规定。 | 符合 |
|  | 14 、加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 | 本站采用双层油罐。 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 采用双层油罐； 2 单层油罐设置防渗罐池。 | （GB50156-2021)第 6.5.1 条 |  |  |
|  | 15 、加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1）双层管道的内层管应符合本标准第 6.3 节的有关规定； 2）采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； 3） 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于 5mm； 4）双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5）双层管道系统的最低点应设检漏点； 6）双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； 7）管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.5.5 条 | 本站埋地油管采用双层管道，检漏点设置在双层管道系统的最低点。管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。 | 符合 |
|  | 16 、双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 6.5.6 条 | 站房内设置有渗漏检测仪装置。 | 符合 |
| 九 消 防 设 施 和 给 水 排 水 | 1、加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： 1）每 2 台加气（氢）机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，加气机不足 2 台应按 2 台配置。 2）每 2 台加油机应配置不少于 2 具5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。加油机不足 2 台应按 2 台配置。 3）地上 LPG 储罐、地上 LNG 储罐、地下和半地下 LNG 储罐、CNG 储气设施，应配置 2 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别配置。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 12. 1. 1 条 | 1）加油机已配置 8 具5kg手提式干粉灭火器；1 具35kg 推车式干粉灭火器； 2）油罐已配置 1 具 35kg推车式干粉灭火器； 3）朝阳加油站为二级加油站，已配置 2m3 消防沙池 1 座，配备灭火毯 6 块。 4）配电房配备手提式 CO2灭火器 4 个；符合《建筑灭火器配置设计规范》的规定。 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4）地下储罐应配置 1 台不小于 35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别配置。 5）LPG 泵和 LNG 泵、压缩机操作间（棚、箱），应按建筑面积每 50m2配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器。 6）一、二级加油站应配置灭火毯 5块、沙子 2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块、沙子 2m3。加油加气合建站应接同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 |  |  |  |
|  | 2、汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定： 1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。 2） 加油站、LPG 加气站或加油与LPG 加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于 0.25m； 水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。 3） 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。LPG储罐的排污（排水）应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接人排水管道。 4）排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。 5）加油站、LPG 加气站不应采用暗沟排水。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 12.3.2 条 | 雨水有明沟排到站外，在排出围墙之前，设有水封装置。 | 符合 |
|  | 3 、排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 12.3.3 条 | 排水井、雨水口和化粪池未设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 符合 |
|  | 4、消防通道及加油机通道是否畅通 | 《中华人民共和国消防法》 (主席令[2008]第 6 号令 ； [2021]第81 号令修正)第二十八条 | 消防通道和加油机通道未摆放杂物。 | 符合 |
|  | 5、标志牌应设在与安全有关的醒目 | 安全标志及其使用导 | 该加油站设置安全警示 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。 | 则(GB2894—2008)第 9. 1 条 | 标志。 |  |
| 十 供 配 电 | 1、加油加气站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13. 1. 1 条 | 加油站供电负荷等级为三级。 | 符合 |
|  | 2、加油站、LPG 加气站宜采用电压为 380/220V 的外接电源； CNG 加气站、LNG 加气站、加氢合建站宜采用电压为 10kV 的外接电源。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13. 1.2 条 | 采用 380/220V 外接电源。 | 符合 |
|  | 3 、汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处均应设事故照明，连续供电时间不应少于 90min。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13. 1.3 条 | 罩棚、营业室设置了事故照明。 | 符合 |
|  | 4、当引用外电源有困难时，加油加气站可设置小型内燃发电机组。 内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定： 1）排烟口高出地面 4.5m 以下时，不应小于 5m。 2）排烟口高出地面 4.5m 及以上时，不应小于 3m。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13. 1.4 条 | 该站发电间设置了一台30kW 的柴油发电机。排烟口面向围墙，远离爆炸危险区域。 | 符合 |
|  | 5、汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。 电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13. 1.5 条 | 加油站的电力线路采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分已穿钢管保护。 | 符合 |
|  | 6 、爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、 电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13. 1.7 条 | 爆炸危险区域内的电器设备采用防爆型号。 | 符合 |
|  | 7、汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具 ，应选用防护等级不低于IP44 级的照明灯具。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13. 1.8 条 | 罩棚的照明灯具已选用防护等级不低于 IP44 级的灯具。 | 符合 |
| 十一 | 1 、钢制油罐、LPG 储罐、LNG 储罐和CNG 储气瓶（组）必须进行防 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 | 油罐已进行防雷接地，每个罐接地点不少于 2 处。 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 雷 | 雷接地，接地点不应少于 2 处。CNG加气母站和 CNG 加气子站的车载CNG 储气瓶组拖车停放场地，应设两处临时用固定防雷接地装置。 | （GB50156-2021)第 13.2. 1 条 |  |  |
|  | 2、投入使用后的防雷装置是否定期检测。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《防雷减灾管理办法》第 19 条 | 有防雷装置检测报告（报告编号： （湘） 雷定检【2025】第****** 号。 | 符合 |
| 十 二 防 静 电 | 1 、地上或管沟敷设的油品管道、 LPG 管道、LNG 管道和CNG 管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于 30Ω。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13.2. 10 条 | 地上或管沟敷设的油品管道已设防静电和防感应雷的联合接地装置，接地电阻小于 30Ω。 | 符合 |
|  | 2 、加油加气加氢站的油罐车、LPG罐车、LNG 罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13.2. 11 条 | 加油站的油罐车卸车场地已设防静电接地装置，并设置有移动式的静电接地仪。 | 符合 |
|  | 3、在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13.2. 12 条 | 少于 5 根螺栓的油品管道上的法兰两端已用金属线进行跨接。 | 符合 |
|  | 4 、防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 13.2. 15 条 | 防静电接地装置接地电阻小于 100Ω。 | 符合 |
| 十三建 /构筑物 | 1、作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 14.2. 1 条 | 本站站房耐火等级二级，罩棚采用网架结构。 | 符合 |
|  | 2 、汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1）罩棚应采用不燃烧材料建造； 2）进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于 4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3）罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于 2m； 4）罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 的有关规 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 14.2.2 条 | 1）本站罩棚采用结构类型为网架结构。 2）本站罩棚净高 7m 。 3）本站罩棚遮盖加油机的平面投影距离大于2m。 4）本站罩棚柱位于加油岛上，加油岛近岛端有防止车辆误碰撞的防撞杆。 | 符合 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定执行； 5）罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》 GB50009 的有关规定； 6）罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行； 7）设置于 CNG 设备、LNG 设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式； 8）罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 |  |  |  |
|  | 3 、1）加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪 0. 15m~0.20m; 2）加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于 1.2m. 3）加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m； 4）靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏） 时，其钢管的直径不应小于 100mm ，高度不应小于 0.5m ，并应设置牢固。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 14.2.3 条 | 加油岛高 0.2m ，宽 1.2m;加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部 2.5m；近岛端有防止车辆误碰撞警示标识和防撞杆，防撞杆钢管的直径 100mm ，高度0.6m | 符合 |
|  | 4、辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录 B 中三类保护物标准，消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 14.2. 11 条 | 本站辅助服务区内站房的面积与消防设计符合规定。 | 符合 |
|  | 5 、加油站内不应建地下和半地下室。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 14.2.15 条 | 该加油站内未设地下和半地下室。 | 符合 |
|  | 6、加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。 | 《汽车加油加气加氢站 技 术 标 准 》 （GB50156-2021) 第 14.3. 1 条 | 站内无油性植物。 | 符合 |
|  | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐 | 主要负责人、安全生产管理人员接受专门的安全生产培训并经考核合格，取得安全培训合格证明。 | 不 构 成 重 大 生 产 安 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 四 重 大 生 产 安 全 事 故 隐 患 符 合 性 |  | 患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） |  | 全 事故 隐患 |
|  | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） | 该加油站储存的汽油属于重点监管危险化学品，加油站的储存设施外部安全防护距离符合国家标准要求。 | 不 构成 重大 生产 安全 事故 隐患 |
|  | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系 统、紧急停车系统未投入使用。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） | 该加油站不涉及重点监管危险化工工艺，本项免于考评。 | 不 构成 重大 生产 安全 事故 隐患 |
|  | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） | 该加油站经有化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业设计资质证书的设计单位进行安全设计。 | 不 构成 重大 生产 安全 事故 隐患 |
|  | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事 | 该加油站没有使用淘汰落后安全技术工艺、设备和装备。 | 不 构 成 重 大 生 产 安 全 事 故 隐患 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） |  |  |
|  | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安 装使用防爆电气设备。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） | 未发现防爆区域内安装使用非防爆电气设备。 | 不 构成 重大 生产 安全 事故 隐患 |
|  | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） | 已建立有与岗位相匹配的全员安全生产责任制，制定有生产安全事故隐患排查治理制度。 | 不 构成 重大 生产 安全 事故 隐患 |
|  | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） | 已制定有操作规程和工艺控制指标。 | 不 构成 重大 生产 安全 事故 隐患 |
|  | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） | 按照国家标准制定有动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，制度有效执行。 | 不 构成 重大 生产 安全 事故 隐患 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号） | 按国家标准分区储存危险化学品。 | 不 构成 重大 生产 安全 事故 隐患 |
| 十 五 重 大 火 灾 隐 患 判 定 | 1 、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。 | 《重大火灾隐患判定方 法 》 （ GB 35181-2017）第 6.2 条 | 本站未与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内。 | 不 构 成 重 大 生 产 安 全 事 故 隐患 |
|  | 2 、城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过 GB50156 对一级站的规定。 | 《重大火灾隐患判定方 法 》 （ GB 35181-2017）第 6.3 条 | 本站为二级站，未达到或超过一级站的规定。 | 不 构 成 重 大 生 产 安 全 事 故 隐患 |
|  | 3 、易燃可燃液体、可燃气体储罐 （区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、 可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 《重大火灾隐患判定方 法 》 （ GB 35181-2017）第 6.7 条 | 本站已按标准设置火灾报警设施。 | 不 构 成 重 大 生 产 安 全 事 故 隐患 |
|  | 4、在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。 | 《重大火灾隐患判定方 法 》 （ GB 35181-2017）第 6.8 条 | 本站未在人员密集场所储存或销售易燃易爆危险品。 | 不 构 成 重 大 生 产 安 全 事 故 隐患 |

| 项 目 | 检 查 内 容 | 检查依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 、未建立安全生产、消防安全责任制度;未建立应急预案;未建立消防巡查记录。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》（商建办便〔2023〕 1400 号） | 本站已建立建立安全生产、消防安全责任制度;已建立应急预案;已建立消防巡查记录 | 不 构 成 重 大 生 产 安 全 事 故 隐患 |
|  | 6 、未组织安全生产应急预案演练;未对从业人员进行安全培训、教育。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》（商建办便〔2023〕 1400 号） | 本站有组织安全生产应急预案演练记录;有对从业人员进行安全培训、教育记录。 | 不 构 成 重 大 生 产 安 全 事 故 隐患 |
|  | 7 、成品油零售企业未对散装汽、柴油销售规范管理,未落实实名制登记要求。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》（商建办便〔2023〕 1400 号） | 本站有对散装汽、柴油销售规范管理。 | 不 构 成 重 大 生 产 安 全 事 故 隐患 |
|  | 8、成品油零售企业未设置加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标示,未为从业人员配备个人防护用品。 | 《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》（商建办便〔2023〕 1400 号） | 本站有设置加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标示，并为从业人员配备个人防护用品。 | 不 构 成 重 大 生 产 安 全 事 故 隐患 |

5.1.2 安全评价现场检查表汇总

表 5-2 安全评价现场检查表汇总

| 序号 | 名称 | 应有检查项 | 实际检查项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 01 | 证照文书 | 5 | 5 | 0 |

| 02 | 安全管理制度 | 3 | 3 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 安全管理组织 | 3 | 3 | 0 |
| 04 | 从业人员要求 | 2 | 2 | 0 |
| 05 | 站址选址 | 6 | 6 | 0 |
| 06 | 总平面布置 | 11 | 11 | 0 |
| 07 | 油罐区、加油机 | 13 | 13 | 0 |
| 08 | 工艺系统 | 16 | 16 | 0 |
| 09 | 消防设施和给水排水 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | 供配电 | 7 | 7 | 0 |
| 11 | 防雷 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 防静电 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | 建（构）筑物 | 6 | 6 | 0 |
| 14 | 重大生产安全事故隐患符合性 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | 重大火灾隐患判定 | 8 | 8 | 0 |
|  | 总计 | 101 | 101 | 0 |

本现场检查表共设检查项目 101 项，实际考评项目 101 项，101项符合。

该加油站的证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员情况符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，2015 年修订）、《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三【2017】121 号）等法律法规、规范性文件的规定；该加油站不存在重大事故隐患项目，总平面布置、油罐区和加油机、工艺系统、消防设施及给排水、电气、防雷防静电和紧急切断系统均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 等技术标准和规范的相关规定。

5.1.3 安全评价现场检查表分析

根据《加油站安全评价现场检查表》的内容将加油站划分为证照文书、安全管理制度、安全管理组织、从业人员要求、站地选址、总平面布置、油罐、加油机、工艺系统、消防设施和给水排水、供配电、防雷、防静电、构建物与绿化、重大生产安全事故隐患符合性、重大火灾隐患判定共 14 个单元，以下分别对各单元进行分析评价。

1）证照文书分析评价

该加油站按照国家有关危险化学品经营管理的法规标准规定，已持有以下证件：

（1）《营业执照》；

（2）《成品油零售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》；

（3） 湘潭县公安局天易派出所出具的《派出所日常消防监督检查记录》；

（4）《湖南省雷电防护装置定期检验检测报告书》（报告编号： （湘）雷定检【2025】第******号。

本单元适用于该加油站的检查项目共 5 项，全部符合。

2）安全管理制度分析评价

该加油站根据国家的有关法律法规和政府安全管理部门的有关规定，建立了油站经理、安全管理人员等各类岗位的安全生产责任制和岗位职责，并针对自身的特点制定了包括《安全生产责任制度》、《危险化学品安全管理制度》等安全管理责任制，以及加油、卸油等岗位操作规程，并且，该加油站制定了本单位的《生产安全事故应急救援预案》，已报送应急管理局备案，并定期进行演练。

本单元适用于该加油站的检查项目共 3 项，全部符合。

3）安全管理组织分析评价

该加油站已配备有 1 名安全管理人员，员工职责明确，操作熟练，熟悉站内灭火器材、设施的分布、种类和操作，该加油站设有安全管理小组，任命主要负责人为消防责任人。

本单元适用于该加油站的检查项目共 3 项，全部符合。

4）从业人员要求分析评价

中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站主要负责人祖思敏和安全管理人员肖莉分别取得由应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证。其他从业人员经中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站安全部培训合格后上岗。本单元适用于该加油站的检查项目共 2 项，全部符合。

5）站址选址分析评价

本节主要依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 等有关标准、规范，从安全的角度，对该加油站的站址选择进行分析评价；

中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站位于湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇凤凰中路489 号，该本站北面为凤凰中路，南面为空地，西面与东面为民房；

根据本报告 2.2 小节的辨识结果，该加油站的选址符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 4.0.1 条的有关要求。

该加油站埋地储罐、通气管管口、加油机与站外建（构）筑物的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 4.0.4 条的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 5 项，5 项符合。

6）总平面布置分析评价

本节主要依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 等有关标准、规范，从安全的角度，对该加油站的总平面布置方面进行分析评价。

车辆入口和出口分开设置，站内停车场和道路采用水泥路面。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 5.0.1 、5.0.2 条的要求。

该加油站的围墙符合《 汽车加油加气加氢站技术标准 》 GB50156-2021 第 5.0. 12 条的要求。

罩棚为钢架结构，净高 6m  ，其边缘与加油机平面投影距离大于2m，加油岛高度、加油岛的宽度、罩棚支柱距离加油岛端部符合 《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021 第 14.2.2 条第 14.2.3 条的要求。

综上所述，本单元适用于该加油站的检查项目共 12 项，12 项符合。

7）油罐、加油机分析评价

（1）该加油站油罐为 SF 双层卧式油罐，均为室外埋地设置，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.1 条、6.1.2条的要求。

（2）埋地油罐设在车行道下，每个油罐的人孔均设有操作井；油罐的顶部低于混凝土路面大于 0.9m ，油罐的周围回填干净的砂子，厚度大于 0.3m 。 油罐已采用防止油罐上浮的措施；符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.1.10、6.1.11、6.1. 12 条的要求。

（3）加油机设置于室外罩棚下，4 台加油机，12 支加油枪。加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量为 4.5－45L/min ，放枪位已

设有各油品的文字标识，加油枪也已有颜色标识等，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.2.1 、6.2.2 、6.3.5 条的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 11 项，11 项全部符合。

8）工艺系统分析评价

（1）油罐车采用密闭卸油方式，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.1 条的要求。

（2）该加油站采用油罐装设潜油泵的一泵多机（枪）的加油工艺，各卸油接口及油气回收接口装设快速接头及密封盖，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 6.3.3 、6.3.5 条的要求。

（3）该加油站内的工艺管道均埋地敷设，且未穿越站房等建、构筑物；油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管采用导静电耐油软管。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第6.3.12 、6.3.13 条的要求。

（4）汽油罐与柴油罐的通气管已分开设置；通气管沿罩棚立柱内向上敷设，通气管口高出站房顶面 1.5m 以上。该站自上次换证以来未进行过改造，通气管口设置满足《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012 ，2014 年版）的要求；通气管的公称直径为 50mm ，并装有阻火器；汽油罐的通气管口还安装呼吸阀。

本单元适用于该加油站的检查项目共 17 项，17 项全部符合。

9）消防设施和给水排水分析评价

（1）该加油站加油区置了 8 具 5kg 手提式干粉灭火器；埋地油罐区已配备有 1 台 35kg 推车式干粉灭火器。该加油站还配置了 2m3 消防沙池和6 块灭火毯；发配电间配备 4 具手提式二氧化碳灭火器，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 12. 1.1 条要求。

（2）雨水有明沟排到站外，在排出围墙之前，设有水封装置，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 12.3.2 条要求。

（3）加油机消防通道无杂物，符合《中华人民共和国消防法》(主席令[2008]第 6 号令；[2021]第 81 号令修正)第二十八条要求。

（4）悬挂有“禁止烟火 ”、“限速标志 ”等安全警示标志，该加油站符合安全标志及其使用导则GB 2894—2008 要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项，4 项全部符合。

10）供配电分析评价

（1）该加油站供电负荷等级为三级，供电电源采用市政提供的380V/220V 外接电源，独立计量，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.1.1 、13.1.2 条的要求。

（2）加油站的电力线路采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分已穿钢管保护，加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具均选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.1.5 、13.1.8 条的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 7 项，7 项全部符合。

11）防雷分析评价

（1）油罐已进行防雷接地，每个罐接地点 2 处，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2.1 条要求。

（2）中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站防雷设施经具备资质的湖南长昊气象科技有限公司的检测合格，并出具了湖南省雷电防护装置定期检验检测报告书：（湘）雷定检【2025】第******号，检测报告有效期到 2025 年 07 月 23 日。符合《防雷减灾管理办法》第 19 条要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 2 项，2 项全部符合。

12）防静电分析评价

（1）地上或管沟敷设的油品管道已设防静电和防感应雷的联合接地装置，接地电阻小于 30 Ω , 符合《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021 第 13.2. 10 条要求。

（2）该加油站的汽油罐车卸车场地设有防静电接地装置，并设有移动式的静电接地仪 ，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021 第 13.2.11 条要求。

（3）在爆炸危险区域内少于 5 根螺栓的油品管道上法兰两端的连接处采用金属线进行了跨接，防静电接地装置接地电阻小于 100 Ω , 符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 13.2. 12 条的要求。

本单元适用于该加油站的检查项目共 4 项，4 项全部符合。

13）重大生产安全事故隐患符合性分析评价

本单元共设检查项目 10 项，全部符合，由此可知，该项目没有存在《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉所列的重大事故隐患。

14）重大火灾隐患判定分析评价

本单元共设检查项目 8 项，全部符合，由此可知，该项目符合《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）第 6 章“直接判定要素 ”的要求。

## 5.2 储存场所的池火灾事故后果模拟分析

通过利用池火灾事故后果模拟分析对汽油卸车泄漏可能发生的火灾进行定量分析。

加油站所经营的汽油为易燃或可燃物品，极具火灾爆炸危险性。在非正常情况下，如大量泄漏、静电、雷击、撞击火花、电气短路或者人为违章作业，可能诱发火灾、爆炸危险。我们在本节运用池火灾事故后果模拟分析法对加油站卸油时出现泄漏可能发生的火灾进行详细的分析和评价。

假设泄漏时间 10 分钟，裂口上油位 1.5m，裂口面积 0.0003m2（普通油罐车接口为 DN80 ，取泄漏面积为 25% ，泄漏管径大约 20mm），环境压力 1 大气压，卸油管道压力取常压。

1）液体泄漏系数：查资料 Cd 取 0.50。

2）泄漏量：Q0=CdAρ[2×(p-p0)/ρ+2gh]1/2= 1.9473kg/s ，10 分钟泄漏量为 1168.38kg。

3）油膜厚度：查资料取 25mm。

4）泄漏区域当量半径：计算得 4.45m。

5）燃烧速度：查安全评价指南得汽油的 dm/dt 值为 0.0239 kg/ （m2.s）。

6）火焰高度：经计算 h=8.93m。

7）热辐射通量：经计算 Q=9017973W；

8） 目标入射热辐射强度

表 5-3 不同热辐射强度所造成的损失表

| 入射热辐射强度 （kW /m2） | 对设备的损害 | 对人的伤害 | X（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10s； 100%死亡/1min | 4.38 |
| 25 | 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小能量 | 重大烧伤/10s； 100%死亡/1min | 5.36 |
| 12.5 | 有火焰时，木材燃烧，塑料熔 化的最低能量 | 1 度烧伤/10s； 1%死亡/1min | 7.58 |
| 4.0 |  | 20s 以上感觉疼痛，未必起泡 | 26.8 |

式中，  —总热辐射通量，W；

—空气导热系数，该项目取 1；

x—对象点到液池中心距离；

I—热辐射强度

根据热辐射强度为 25kW/m2 计算得到 X 值（ 目标点到液池中心距离）为 5.36m ，即为油罐车卸油时发生池火火灾时 1 分钟内的死亡半径。通过对该建设工程项目罐车卸油时可能发生的火灾的分析评价，我们认为储罐区存在一定的火灾爆炸危险性。采取相应的安全对策补偿措施后，其危险程度能够控制在人们可以接受的程度范围内。

## 5.3 经营过程池火灾事故后果模拟分析评价

从表 5-3 中计算结果可以，一旦发生火灾将产生较为严重的热辐

射危害，其轻度烧伤、严重烧伤、死亡半径分别为：26.8m 、7.58m 、 5.36m，该加油站 5.36m 以内无居民居住，所以该加油站发生火灾产生

# 较为严重的热辐射危害时不会对居民产生重大伤害。

# 第 6 章 建议补充的安全对策措施

## 6.1 建议补充的安全管理措施

1 、该加油站在经营过程中，应不断地规范加油站的经营活动，进一步完善并认真执行各项安全规章制度和操作规程，加强员工安全知识和技能的培训，强化应急预案的演练，完善加油站安全设施，落实完善安全设施计划，提高贮存设施、加油设施本质安全，不断改进加油站的安全管理水平，持续满足国家有关成品油经营法律法规的要求。

2 、在加油站的日常安全管理中，应切实做到：

（1）禁止向非金属容器注入易燃油品，严禁加油枪直接向摩托车加油，必须使用专用加油桶具加油。

（2）禁止在加油站内从事可能产生火花的作业，如检修车辆，敲击铁器，作业场所穿、脱、拍打化纤服装，脚穿铁鞋进出等，严禁带有火药、爆竹、液化气等易燃易爆的车辆进站加油。

（3）对汽车、拖拉机、摩托车、助动车等要坚持熄火进站加油。客车进站加油时，乘客必须下车在站外等候。

（4）禁止在站内使用通讯设备。

（5）加油站危险区域内应严禁烟火和动火作业，加油站内动火应严格执行动火审批制度。

（6）加油作业中，如遇暴雨、雷电时应停止作业，油罐车卸油时，必须先进行接地，作业结束后方可拆除接地装置，卸油过程中，严禁启动加油机加油。

（7）加油站站区范围内不允许设置生活设施，不允许使用明火煮饭、煮菜和取暖。

3 、每年定期为职工购买工伤保险，建立职工健康档案。

4 、加强安全教育及安全宣传，加强明火管理。执行检修、用火、临时用电的审批制度。

5、该加油站虽未构成贮存区危险化学品重大危险源，但汽油属于重点监管的危险化学品，建议加强危险化学品、以及危险源的管理，并制定相关的管理制度，制度中应具体列出危险源的管理要求，同时做好相关的记录工作。

6、该加油站经营的汽油属于危险化学品，为加强危化品的安全管理，加油站应委托有资质的单位进行运输，并签订安全生产协议。

7、加大对安全的投入和使用，定期检查、测试，保证安全好用。管理员工劳保用品，及时下发，规定员工工作时必须佩带好。加强安全教育及安全宣传，加强明火管理，严禁在站内违章动火、用火。执行检修、用火、临时用电的审批制度。

8、完善从加油站到班组的预案体系，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》要求编制符合加油站实际的安全应急预案，且应急预案应向上级主管部门备案，并定期进行培训和演练。

9、按照《汽车加油加气站消防安全管理》XF/T3004-2020 要求，从以下方面继续强化加油站消防安全管理：

（1）安全管理制度、操作规程适时修订，予以公布，并组织相关人员学习。

（2）站内不得设置建筑面积大于 50 ㎡的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。

（3）定期检查加油机、油罐、输油管线、液位仪、潜油泵、油气回收等设备设施及附件，确保设备设施无渗漏、保持正常功能且性能良好。

（4）对消防设施、器材应加强日常管理和维护，建立档案，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。

（5）加油站应加强对消防安全标识的维护管理，如有损坏、缺失的，应及时更换。

10、汽油属于特别管控危险化学品，应严格执行以下管控措施：

（1）加油站应利用物联网、云计算、大数据等现代信息技术手段，对接全国危险化学品监管信息共享平台，逐步实现特别管控危险化学品的全生命周期过程跟踪、信息监控与追溯。

（2）加油站应合理调控库存量、周转量，加强精细化管理，实现特别管控危险化学品的定置管理。

11、汽油属于重点监管的危险化学品，其安全措施和应急处置原则如下表所示：

表 6-1 汽油安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色到浅黄色的透明液体。 依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为 90号、93 号和 95 号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3~ 4，闪点-46℃ , 爆炸极限 1.4～7.6%（体积比）， 自燃温度 415～530℃ , 最大爆炸压力 0.813MPa；石脑油主要成分为 C4～C6 的烷烃，相对密度 0.78～0.97，闪点-2℃ , 爆炸极限 1.1～8.7%（体积比）。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。 |

| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。 操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 |
| --- | --- |
| 安 全 措 施 | 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃ 。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3 以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于 100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。 |

|  | 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |
| --- | --- |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。 使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 300m。 |

## 6.2 建议补充的安全技术措施

1、加油站站房内不得有明火作业。

2、定期对油罐、管道进行检查、检测，防止油品跑、冒、滴、漏。

3、加油站应及时检查水沟和水封井，防止含油污水流出站外引

发事故。

4、加油站更换清洗油罐时，必须按操作规范来进行。

5、加油作业时，应遵循以下规定：

（1）严禁对无油箱盖的车辆加油；

（2）严禁对无引擎盖的车辆进行加油；

（3）非加油站的工作人员不得进行加油工作。

6、卸油作业时，应遵循以下规定：

（1）汽车罐车卸车场地，应设卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；

（2）卸油点附近必须配备灭火器材；

（3）卸油过程中。驾驶员和接卸人员均不得离开现场，随时检查运行情况，发现异常应立即停止接卸；

（4）卸油过程中，禁止闲杂人员逗留围观；

（5）卸油完毕后，驾驶员应全面检查，确认状况正常后，方可发动车辆移开接卸现场；

（6）遇到雷雨天气、附近有明火、管道设备泄漏油、液压异常等情况，严禁进行卸油作业；

（7）非加油站的工作人员不得进行卸油工作。

7、加油作业区内不得设置油性植物。

8、因设备检修等情况必须动用明火时，要书面报告企业内部的上级安全机构，经批准同意后方可动火。动火过程中，应停止加油作业，并采取可靠安全措施。

9、受限空间作业前 30 min 内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入，如现场条件不允许，时间可适当放宽，但不应

超过60min；并且需要开具受限空间作业票证。

10、在受限空间外应设有专人监护，作业期间监护人员不应离开；在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间

# 内作业人员保持联络。

# 第 7 章 评价结论

## 7.1 加油站评价结果

7.1.1 经营单位基本条件分析评价结果

通过对该加油站危险化学品经营和储存现场的核实检查及其经营、储存过程中危险、有害因素的识别、分析和评价，根据国家有关法律、法规、规章及技术标准，本着公平、科学、合法、 自主的安全评价原则，对该加油站危险化学品经营活动评价如下：

1、该加油站危险化学品经营过程中，如果疏于防范，可能会导致火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、坍塌、高处坠落、高温作业危害、其他伤害等事故，其中火灾和爆炸对加油站经营的影响较大，在加油站日常经营和管理过程中应重点防范。

2、依据《危险化学品重大危险源辨识》的标准进行辨识，该加油站储存单元和生产单元未构成危险化学品重大危险源。

3、该加油站未涉及剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品和易制爆化学品；经营的汽油属国家重点监管和特别管控的危险化学品。

4、经检查，该加油站无重大事故隐患。

5、通过对加油站的经营条件进行分析评价，结果如下：

1）该加油站的选址和布局符合《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021 的相关要求。

2）该加油站的安全管理组织、从业人员、安全投入、安全管理制度、事故应急管理、职业危害防护以及日常安全管理等符合国家的相关要求。

3）该加油站的油罐、加油机和通气管管口与站内、外设施之间的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的相关要求。

4）该加油站的防雷防静电设施符合安全要求。

5) 该加油站消防设施的配备及消防组织等符合安全要求。

7.1.2 安全评价现场检查表评价结果

采用安全评价现场检查表对该加油站的现状进行安全评价，其中，适用于该加油站的检查项目共 101项，在对该加油站进行现场检查时， 101 项检查项目符合。

## 7.2 综合结论

中国石化销售股份有限公司湖南湘潭县朝阳加油站经营危险化学品汽油（CAS:8006-61-9）、柴油的（CAS:68334-30-5）的条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规的要求。

湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

2025 年 5 月 15 日